АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2015											     № 927

«Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период с 2014 года до 2029 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, их разработки и утверждения», учитывая результаты публичных слушаний, состоявшихся 08.09.2015г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период с 2014 года до 2029 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советский Север» без приложения и разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела управления муниципальным хозяйством Устюгова Е.В.

Глава Колпашевского

городского поселения                                                                          А.А. Черников

Е.В.Устюгов

5 63 33

Приложение к постановлению Администрации Колпашевского городского поселения от 18.09.2015 № 927 Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru Тел. +7 (383) 351-66-00 Схема теплоснабжения муниципального образования Колпашевское городское поселение на период с 2014 года до 2029 года. Том 2. Обосновывающие материалы Муниципальный контракт от 10.09.2014 года Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус» Ю.П. Воронов Исполнительный директор ООО «Корпус» Л.А. Куприянов Ведущий специалист проекта Н.Д. Шевцова Ведущий специалист проекта А.С. Гулло г. Новосибирск, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 7 |
| 1.1 | Функциональная структура теплоснабжения | 7 |
| 1.2 | Источники тепловой энергии | 34 |
| 1.3 | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | 56 |
| 1.4 | Зоны действия источников тепловой энергии | 163 |
| 1.5 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 189 |
| 1.6 | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 196 |
| 1.7 | Балансы теплоносителя | 224 |
| 1.8 | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 227 |
| 1.9 | Надежность теплоснабжения | 229 |
| 1.10 | Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | 231 |
| 1.11 | Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | 232 |
| 1.12 | Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа | 235 |
| 2 | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 237 |
| 2.1 | Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения | 237 |
| 2.2 | Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий | 238 |
| 2.3 | Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации | 240 |
| 2.4 | Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе | 246 |
| 2.5 | Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе | 246 |
| 2.6 | Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе | 246 |
| 2.7 | Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 246 |
| 2.8 | Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения | 247 |
| 2.9 | Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене | 247 |
| 3 | Электронная модель системы теплоснабжения поселения | 248 |
| 4 | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 274 |
| 4.1 | Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии | 274 |
| 4.2 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии | 275 |
| 4.3 | Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода | 278 |
| 4.4 | Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей | 298 |
| 5 | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 299 |
| 6 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 300 |
| 6.1 | Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | 300 |
| 6.2 | Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 301 |
| 6.3 | Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 301 |
| 6.4 | Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии | 301 |
| 6.5 | Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 301 |
| 6.6 | Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 302 |
| 6.7 | Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 302 |
| 6.8 | Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями | 302 |
| 6.9 | Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа | 302 |
| 6.10 | Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 303 |
| 6.11 | Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе | 303 |
| 7 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 311 |
| 7.1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | 311 |
| 7.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | 311 |
| 7.3 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 311 |
| 7.4 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 312 |
| 7.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 319 |
| 7.6 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 319 |
| 7.7 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 320 |
| 7.8 | Строительство и реконструкция насосных станций | 335 |
| 8 | Перспективные топливные балансы | 336 |
| 8.1 | Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа | 336 |
| 8.2 | Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива. | 336 |
| 9 | Оценка надежности теплоснабжения | 337 |
| 10 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 374 |
| 10.1 | Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 374 |
| 10.2 | Расчет эффективности инвестиций | 376 |
| 10.3 | Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения | 379 |
| 11 | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | 380 |
| 12 | Список приложений | 380 |

# 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

## 1.1 Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжение на территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» осуществляется централизовано и децентрализовано. Централизованное теплоснабжение реализовано в городе Колпашево и селе Тогур. Децентрализованное теплоснабжение выполняется в четырёх населенных пунктах поселения от индивидуальных теплогенераторов на твёрдом и газовом топливе.

Зоны действия производственных котельных.

Система теплоснабжения города Колпашево включает в качестве источников централизованного теплоснабжения 20 котельных, среди которых 16 газовых и 4 угольных, а также индивидуальные источники тепла частного жилого сектора. В селе Тогур функционируют 4 газовых котельных и индивидуальные источники теплоснабжения.

В основном жилой фонд обеспечивают теплом муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Пламя», расположенное по адресу: г Колпашево, ул. Победы, д. 5,  и Общество с ограниченной ответственностью «Колпашевская тепловая компания» (ООО «КТК»), расположенная по адресу: г. Колпашево, ул. Советский Север, д.18а.

Предприятия обеспечивают потребителей тепловой энергией в виде горячей воды на нужды отопления; осуществляет непосредственно услугу по передаче тепловой энергии от источника централизованного теплоснабжения потребителям, расположенным на территории поселения.

На территории Колпашевского городского поселения функционирует 3 угольных и 5 газовых котельных, принадлежащих МУП «Пламя» и 14 газовых котельных принадлежащих ООО «КТК». Так же есть котельные «Металлист», «Судоверфь» и «ДРСУ» отапливающие свои производственные зоны и близлежащие территории.

В распоряжении МУП «Пламя» находится 8 котельных.

- «Звезда» (Котельная воинской части).

Котельная расположена по адресу улица Победы,97/2.

Зона действия котельной «Звезда» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Зона котельной «Звезда».

- Котельная Лазо.

Котельная расположена по адресу переулок Крылова.9/2.

Зона действия котельной Лазо представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Зона действия  котельной Лазо.

- Котельная НГСС.

Котельная расположена по адресу улица Науки, 9.

Зона действия котельной НГСС представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Зона действия котельной НГСС.

- Котельная «Телецентр».

Котельная расположена по адресу улица Селекционная, 167/1.

Зона действия котельной «Телецентр» представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Зона действия котельной «Телецентр».

- Котельная «Техучасток».

Котельная расположена по адресу улица Горького, 6.

Зона действия котельной «Техучасток» представлена на рисунке 5.

Рисунок 5. Зона действия котельной «Техучасток».

- Котельная «Урожай».

Котельная расположена по адресу улица Сосновая, 11/2.

Зона действия котельной  «Урожай» представлена на рисунке 6.

Рисунок 6. Зона действия котельной «Урожай».

- Котельная «Феникс».

Котельная расположена по адресу улица Гоголя, 172/3.

Зона действия котельной  «Феникс» представлена на рисунке 7.

Рисунок 7. Зона действия котельной «Феникс».

- Котельная «Школа» («Новый»).

Котельная расположена по адресу улица Гоголя, 91/3.

Зона действия котельной  «Школа» представлена на рисунке 8.

Рисунок 8. Зона действия котельной «Школа».

В распоряжении ООО «КТК» находится 14 котельных.

- Котельная «Геолог»

Находится по адресу мкр. Геолог, 11/3.

Зона действия котельной представлена на рисунке 9.

Рисунок 9. Зона действия котельной «Геолог».

- Котельная «КОНГРЭ»

Находится по адресу ул. Нефтеразведчиков, 8/1.

Зона действия котельной представлена на рисунке 10.

Рисунок 10. Зона действия котельной «КОНГРЭ».

- Котельная «Речников»

Находится по адресу ул. Портовая, 24/9.

Зона действия котельной представлена на рисунке 11.

Рисунок 11. Зона действия котельной «Речников».

- Котельная «Педучилище»

Находится по адресу ул. Комсомольская, 5/1.

Зона действия котельной представлена на рисунке 12.

Рисунок 12. Зона действия котельной «Педучилище».

- Котельная «ДПО».

Находится по адресу ул. Обская, 26.

Зона действия котельной представлена на рисунке 13.

Рисунок 13. Зона действия котельной «ДПО».

- Котельная «ЦРБ».

Находится по адресу ул. Советский Север, 47.

Зона действия котельной представлена на рисунке 14.

Рисунок 14. Зона действия котельной «ЦРБ».

- Котельная «РТП».

Находится по адресу ул. Кирпичная, 72/3.

Зона действия котельной представлена на рисунке 15.

Рисунок 15. Зона действия котельной «РТП».

- Котельная «РММ».

Находится по адресу ул. Кедровая, 8.

Зона действия котельной представлена на рисунке 16.

Рисунок 16. Зона действия котельной «РММ».

- Котельная «ТГТ».

Находится по адресу пер. Чапаева, 25/3.

Зона действия котельной представлена на рисунке 17.

Рисунок 17. Зона действия котельной «ТГТ».

- Котельная «Победы».

Находится по адресу ул. Победы, 21/5.

Зона действия котельной представлена на рисунке 18.

Рисунок 18. Зона действия котельной «Победы».

- Котельная «Детский дом».

Находится по адресу с. Тогур, улица Советская, 82/1.

Зона действия котельной представлена на рисунке 19.

Рисунок 19. Зона действия котельной «Детский дом».

- Котельная «Школьная».

Находится по адресу с. Тогур, Тургенева, 21/1.

Зона действия котельной представлена на рисунке 20.

Рисунок 20. Зона действия котельной «Школьная».

- Котельная «Совхозная».

Находится по адресу с. Тогур, Мичурина, 10.

Зона действия котельной представлена на рисунке 21.

Рисунок 21. Зона действия котельной «Совхозная».

- Котельная «Заводская».

Находится по адресу с. Тогур, пер. Заводской, 8/1.

Зона действия котельной представлена на рисунке 22.

Рисунок 22. Зона действия котельной «Заводская».

- Котельная «Судоверфь».

Находится по адресу улица Свердлова, 3/1.

Зона действия котельной представлена на рисунке 23.

Рисунок 23. Зона действия котельной Судоверфь.

- Котельная «Металлист».

Котельная расположена по адресу ул. Обская 67а.

Зона действия котельной  «Металлист» представлена на рисунке 24.

Рисунок 24. Зона действия котельной «Металлист».

- Котельная «ДРСУ».

Котельная расположена по адресу ул. Гоголя 99.

Зона действия котельной  «ДРСУ» представлена на рисунке 25.

Рисунок 25. Зона действия котельной «ДРСУ».

## 1.2 Источники тепловой энергии.

### 1.2.1 Структура основного оборудования.

Характеристика оборудования котельных ООО «Колпашевская тепловая компания» представлена в таблице ниже.

Таблица 1.

Характеристики установленного оборудования на котельных «КТК».

| Модульная газовая котельная | Адрес | Марка котлов | Шт. | Единичная мощность котлов, Гкал/ч | ХВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование установки | Исолнительный механизм | Номинал. производ., м.куб./ч | Объем загрузки, л | кол-во |
| "Геолог" | Г. Коплашево, мкр. Геолог, 11/3 | КВСА-4 | 1 | 3,44 | Автоматический фильтр RFI - 3640 Т | Управляющий клапанFleck 3150 | 8 | 364 | 3 |
|  |  | КВСА-5 | 2 | 4,3 | АСДР "Комплексон-6" | Блок автоматики | 5 |  | 1 |
| "ЦРБ" | Г. Колпашево, ул. Советский Север, 47 | КВСА-3 | 2 | 2,58 | Автоматический фильтр RFI - 3640 Т | Управляющий клапанFleck 3150 | 5,7 | 252 | 2 |
|  |  | КВСА-2 | 1 | 1,72 | АСДР "Комплексон-6" | Блок автоматики | 5 |  | 1 |
| "ДПО" | Г. Коплашево, ул. Обская,26 | КВСА-2 | 2 | 1,72 | Автоматический фильтр RFI - 2440 Т | Управляющий клапанFleck 3150 | 3 | 112 | 3 |
|  |  |  |  |  | АСДР "Комплексон-6" | Блок автоматики | 5 |  | 1 |
| "Педучилище" | Г. Колпашево, ул. Комсосмольская, 5/1 | КВСА-2 | 2 | 1,72 | Автоматический фильтрRFI - 1710 Т | Управляющий клапанFleck 2750 | 1,5 | 112 | 2 |
|  |  |  |  |  | АСДР "Комплексон-6" | Блок автоматики | 20 |  | 1 |
| "Победы" | Г. Колпашево, ул. Победы, 21/6 | КВСА-3 | 2 | 2,58 | Автоматический фильтр RFI - 3640 Т | Управляющий клапанFleck 3150 | 8 | 364 | 2 |
|  |  | КВСА-2 | 1 | 1,72 | АСДР "Комплексон-6" | Блок автоматики | 5 |  | 1 |
| "РММ" | Г. Колпашево, ул. Победы, 117/2 | КВСА-0,4 | 1 | 0,344 | Автоматический фильтр RFI - 1210 Т | Управляющий клапанFleck 2750 | 0,9 | 56 | 2 |
|  |  | КВСА-0,2 | 1 | 0,172 | АСДР "Комплексон-6" | Блок автоматики | 0,5 |  | 1 |
| "РТП" | Г. Колпашево, ул. Кирпичная, 84/1 | КВСА-1 | 2 | 0,86 | Автоматический фильтр RFI - 1410 Т | Управляющий клапанFleck 2750 | 1,4 | 84 | 2 |
|  |  |  |  |  | АСДР "Комплексон-6" | Блок автоматики | 1,5 |  | 1 |
| "ТГТ" | Г. Колпашево, пер. Чапаева, 25/3 | КВСА-2 | 1 | 1,72 | Автоматический фильтр RFI - 2440 Т | Управляющий клапанFleck 3150 | 3,4 | 168 |  |
|  |  | КВСА-3 | 2 | 2,58 | АСДР "Комплексон-6" | Блок автоматики | 5 |  | 1 |
| "КОНГРЭ" | Г. Колпашево, ул. Нефтеразведчиков, 8/1 | КВСА-1,5 | 2 | 1,29 | Автоматический фильтр RFI - 1410 Т | Управляющий клапанFleck 2750 | 1,4 | 56 | 2 |
|  |  |  |  |  | АСДР "Комплексон-6" | Блок автоматики | 1,5 |  | 1 |
| "Речников" | Г. Колпашево, ул. Портовая,24/9 | КВСА-3 | 2 | 2,58 | Автоматический фильтр RFI - 3640 Т | Управляющий клапан Fleck 3150 | 5,7 | 252 | 2 |
|  |  | КВСА-2 | 1 | 1,72 | АСДР "Комплексон-6" | Блок автоматики | 10 |  | 1 |
| "Детский дом" | С. Тогур, ул.Советская, 82/1 | КВСА-3 | 2 | 2,58 | Автоматический фильтр RFI - 2020 Т | Управляющий клапан Fleck 2850 | 2,5 | 112 | 2 |
|  |  |  |  |  | АСДР "Комплексон-6" | Блок автоматики | 5 |  | 1 |
| "Заводская" | С. Тогур, пер. Заводская, 8/1 | КВСА-3 | 2 | 2,58 | Автоматический фильтр RFI - 3640 Т | Управляющий клапан Fleck 3150 | 8 | 364 | 2 |
|  |  | КВСА-2 | 1 | 1,72 | АСДР "Комплексон-6" | Блок автоматики | 20 |  | 1 |
| "Школьная" | С. Тогур, ул.Тургенева, 21/1 | КВСА-2 | 2 | 1,72 | Автоматический фильтр RFI - 2440 Т | Управляющий клапанFleck 3150 | 3,4 | 168 | 2 |
|  |  |  |  |  | АСДР "Комплексон-6" | Блок автоматики | 5 |  | 1 |
| "Совхозная" | С. Тогур, ул. Мичурина,10 | КВСА-2 | 2 | 1,72 | Автоматический фильтр RFI - 1710 Т | Управляющий клапан Fleck 2750 | 2,5 | 112 | 2 |
|  |  |  |  |  | АСДР "Комплексон-6" | Блок автоматики | 5 |  | 1 |

В следующей таблице приведена характеристика оборудования котельных МУП «Пламя».

Таблица 2.

Характеристики установленного оборудования на котельных МУП «Пламя».

| Котельная | Технические параметры котлов |  | Технические параметры вспомогательного оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка котлов | Режим работы котлов | КПД котлов | Единич. мощность котлов | Кол-во котлов | Марка насосов | Назначение | Производительность | Напор | Кол-во в работе (резерв) |
|  |  | паровой,водогрейный, на ГВС | % | Гкал/час. | шт. |  | сетевой, питательный, подпиточный, солевой и т.д. | м. куб./ч. | м.вод.ст. | шт |
| «Звезда» | GP-2500 | водогр | 92 | 2,15 | 1 | NB -80-160/167 А | котловой | 200,7 | 16/120 bar | 2 |
|  |  |  |  |  |  | NB -80-200/188 А | сетевой ОК | 181,4 | 16/120 bar | 2 |
|  |  |  |  |  |  | СРN-15-06А | ГВС сетевой | 17 | 25/120 bar | 2 |
|  |  |  |  |  |  | СРN 10-08А | подпитка системы отопления | 10 | 25/120 bar | 2 |
|  | GP-2500 | водогр | 92 | 2,15 | 1 | СРN 1-7А | подпитка котлового контура | 1,8 | 25/120 bar | 2 |
|  |  |  |  |  |  | FF-40-G-3/8-V | насос подачи жид.т на горелку № 2 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | ВУК | установка подачи жид.т | 1 |  | 2 |
| «Лазо» | КВСА-3 | Водогрейный | 92,31 | 2,58 | 2 | TP 100-110/4 | котловой | 104 | 8,01 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | К-200-150-315 | сетевой | 300 | 33 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | TP 2-320/2 | подпиточный | 10 | 30 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | К 45/30 | сетевой ГВС | 50 | 32 | 2 |
| «НГСС» | КСВ-1,28 | Водогрейный | 80,2 | 0,95 | 1 | К 160/30 | сетевой | 160 | 32 | 1(1) |
|  | Гефест0,8-95Тр | Водогрейный | 80,2 | 0,69 | 1 | К 20/30 | подпиточный | 20 | 30 | 1(1) |
|  | КВВ-1 | Водогрейный | 82,42 | 0,86 | 2 | СР 80/20 | котловой | 80 | 21 | 1 |
| «Теле центр» | КВЖ-0,2 | Водогрейный | 79,26 | 0,172 | 2 | К 45/30 | сетевой | 45 | 30 | 1(1) |
| «Техучасток» | GP-750 | Водогрейный | 92 | 0,645 | 2 | NB65-160/177 | сетевой | 60 | 9 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | NB40-125/139 | сетевой | 55 | 18 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | CRN3-1 | подпиточный | 2 | 60 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | CRV1-5 | подпиточный | 1 | 30 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | FF-40-G-3/8-V | топливный |  |  |  |
| «Урожай» | КВЖ -0,5т | Водогрейный | 80,06 | 0,43 | 1 | К 90/35 | сетевой | 90 | 35 | 1(1) |
|  | КВЖ -0,5т | Водогрейный | 80,06 | 0,43 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | GR-500 | Водогрейный | 91 | 1,29 | 1 | nb40-160/158 a-f-a-baqe | сетевой | 39,4 | 31,3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | tpd-65-230/2-20a-f-a-baqe | котловой | 45 | 22 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | MG71B-230/400-2B-F | подпитка котлового контура |  |  | 2 |
|  | GR-500 | Водогрейный | 91 | 1,29 | 1 | MG71B-220/240-2B-C | подпитка системы отопления |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | MM63B4 | насос подачи жидкости на горелку№2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВУК | установка подачи жидкости т | 0,45 |  | 2 |
| «Феникс» | КВЖ - 0,3 | водогрейный | 79,66 | 0,258 | 1 | К 45/30 | сетевой | 45 | 30 | 1(1) |
|  | КВЖ - 0,3 | водогрейный | 79,66 | 0,258 | 1 | К 8/18 | подпиточный | 8 | 18 | 1 |
| «Школа» | GR-1500 | водогрейный | 92 | 1,29 | 1 | NB -65-160/157 А | котловой | 114,1 | 16/120 bar | 2 |
|  |  |  |  |  |  | NB -65-160/177 А | сетевой ОК | 131,9 | 16/120 bar | 2 |
|  |  |  |  |  |  | СРN 1-7А | подпитка котлового контура | 1,8 | 25/120 bar | 2 |
|  | GR-1500 | водогрейный | 92 | 1,29 | 1 | СРN 10-08А | подпитка системы отопления | 10 | 25/120 bar | 2 |
|  |  |  |  |  |  | FF-40-G-3/8-V | насос подачи жид.т на горелку № 2 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | ВУК | установка подачи жид т | 0,45 |  | 2 |

Основное оборудования котельной Судоверфь представлено в таблице 3:

Таблица 3.

Основное установленное оборудование на котельной Судоверфь.

| Технические параметры котлов |
| --- |
| Марка котлов | Режим работы котлов | КПД котлов | Единич. мощность котлов | Кол-во котлов | Общая мощность котельной | Год | Завод-изготовитель (фирма) | Вид топлива |
|  | паровой, водогрейный, на ГВС | % | Гкал/час. | шт. | Гкал/час. | изготовления | монтажа | послед. кап. ремонта |  |  |
| КСВ-0,8 | водогрейный | 66,24 | 0,65 | 2 | 1,30 |  | 2003 |  | самоварные | уголь |
| КВЖ -0,3 | водогрейный | 66,24 | 0,258 | 1 | 0,26 |  | 2007 |  | ООО ПФ "Октан" |  |
| ИТОГО |  |  |  | 3 | 1,56 |  |  |  |  |  |
| Технические параметры вспомогательного оборудования |
| Насосы | Горелки, топочное устройство, тягодутьевые машины |
| Марка насосов | Назначение | Производительность | Напор | Мощность двигателя | Кол-во в работе (резерв) | Марка | Назначение | Производительность | Напор | Мощность двигателя | Кол-во в работе (резерв) |
|  | сетевой, питательный, подпиточный, солевой и т.д. | м3/ч. | м.вод.ст. | кВт | шт. |  | Горелка, вентилятор, дымомос и т.д. | м3/ч (т/ч) | м.вод.ст. | кВт | шт. |
| На выработку тепловой энергии (оборудование, установленное в пределах территории котельной) |
| К 45/55 | сетевой | 45 | 55 | 15 | 1(2) | ДН-6,3 | дымосос | 6600 | 94 | 5,5 | 1 |
| К 40/30 | подпиточный | 45 | 30 | 7,5 | (1) | ВЦ-3,5 | вентилятор | 4000 | 51 | 2,2 | 2 |

По котельным «Металлист» и «ДРСУ» данные отсутсвуют.

Котел типа «КВСА Октан» с горелкой , работающий на природном газе, ГОСТ 5542-87, либо на мазуте марки 40-100 ГОСТ 1501-87, предназначен  для отопления закрытых систем теплоснабжения с максимальной температурой нагрева воды до 115°С и абсолютным давлением воды не выше 0,6 Мпа.

Основные технические данные и характеристики котлов водогрейных стальных автоматизированных типа «КВСА Октан» представлены в следующей таблице:

Таблица 4.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | КВСА0,2 | КВСА0,4 | КВСА1 | КВСА1,5 | КВСА2 | КВСА3 | КВСА4 | КВСА5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопроизводительность номинальная | ГКал/чМВт | 0,172 0,2 | 0,344 0,4 | 0,86 1,0 | 1,29 1,5 | 1,72 2,0 | 2,58 3,0 | 3,44 4,0 | 5,0 4,29 |
| 2 | Вид топлива | газ, котельно-печное топливо | газ, мазут | газ, котельно-печное топливо, мазут, нефть |
| 3 | Коэффициент полезного действия: Газ Жидкое топливо | % | 92 91 | 92 91 | 92 91 | 92 91 | 92 91 | 92 91 | 92 91 | 92 91 |
| 4 | Максимальная температура воды на выходе | °С | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 5 | Минимальная температура воды на входе | °С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | Водяной объем котла | м³ | 0,99 | 1,26 | 3,67 | 4,7 | 5,5 | 8,5 | 12 | - |
| 7 | Гидравлическое сопротивление котла, не более | кгс/см² | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 8 | Сопротивление котла по газовому тракту | Па | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 9 | Избыточное давление воды,не более | кг/см² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | Расход воды номинальный | м³/ч | 6,88 | 13,76 | 34,4 | 51,6 | 68,8 | 103,2 | 137,6 | - |
| 11 | Расход воды минимальный | м³/ч | 4,3 | 8,6 | 21,5 | 32,25 | 43,0 | 64,5 | 86,0 | - |
| 12 | Поверхность нагрева котла: радиационная конвективная | м² м² | 1,91 5,59 | 2,77 9,57 | 7,01 35,25 | 8,65 65,8 | 10,41 78,73 | 12,65 116,3 | 15,52 141,1 | - - |

Котлы типа «КВЖ» предназначены  для отопления закрытых систем теплоснабжения с максимальной температурой нагрева воды до 115°С и абсолютным давлением воды не выше 0,8 МПа.

Водогрейный котел типа «КВВ», предназначен  для отопления систем теплоснабжения с максимальной температурой нагрева воды до 115°С и абсолютным давлением воды не выше 0,6 МПа.

Основные технические данные и характеристики котлов типа КВЖ и КВВ представлены в таблице ниже:

Таблица 5.

Основные характеристики котлов типа КВЖ и КВВ.

| № | Наименование показателей | Ед. измер. | КВЖ-0,2 | КВЖ-0,3 | КВВ-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопроизводительность номинальная | МВт ГКал/ч | 0,2 0,172 | 0,3 0,258 | 0,86 1,0 |
| 2 | Вид топлива |  |
| 3 | КПД - уголь | % | 81 | 81 | 80 |
| 4 | КПД - газ | % | 90 | 90 | 91 |
| 5 | tº С max воды на выходе из котла | ºС | 115 | 115 | 115 |
| 6 | tº С min воды на входе в котел | ºС | 60 | 60 | 60 |
| 7 | Водяной объем котла | м³ | 0,3 | 0,5 | 1,5 |
| 8 | Гидравлическое сопротивление котла, не более | Кгс/см2 | 0,3 | 0,3 | 0,8 |
| 9 | Избыточное давление воды, не более | МПа (кгс/см²) | 0,6 6 | 0,6 6 | 0,6 6 |
| 10 | Расход воды минимальный | м³/час | 4.3 | 6,3 | - |
| 11 | Расход воды номинальный | м³/час | 8,0 | 15,8 | 43 |
| 12 | Поверхность нагрева котла | м² | 13,4 | 20,1 | 88 |
| 13 | Номинальное разряжение за котлом, не менне | кг/м² | 10 | 10 | - |
| 14 | Температура уходящих газов, не более | ºС | 200 | 200 | 200-на газе 280-на твердом топливе |

### 1.2.2  Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Установленная тепловая мощность по каждой котельной представлены в таблице 6.

Таблица 6.

Тепловая мощность источников теплоснабжения.

| Наименование и местоположение котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная мощность к котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| ООО «КТК» |
| "ЦРБ" г. Колпашево, ул. Советский Север,47 | 8 | 6 |
| "Победы", г. Колпашево, ул. Победы,21/5 | 8 | 6 |
| "Геолог", г. Колпашево, мкр. Геолог,11 | 14 | 12 |
| "Педучилище" г. Колпашево, ул. Комсомольская,5/1 | 4 | 3 |
| "ТГТ" г. Колпашево, пер. Чапаева, 25/1 | 8 | 6 |
| "РММ" г. Колпашево, ул. Победы, 117/2 | 0,6 | 0,5 |
| "ДПО" г. Колпашево, ул. Обская,26 | 4 | 3,3 |
| "РТП" г. Колпашево, ул. Кирпичная,84/1 | 2 | 1 |
| "КОНГРЭ" г. Колпашево, ул. Нефтеразведчиков,8/1 | 3 | 1,5 |
| "Речников" г. Колпашево, ул. Портовая,24/9 | 8 | 4,8 |
| "Заводская" с. Тогур, пер. Заводской,8/1 | 8 | 6,4 |
| "Детский дом" с. Тогур, ул. Советская,82 | 6 | 3,7 |
| "Школьная" с. Тогур, ул. Тургенева,21 | 4 | 2,2 |
| "Совхозная" с. Тогур, ул. Мичурина,10 | 4 | 2,2 |
| МУП «Пламя» |
| "Лазо", ул. Крылова,9/1 | 5,16 | 3,37 |
| "Новый" («Школа») пер. Новый,5/1 | 2,58 | 1,74 |
| "НГСС", ул. Науки,9 | 3,36 | 0,85 |
| "Телецентр" ул. Селекционная,167/1 | 0,344 | 0,19 |
| "Феникс" ул. Гоголя 172/3 | 0,516 | 0,263 |
| "Урожай" ул. Сосновая,11/2 | 3,44 | 0,59 |
| "Техучасток" ул.Горького,8 | 1,29 | 0,988 |
| «Звезда» ул. Победы, 97/2 | 4,3 | 2,66 |
| Колпашевский РВПиС |
| "Судоверфь" ул. Свердлова 3/1 | 0,8 | 0,29 |
| ЗАО «Металлист» |
| «Металлист» ул. Обская 67а | 0,95 | 0,36 |
| Колпашевское ДРСУ |
| «ДРСУ» ул. Гоголя 99 | 2,4 | 2,4 |

### 1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Располагаемые мощности котельных города Колпашево и села Тогур представлены в таблице 7.

Таблица 7.

Тепловая мощность источников теплоснабжения.

| Наименование и местоположение котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная мощность к котельной, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «КТК» |
| "ЦРБ" г. Колпашево, ул. Советский Север,47 | 8 | 6 | 6,88 |
| "Победы", г. Колпашево, ул. Победы,21/5 | 8 | 6 | 6,88 |
| "Геолог", г. Колпашево, мкр. Геолог,11 | 14 | 12 | 12,04 |
| "Педучилище" г. Колпашево, ул. Комсомольская,5/1 | 4 | 3 | 3,44 |
| "ТГТ" г. Колпашево, пер. Чапаева, 25/1 | 8 | 6 | 6,88 |
| "РММ" г. Колпашево, ул. Победы, 117/2 | 0,6 | 0,5 | 0,516 |
| "ДПО" г. Колпашево, ул. Обская,26 | 4 | 3,3 | 3,44 |
| "РТП" г. Колпашево, ул. Кирпичная,84/1 | 2 | 1 | 1,72 |
| "КОНГРЭ" г. Колпашево, ул. Нефтеразведчиков,8/1 | 3 | 1,5 | 2,58 |
| "Речников" г. Колпашево, ул. Портовая,24/9 | 8 | 4,8 | 6,88 |
| "Заводская" с. Тогур, пер. Заводской,8/1 | 8 | 6,4 | 6,88 |
| "Детский дом" с. Тогур, ул. Советская,82 | 6 | 3,7 | 5,16 |
| "Школьная" с. Тогур, ул. Тургенева,21 | 4 | 2,2 | 3,48 |
| "Совхозная" с. Тогур, ул. Мичурина,10 | 4 | 2,2 | 3,48 |
| МУП «Пламя» |
| "Лазо", ул. Крылова,9/1 | 5,16 | 3,37 | 5,16 |
| "Новый" («Школа») пер. Новый,5/1 | 2,58 | 1,74 | 2,58 |
| "НГСС", ул. Науки,9 | 3,36 | 0,85 | 3,36 |
| "Телецентр" ул. Селекционная,167/1 | 0,344 | 0,19 | 0,344 |
| "Феникс" ул. Гоголя 172/3 | 0,516 | 0,263 | 0,516 |
| "Урожай" ул. Сосновая,11/2 | 3,44 | 0,59 | 3,44 |
| "Техучасток" ул.Горького,8 | 1,29 | 0,988 | 1,29 |
| «Звезда» ул. Победы, 97/2 | 4,3 | 2,66 | 4,3 |
| Колпашевский РВПиС |
| "Судоверфь" ул. Свердлова 3/1 | 0,8 | 0,29 | 0,8 |
| ЗАО «Металлист» |
| «Металлист» ул. Обская 67а | 0,95 | 0,36 | 0,95 |
| Колпашевское ДРСУ |
| «ДРСУ» ул. Гоголя 99 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |

### 1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

Объемы потребления представлены в таблице 8.

Таблица 8.

Объемы потребления тепловой энергии.

| Котельная | расход тепла, Гкал/ч | На собственные нужды | Сторонние потребители | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет | Население | Прочие |  |
| ООО «КТК» |
| ЦРБ | 4,664 | 0 | 1,399 | 2,837 | 0,428 | 4,664 |
| Победы | 4,819 | 0 | 1,264 | 3,514 | 0,041 | 4,819 |
| Геолог | 11,372 | 0,139 | 2,422 | 6,847 | 1,965 | 11,233 |
| Педучилище | 3,17 | 0 | 1,235 | 1,276 | 0,659 | 3,17 |
| ТГТ | 4,406 | 0 | 1,13 | 3,082 | 0,194 | 4,406 |
| РММ | 0,433 | 0 | 0,062 | 0,333 | 0,038 | 0,433 |
| ДПО | 2,703 | 0 | 0,307 | 2,349 | 0,047 | 2,703 |
| РТП | 0,879 | 0,063 | 0,035 | 0,42 | 0,361 | 0,816 |
| КОНГРЭ | 1,249 | 0 | 0,039 | 1,2 | 0,011 | 1,249 |
| Речников | 3,877 | 0 | 0,17 | 3,706 | 0 | 3,877 |
| Заводская | 4,855 | 0,021 | 0,719 | 3,719 | 0,397 | 4,834 |
| Детский дом | 3,044 | 0 | 0,551 | 2,468 | 0,025 | 3,044 |
| Школьная | 1,743 | 0 | 0,479 | 1,263 | 0 | 1,743 |
| Совхозная | 1,695 | 0 | 0,136 | 1,54 | 0,019 | 1,695 |
| МУП «Пламя» |
| Лазо | 3,23 | 0,009 | 0,23 | 2,471 | 0,52 | 3,221 |
| Школа | 1,74 | 0,004 | 0,11 | 1,626 | 0 | 1,736 |
| НГСС | 0,85 | 0,04675 | 0,24 | 0,56 | 0 | 0,80325 |
| Телецентр | 0,19 | 0,0074 | 0 | 0,103 | 0,08 | 0,1826 |
| Феникс | 0,26 | 0,0073 | 0 | 0,233 | 0,02 | 0,2527 |
| Урожай | 0,59 | 0,0099 | 0,18 | 0,36 | 0,04 | 0,5801 |
| Техучасток | 0,875 | 0,00175 | 0,125 | 0,697 | 0,05 | 0,87325 |
| Звезда | 2,663 | 0,0095 | 0 | 2,6535 | 0 | 2,6535 |

Примечание:  По котельным «Судоверфь», «Металлист» и «ДРСУ» отсутствуют требуемые данные.

### 1.2.5  Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Срок ввода теплофикационного оборудования по поселения сведен в таблицу ниже:

Таблица 9.

Характеристика котельного оборудования станции.

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации, лет | Число часов работы в год, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Звезда» |
| 1 | GP-2500 | 2012 | - | более 5000 |
| 2 | GP-2500 | 2012 | - | более 5000 |
| Котельная ЛАЗО |
| 3 | КВСА-3 | 2010 | - | более 5000 |
| 4 | КВСА-3 | 2010 | - | более 5000 |
| Котельная НГСС |
| 5 | КСВ-1,28 | 1985 | - | более 5000 |
| 6 | Гефест0,8-95Тр | 2008 | - | более 5000 |
| 7 | КВВ-1 | 2005 | - | более 5000 |
| Котельная Телецентр |
| 8 | КВЖ-0,2 | 2008 | - | более 5000 |
| 9 | КВЖ-0,2 | 2008 | - | более 5000 |
| Котельная Техучасток |
| 10 | GP-750 | 2013 | - | более 5000 |
| 11 | GP-750 | 2013 | - | более 5000 |
| Котельная Феникс |
| 12 | КВЖ - 0,3 | 2007 | - | более 5000 |
| 13 | КВЖ - 0,3 | 2007 | - | более 5000 |
| Котельная Школа |
| 14 | GR-1500 | 2012 | - | более 5000 |
| 15 | GR-1500 | 2012 | - | более 5000 |
| Котельная Геолог |
| 16 | КВСА-4 | 2008 | - | более 5000 |
| 17 | КВСА-5 | 2008 | - | более 5000 |
| 18 | КВСА-5 | 2008 | - | более 5000 |
| Котельная ЦРБ |
| 19 | КВСА-3 | 2008 | - | более 5000 |
| 20 | КВСА-3 | 2008 | - | более 5000 |
| 21 | КВСА-2 | 2008 | - | более 5000 |
| Котельная ДПО |
| 22 | КВСА-2 | 2008 | - | более 5000 |
| 23 | КВСА-2 | 2008 | - | более 5000 |
| Котельная Педучилище |
| 24 | КВСА-2 | 2008 | - | более 5000 |
| 25 | КВСА-2 | 2008 | - | более 5000 |
| Котельная Победы |
| 26 | КВСА-3 | 2008 | - | более 5000 |
| 27 | КВСА-3 | 2008 | - | более 5000 |
| 28 | КВСА-2 | 2008 | - | более 5000 |
| Котельная РММ |
| 29 | КВСА-0,4 | 2008 | - | более 5000 |
| 30 | КВСА-0,2 | 2008 | - | более 5000 |
| Котельная РТП |
| 31 | КВСА-1 | 2008 | - | более 5000 |
| 32 | КВСА-1 | 2008 | - | более 5000 |
| Котельная ТГТ |
| 33 | КВСА-2 | 2008 | - | более 5000 |
| 34 | КВСА-3 | 2008 | - | более 5000 |
| 35 | КВСА-3 | 2008 | - | более 5000 |
| Котельная КОНГРЭ |
| 36 | КВСА-1,5 | 2008 | - | более 5000 |
| 37 | КВСА-1,5 | 2008 | - | более 5000 |
| Котельная Речников |
| 38 | КВСА-3 | 2008 | - | более 5000 |
| 39 | КВСА-3 | 2008 | - | более 5000 |
| 40 | КВСА-2 | 2008 | - | более 5000 |
| Котельная Детский дом |
| 41 | КВСА-3 | 2008 | - | более 5000 |
| 42 | КВСА-3 | 2008 | - | более 5000 |
| Котельная Заводская |
| 43 | КВСА-3 | 2008 | - | более 5000 |
| 44 | КВСА-3 | 2008 | - | более 5000 |
| 45 | КВСА-2 | 2008 | - | более 5000 |
| Котельная Школьная |
| 46 | КВСА-2 | 2008 | - | более 5000 |
| 47 | КВСА-2 | 2008 | - | более 5000 |
| Котельная Совхозная |
| 48 | КВСА-2 | 2008 | - | более 5000 |
| 49 | КВСА-2 | 2008 | - | более 5000 |

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют. Согласно ГОСТ 21563-93 полный назначенный срок службы  водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,5 МВт – 10 лет, теплопроизводительностью до 35 МВт -15 лет, теплопроизводительностью выше 35 МВт – 20 лет при средней продолжительности работы котла в год с номинальной теплопроизводительностью – 3000ч.

### 1.2.6  Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок .

В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные (подмешивающие); баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления.

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями тепловой энергии. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.

В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейных котельных большой и средней мощностей (рисунок 26). Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.

Рисунок 26. Принципиальная схема водогрейной котельной.

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом.

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсирующая расход воды у потребителей).

Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом трубопроводе (показан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного.

Газовая котельная представляет собой блочно-модульный тип котельного оборудования, предназначенного для обогрева и горячего водообеспечения жилых, административных промышленных зданий, производственных цехов и прочих объектов недвижимости.

В комплектацию газовой блочно-модульной котельной входят:

- Тепломеханическое оборудование – необходимо для производства тепла за счет нагревания воды, поступающей в блочную котельную. К тепломеханическому оборудованию относятся: котлы водогрейные, насосы сетевого, подпиточного и рециркуляционного назначения, бак для хранения воды и комплект запорно-арматурных устройств.

- Газовое оборудование – предназначено для обеспечения горения природного или сжиженного газа, поступающего в котельную, и контроля над процессом. В состав этого оборудования входят: горелки, сигнализаторы загазованности, приборы и механизмы газообеспечения, предохранительная клапанная система.

- Система учета – предназначена для обеспечения контроля газового, водяного и электрического обеспечения. Она состоит из 3х узлов учета.

- Контрольно-измерительное оборудование. В него входит модули и системы регулирования теплоносителя, энергопотребления, пожарная сигнализация, датчики давления, трубопроводы, теплоизоляция и крепление.

- Модуль химводоподготовки – предназначен для очистки поступающей воды от примесей и ее подготовки к нагреванию.

- Блок-модуль здания котельной – предназначен для размещения всех приборов, систем и оборудования.

- Дымовая труба – служит для отвода газа, полученного в результате горения.

Стандартная комплектация газовой котельной включает один или несколько котлов, газовые горелки, насосную группу, газовую линию с отсечным и термозапорным клапанами, КИПиА, автоматику безопасности. Котлы по типу производимого теплоносителя могут быть паровыми и водогрейными, по материалу изготовления — стальными и чугунными. Их выбор осуществляется в зависимости от потребностей объекта и предполагаемых условий эксплуатации. Стальные котлы, безусловно, имеют меньший вес, при этом чугунные значительно более долговечны (срок службы — до 50 лет).

### 1.2.7  Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной принято по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход.

Температурные графики газовых котельных МУП «Пламя» представлены в таблицах ниже.

| Котельная «Лазо» |
| --- |
| Температура наружного воздуха, 0С | Температура сетевой воды в трубопроводе,0 С | Температура наружного воздуха,0С | Температура сетевой воды в трубопроводе,0С | Температура ГВС |
|  | подающем | обратном |  | подающем обратном |  |
| + 8 | 39 | 35 | - 18 | 62 | 54 | 60 |
| +7 | 40 | 35 | -19 | 63 | 54 | 60 |
| +6 | 42 | 36 | -20 | 65 | 55 | 60 |
| +5 | 43 | 37 | -21 | 65 | 55 | 60 |
| +4 | 45 | 38 | -22 | 66 | 56 | 60 |
| +3 | 46 | 39 | -23 | 66 | 56 | 60 |
| +2 | 47 | 40 | -24 | 67 | 57 | 60 |
| +1 | 48 | 41 | -25 | 67 | 57 | 60 |
| 0 | 50 | 43 | -26 | 67 | 57 | 60 |
| -1 | 51 | 44 | -27 | 68 | 58 | 60 |
| -2 | 52 | 45 | -28 | 69 | 59 | 60 |
| -3 | 54 | 46 | -29 | 70 | 59 | 60 |
| -4 | 54 | 46 | -30 | 70 | 59 | 60 |
| -5 | 54 | 46 | -31 | 71 | 60 | 60 |
| -6 | 55 | 47 | -32 | 71 | 60 | 60 |
| -7 | 56 | 48 | -33 | 72 | 61 | 60 |
| -8 | 56 | 48 | -34 | 72 | 61 | 60 |
| -9 | 57 | 49 | -35 | 73 | 62 | 60 |
| -10 | 58 | 50 | -36 | 73 | 62 | 60 |
| -11 | 58 | 51 | -37 | 74 | 62 | 60 |
| -12 | 59 | 51 | -38 | 74 | 62 | 60 |
| -13 | 60 | 52 | -39 | 75 | 62 | 60 |
| -14 | 61 | 52 | -40 | 75 | 62 | 60 |
| -15 | 62 | 53 | -41 | 76 | 63 | 60 |
| -16 | 63 | 53 | -42 | 77 | 63 | 60 |
| -17 | 66 | 56 |  |  |  |  |
| Котельные «Звезда», «Урожай»(газовый модуль), «Школа» |
| Температура наружного воздуха, 0С | Температура сетевой воды в трубопроводе,0 С | Температура наружного воздуха,0С | Температура сетевой воды в трубопроводе,0С | Температура ГВС |
|  | подающем | обратном |  | подающем | обратном |  |
| + 8 | 39 | 35 | - 18 | 67 | 57 | 60 |
| +7 | 40 | 35 | -19 | 67 | 57 | 60 |
| +6 | 42 | 36 | -20 | 68 | 58 | 60 |
| +5 | 43 | 37 | -21 | 68 | 58 | 60 |
| +4 | 44 | 38 | -22 | 69 | 59 | 60 |
| +3 | 46 | 39 | -23 | 69 | 59 | 60 |
| +2 | 47 | 40 | -24 | 70 | 59 | 60 |
| +1 | 48 | 41 | -25 | 70 | 59 | 60 |
| 0 | 50 | 43 | -26 | 71 | 60 | 60 |
| -1 | 51 | 44 | -27 | 71 | 60 | 60 |
| -2 | 52 | 45 | -28 | 72 | 61 | 60 |
| -3 | 54 | 46 | -29 | 72 | 61 | 60 |
| -4 | 56 | 48 | -30 | 73 | 62 | 60 |
| -5 | 58 | 50 | -31 | 73 | 62 | 60 |
| -6 | 59 | 51 | -32 | 74 | 62 | 60 |
| -7 | 60 | 52 | -33 | 74 | 62 | 60 |
| -8 | 61 | 52 | -34 | 74 | 62 | 60 |
| -9 | 62 | 53 | -35 | 75 | 62 | 60 |
| -10 | 63 | 54 | -36 | 75 | 62 | 60 |
| -11 | 63 | 54 | -37 | 76 | 63 | 60 |
| -12 | 64 | 55 | -38 | 76 | 63 | 60 |
| -13 | 64 | 55 | -39 | 76 | 63 | 60 |
| -14 | 65 | 55 | -40 | 77 | 63 | 60 |
| -15 | 66 | 56 | -41 | 77 | 64 | 60 |
| -16 | 66 | 56 | -42 | 78 | 64 | 60 |
| -17 | 66 | 56 |  |  |  |  |
| Котельная «Тех.участок» |
| Температура наружного воздуха, 0С | Температура сетевой воды в трубопроводе,0 С | Температура наружного воздуха,0С | Температура сетевой воды в трубопроводе,0С | Температура ГВС |
|  | подающем | обратном |  | подающем | обратном |  |
| + 8 | 45 | 40 | - 18 | 75 | 62 | 60 |
| +7 | 47 | 41 | -19 | 76 | 62 | 60 |
| +6 | 49 | 42 | -20 | 77 | 63 | 60 |
| +5 | 51 | 43 | -21 | 77 | 63 | 60 |
| +4 | 53 | 44 | -22 | 78 | 64 | 60 |
| +3 | 55 | 45 | -23 | 78 | 64 | 60 |
| +2 | 57 | 46 | -24 | 79 | 65 | 60 |
| +1 | 58 | 48 | -25 | 80 | 66 | 60 |
| 0 | 60 | 51 | -26 | 80 | 66 | 60 |
| -1 | 61 | 51 | -27 | 81 | 66 | 60 |
| -2 | 62 | 52 | -28 | 81 | 66 | 60 |
| -3 | 63 | 53 | -29 | 82 | 67 | 60 |
| -4 | 64 | 54 | -30 | 83 | 67 | 60 |
| -5 | 65 | 55 | -31 | 83 | 67 | 60 |
| -6 | 66 | 56 | -32 | 83 | 67 | 60 |
| -7 | 67 | 57 | -33 | 83 | 67 | 60 |
| -8 | 68 | 58 | -34 | 84 | 68 | 60 |
| -9 | 69 | 59 | -35 | 84 | 68 | 60 |
| -10 | 70 | 60 | -36 | 84 | 68 | 60 |
| -11 | 70 | 60 | -37 | 85 | 69 | 60 |
| -12 | 71 | 61 | -38 | 85 | 69 | 60 |
| -13 | 72 | 61 | -39 | 86 | 69 | 60 |
| -14 | 72 | 62 | -40 | 87 | 70 | 60 |
| -15 | 73 | 62 | -41 | 87 | 70 | 60 |
| -16 | 73 | 62 | -42 | 88 | 70 | 60 |
| -17 | 74 |  |  |  |  |  |

Температурный график угольных котельных МУП «Пламя», а именно, котельных «НГСС», «Телецентр», «Урожай», «Феникс», представлен в следующей таблице:

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура сетевой воды в трубопроводе,0 С | Температура наружного воздуха,0С | Температура сетевой воды в трубопроводе,0С |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подающем | обратном |  | подающем | обратном |
| + 8 | 35 | 32 | - 18 | 57 | 51 |
| +7 | 36 | 33 | -19 | 57 | 51 |
| +6 | 37 | 34 | -20 | 58 | 51 |
| +5 | 37 | 34 | -21 | 58 | 51 |
| +4 | 38 | 35 | -22 | 59 | 52 |
| +3 | 39 | 36 | -23 | 59 | 52 |
| +2 | 41 | 39 | -24 | 59 | 53 |
| +1 | 42 | 39 | -25 | 60 | 54 |
| 0 | 43 | 40 | -26 | 61 | 54 |
| -1 | 43 | 40 | -27 | 62 | 55 |
| -2 | 43 | 40 | -28 | 62 | 55 |
| -3 | 45 | 41 | -29 | 63 | 56 |
| -4 | 45 | 41 | -30 | 64 | 57 |
| -5 | 46 | 42 | -31 | 66 | 58 |
| -6 | 46 | 42 | -32 | 66 | 58 |
| -7 | 47 | 43 | -33 | 67 | 59 |
| -8 | 47 | 43 | -34 | 67 | 59 |
| -9 | 48 | 44 | -35 | 67 | 59 |
| -10 | 49 | 45 | -36 | 68 | 60 |
| -11 | 50 | 45 | -37 | 68 | 60 |
| -12 | 51 | 46 | -38 | 68 | 60 |
| -13 | 51 | 46 | -39 | 69 | 60 |
| -14 | 52 | 47 | -40 | 69 | 60 |
| -15 | 53 | 48 | -41 | 70 | 60 |
| -16 | 54 | 48 | -42 | 70 | 60 |
| -17 | 56 | 50 |  |  |  |

Для котельных, находящихся в ведении ООО «КТК», установлен температурный график 95/70.

### 1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования.

На каждом источнике централизованного теплоснабжения ведется статистика загрузки основного и вспомогательного оборудования.

В таблице показана загруженность основного оборудования при максимальной нагрузке.

Таблица

| Котельная | Мощность оборудования, Гкал/ч | Максимальный расход тепла, Гкал/ч | Загруженность оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «КТК» |
| ЦРБ | 6,88 | 4,664 | 67,8 |
| Победы | 6,88 | 4,819 | 70,0 |
| Геолог | 12,04 | 11,372 | 94,5 |
| Педучилище | 3,44 | 3,17 | 92,2 |
| ТГТ | 6,88 | 4,406 | 64,0 |
| РММ | 0,516 | 0,433 | 83,9 |
| ДПО | 3,44 | 2,703 | 78,6 |
| РТП | 1,72 | 0,879 | 51,1 |
| КОНГРЭ | 2,58 | 1,249 | 48,4 |
| Речников | 6,88 | 3,877 | 56,4 |
| Заводская | 6,88 | 4,855 | 70,6 |
| Детский дом | 5,16 | 3,044 | 59,0 |
| Школьная | 3,48 | 1,743 | 50,1 |
| Совхозная | 3,48 | 1,695 | 48,7 |
| МУП «Пламя» |
| Лазо | 5,16 | 3,23 | 62,6 |
| Школа | 2,58 | 1,74 | 67,4 |
| НГСС | 3,36 | 0,85 | 25,3 |
| Телецентр | 0,344 | 0,19 | 55,2 |
| Феникс | 0,516 | 0,26 | 50,4 |
| Урожай | 3,44 | 0,59 | 17,2 |
| Техучасток | 1,29 | 0,875 | 67,8 |
| Звезда | 4,3 | 2,663 | 61,9 |

По котельным «Металлист» и «Судоверфь» данные отсутствуют.

### 1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Учет тепла на каждом источнике ведется с помощью счетчиков, манометров и термометров.

### 1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Данные о статистике отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии не были предоставлены.

### 1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

В перспективе планируется закрыть котельные «Телецентр» и «Феникс». Связанно это с переводом потребителей котельной «Телецентр» на электрообогрев, а котельной «Феникс» на газ.

## 1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

### 1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.

1) ООО «КТК»

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 42,799км.

Основные годы заложения сетей – до 1990, 1990-1997, 2008. Прокладка теплосетей – смешанная.

Схема теплоснабжения закрытая.

Описание структуры тепловых сетей ООО «КТК» представлены в таблице ниже.

| Котельная | Основные диаметры магистральных труб, мм | Основные диаметры вводов, мм | Протяженность сети, км | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Детский Дом» | 200, 150, 100 | 80, 76, 50 | 3,409 | Надземная, Канальная |
| «Школьная» | 200, 100 | 50 | 2,198 | Надземная, Канальная |
| «Совхозная» | 200, 100 | 50, 40 | 2,635 | Надземная, Бесканальная, Канальная |
| «Заводская» | 250, 200, 150, 100 | 80, 76, 50, 40, 32 | 7,466 | Надземная, Канальная |
| «Победы» | 200, 150, 100 | 80, 76, 50, 40, 32 | 4,059 | Надземная, Бесканальная, Канальная |
| «Геолог» | 300, 200, 150, 125, 100 | 89, 76, 50 | 3,69 | Надземная, Бесканальная, Канальная |
| «ТГТ» | 300, 250, 200, 150, 100 | 80, 50, 40, 32 | 4,806 | Надземная, Бесканальная, Канальная |
| «ДПО» | 200, 150, 100 | 80, 76, 50, 20 | 2,034 | Надземная, Бесканальная, Канальная |
| «ЦРБ» | 250, 200, 150, 100 | 80, 65, 50, 40, 32, 25 | 3,368 | Надземная, Бесканальная, Канальная |
| «РТП» | 150, 125, 100 | 89, 50, 32 | 1,096 | Надземная, Бесканальная, Канальная |
| «РММ» | 150, 100 | 50, 40 | 0,695 | Надземная, Бесканальная, Канальная |
| «КОНГРЭ» | 200, 150, 125 | 80, 76, 50, 40, 32 | 1,484 | Надземная, Канальная |
| «Педучилище» | 200, 150, 100 | 80, 50, 40, 25 | 2,732 | Надземная, Канальная |
| «Речников» | 250, 200, 150, 125, 100 | 80, 76, 50, 40, 32 | 3,126 | Надземная, Канальная |

2) МУП «Пламя».

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 15,806 км.

Основные годы заложения сетей – до 1990, 1990-1997. Прокладка теплосетей – смешанная.

Схема теплоснабжения закрытая.

Описание структуры тепловых сетей МУП «Пламя» представлено в таблице ниже.

| Котельная | Основные диаметры магистральных труб, мм | Основные диаметры входов, мм | Протяженность сети, км | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Звезда» | 250, 219, 150, 100 | 89, 76, 50, 32 | 1,817 | Подземная канальная |
| «Лазо» | 200, 150, 100 | 80, 76, 50, 40, 32, 25 | 4,103 | Надземная, Подземная канальная |
| «НГСС» | 150, 100 | 80, 65, 50, 40, 25 | 1607 | Подземная канальная |
| «Телецентр» | 100, 80 | 65, 50, 32 | 0,424 | Подземная канальная |
| «Техучасток» | 125, 100, 89 | 76, 50 | 1,128 | Надземная |
|  |  |  | 1,575 | Подземная канальная |
| «Урожай» | 120, 100, 89 | 76, 50, 40 | 0,058 | Надземная |
|  |  |  | 0,782 | Подземная канальная |
| «Феникс» | 100, 80 | 50, 40, 32, 25 | 0,165 | Надземная |
|  |  |  | 0,406 | Подземная канальная |
| «Школа» | 219, 159, 150, 100 | 89, 76, 50, 40, 32 | 0,982 | Надземная |
|  |  |  | 2,761 | Подземная канальная |

### 1.3.2  Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

1) МУП «Пламя».

- «Звезда» (Котельная воинской части).

Котельная расположена по адресу улица Победы,97/2.

Зона действия котельной «Звезда» представлена на рисунке 27.

Рисунок 27. Схема тепловых сетей котельной «Звезда».

- Котельная Лазо.

Котельная расположена по адресу переулок Крылова.9/2.

Зона действия котельной Лазо представлена на рисунке 28.

Рисунок 28. Схема тепловых сетей котельной Лазо.

- Котельная НГСС.

Котельная расположена по адресу улица Науки, 9.

Зона действия котельной НГСС представлена на рисунке 29.

Рисунок 29. Схема тепловых сетей котельной НГСС.

- Котельная «Телецентр».

Котельная расположена по адресу улица Селекционная, 167/1.

Зона действия котельной «Телецентр» представлена на рисунке 30.

Рисунок 30. Схема тепловых сетей котельной «Телецентр».

- Котельная «Техучасток».

Котельная расположена по адресу улица Горького, 6.

Зона действия котельной «Техучасток» представлена на рисунке 31.

Рисунок 31. Схема тепловых сетей котельной «Техучасток».

- Котельная «Урожай».

Котельная расположена по адресу улица Сосновая, 11/2.

Зона действия котельной  «Урожай» представлена на рисунке 32.

Рисунок 32. Схема тепловых сетей котельной «Урожай».

- Котельная «Феникс».

Котельная расположена по адресу улица Гоголя, 172/3.

Зона действия котельной  «Феникс» представлена на рисунке 33.

Рисунок 33. Схема тепловых сетей котельной «Феникс».

- Котельная «Школа» («Новый»).

Котельная расположена по адресу улица Гоголя, 91/3.

Зона действия котельной  «Школа» представлена на рисунке 34.

Рисунок 34. Схема тепловых сетей котельной «Школа».

В распоряжении ООО «КТК» находится 14 котельных.

- Котельная «Геолог»

Находится по адресу мкр. Геолог, 11/3.

Зона действия котельной представлена на рисунке 35.

Рисунок 35. Схема тепловых сетей котельной «Геолог».

- Котельная «КОНГРЭ»

Находится по адресу ул. Нефтеразведчиков, 8/1.

Зона действия котельной представлена на рисунке 36.

Рисунок 36. Схема тепловых сетей котельной «КОНГРЭ».

- Котельная «Речников»

Находится по адресу ул. Портовая, 24/9.

Зона действия котельной представлена на рисунке 37.

Рисунок 37. Схема тепловых сетей котельной «Речников».

- Котельная «Педучилище»

Находится по адресу ул. Комсомольская, 5/1.

Зона действия котельной представлена на рисунке 38.

Рисунок 38. Схема тепловых сетей котельной «Педучилище».

- Котельная «ДПО».

Находится по адресу ул. Обская, 26.

Зона действия котельной представлена на рисунке 39.

Рисунок 39. Схема тепловых сетей котельной «ДПО».

- Котельная «ЦРБ».

Находится по адресу ул. Советский Север, 47.

Зона действия котельной представлена на рисунке 40.

Рисунок 40. Схема тепловых сетей котельной «ЦРБ».

- Котельная «РТП».

Находится по адресу ул. Кирпичная, 72/3.

Зона действия котельной представлена на рисунке 41.

Рисунок 41. Схема тепловых сетей котельной «РТП».

- Котельная «РММ».

Находится по адресу ул. Кедровая, 8.

Зона действия котельной представлена на рисунке 42.

Рисунок 42. Схема тепловых сетей котельной «РММ».

- Котельная «ТГТ».

Находится по адресу пер. Чапаева, 25/3.

Зона действия котельной представлена на рисунке 43.

Рисунок 43. Схема тепловых сетей котельной «ТГТ».

- Котельная «Победы».

Находится по адресу ул. Победы, 21/5.

Зона действия котельной представлена на рисунке 44.

Рисунок 44. Схема тепловых сетей котельной «Победы».

- Котельная «Детский дом».

Находится по адресу с. Тогур, улица Советская, 82/1.

Зона действия котельной представлена на рисунке 45.

Рисунок 45. Схема тепловых сетей котельной «Детский дом».

- Котельная «Школьная».

Находится по адресу с. Тогур, Тургенева, 21/1.

Зона действия котельной представлена на рисунке 46.

Рисунок 46. Схема тепловых сетей котельной «Школьная».

- Котельная «Совхозная».

Находится по адресу с. Тогур, Мичурина, 10.

Зона действия котельной представлена на рисунке 47.

Рисунок 47. Схема тепловых сетей котельной «Совхозная».

- Котельная «Заводская».

Находится по адресу с. Тогур, пер. Заводской, 8/1.

Зона действия котельной представлена на рисунке 48.

Рисунок 48. Схема тепловых сетей котельной «Заводская».

- Котельная «Судоверфь».

Находится по адресу улица Свердлова, 3/1.

Зона действия котельной представлена на рисунке 49.

Рисунок 49. Схема тепловых сетей котельной Судоверфь.

- Котельная «Металлист».

Котельная расположена по адресу ул. Обская 67а.

Зона действия котельной  «Металлист» представлена на рисунке 50.

Рисунок 50. Схема тепловых сетей котельной «Металлист».

- Котельная «ДРСУ».

Котельная расположена по адресу ул. Гоголя 99.

Зона действия котельной  «ДРСУ» представлена на рисунке 51.

Рисунок 51. Схема тепловых сетей котельной «Металлист».

### 1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.

В качестве компенсирующих устройств на сетях в основном используются П-образные компенсаторы. Прокладка тепловых сетей – смешанная (надземная, подземная канальная, бесканальная). Параметры тепловых сетей каждой котельной приведены в следующей таблице:

| Котельная | Год начала эксплуатации тепловых сетей | Тип изоляции тепловых сетей* |
| --- | --- | --- |
| Урожай | 2007, 2014(газовый модуль) | СТД, Изовер |
| Лазо | 2010 | СТД |
| Феникс | 1981 | СТД |
| Телецентр | 1971 | СТД |
| НГСС | 1985 | СТД |
| Новый (Школа) | 2012 | СТД |
| Звезда | 2012 | СТД |
| Техучасток | 2013 | СТД, Изовер |
| Школа №4 | 1981 | СТД |
| Школьная | 2008 | ППУ, СТД |
| Совхоз | 2008 | ППУ, СТД |
| ДПО | 2008 | ППУ, СТД |
| Детский дом | 2008 | ППУ, СТД |
| Педучилище | 2008 | ППУ, СТД |
| КОНГРЭ | 2008 | ППУ, СТД |
| ТГТ | 2008 | ППУ, СТД |
| Геолог | 2008 | ППУ, СТД |
| ЦРБ | 2008 | ППУ, СТД |
| Речников | 2008 | ППУ, СТД |
| Победы | 2008 | ППУ, СТД |
| Заводская | 2008 | ППУ, СТД |
| РММ | 2008 | ППУ, СТД |
| РТП | 2008 | ППУ, СТД ППУ, СТД |
| Судоверфь | 1971 | СТД |

Примечание: *СТД -стандартная (минераловатные маты); ППУ-пенополиуретан.

Параметры тепловых сетей города Колпашево и села Тогур представлены в Приложении1.

### 1.3.4 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.

Отключающая арматура на тепловых трассах располагаются в тепловых камерах.

Тепловая камера (ТК) - сооружения на трассе теплопроводов для установки оборудования, требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. В камерах тепловых сетей расположены задвижки, сальниковые компенсаторы, дренажные и воздушные устройства, контрольно-измерительные приборы и др. оборудование. Кроме того, в них обычно устанавливают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также должны находиться в пределах ТК. Всем ТК, установленным по трассе тепловой сети,  присваиваются эксплуатационные номера, которыми их обозначают на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование должно быть доступным для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и стенками камер тепловых сетей. Высоту ТК выбирают не менее 1,8—2 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными, конструкциями и оборудованием. ТК. строят из кирпича, монолитного бетона и железобетона. В торцевых стенах оставляют проемы для пропуска теплопроводов. Полы в ТК выполняют из сборных железобетонных плит или монолитными. Для стока воды дно делается с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из ТК  расположен под одним из стоков. Перекрытие может быть монолитным или из сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия укладывают плиты с отверстиями.. В соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации число люков для ТК. предусматривается не менее двух при внутренней площади камер до 6 м2 и не менее четырех при площади  более 6 м2. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, располагаемые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм, или лестницы. В случае если габариты оборудования превышают размеры входных люков, предусматривают монтажные проемы, ширина которых равна наибольшему размеру арматуры, оборудования или диаметра труб плюс 0,1 м (но не менее 0,7 м). Распространены индустриальные камеры тепловых сетей из сборного железобетона, на монтаж которых уходит меньше времени и сокращаются трудозатраты. Применяются также сборные конструкции прямоугольных ТК со стенками из вертикальных блоков, которые бывают двух типов: сплошные и с отверстиями прямоугольной формы для пропуска теплопроводов. При строительстве тепловых сетей небольшого диаметра ТК могут выполняться из круглых железобетонных колец. Круглые плиты перекрытий имеют два отверстия для устройства смотровых люков.

Для гидроизоляционной защиты наружные поверхности днища и стен ТК при наличии высокого уровня грунтовых вод, несмотря на имеющийся попутный дренаж, покрывают оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов в несколько слоев, что определено проектом. В условиях повышенных требований водонепроницаемости, кроме наружной оклеечной гидроизоляции применяют дополнительную штукатурную цементно-песчаную гидроизоляцию внутренней поверхности, наносимую при больших объемах работ методом торкретирования.

Места установки камер изображено на схемах тепловых сетей котельных.

В тепловых камерах установлена необходимая запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Информация об установленных на тепловых сетях запорной арматуры отображена на схемах тепловых сетей.

### 1.3.5 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Графики регулирования температуры показаны на рисунках ниже, где красным цветом указана температура воды в подающем трубопроводе, синим цветом – температура в обратном трубопроводе, зеленым – внутренняя температура в помещении.

Рисунок 52. График регулирования температуры котельных «Звезда», «Школа» и «Урожай».

Рисунок 53. График регулирования температуры котельной «Лазо».

Рисунок 54. График регулирования температуры котельной «Техучасток».

Рисунок 55. График регулирования температуры угольных котельных, находящихся в ведении МУП «Пламя».

### 1.3.6 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Режим регулирования отпуска тепла осуществляется по графику качественного регулирования с расчетными температурами сетевой воды 95/70 °С. Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений = 20 °С. Расчетная температура наружного воздуха для отопления = -42 °С: Расчетная температура наружного воздуха для населенных пунктов городского поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» равна -39ºС.

Отопительный сезон по  каждой организации представлен в таблице 11.

Таблица 11.

Характеристика отопительного сезона.

| Наименование организации | Отопительный период, дней |
| --- | --- |
| МУП «Пламя» | 243 |
| ООО «КТК» | 243 |

Для котельных ООО «КТК» установлен температурный график 95/70. Для котельных МУП «Пламя» установленный график, 70/60, не соответствует нормативному режиму. Для проведения расчетов для всех котельных был взят график 95/70, что соответствует нормам.

### 1.3.7  Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Гидравлические расчеты выполнены для существующей системы теплоснабжения города Колпашево и села Тогур. Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения города Колпашево и села Тогур в программном продукте Zulu версии 7.0.0.5519:

1) МУП «Пламя».

- Котельная «Звезда»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 2,774 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 2,369 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,08649 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,03672 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,002 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,001 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,008 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 90,522 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 85,25 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 5,272 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 90,493 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,029 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,029 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,184 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 50 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 25 |
| Располагаемый напор | М | 25 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 68,091 |

В результате гидравлического расчета были выявлены потребители на которых идет нехватка напора, следовательно недотоп потребителя.

Рис. 53 Пьезометрический график от котельной «Звезда» до жилого дома по адресу ул. Победы, 75.

- Котельная «Лазо»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 5,804 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 4,769 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,46707 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,29467 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,012 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,008 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,022 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 197,257 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 193,094 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 4,163 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 197,13 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,127 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,127 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,332 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 40 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 20 |
| Располагаемый напор | М | 20 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 66,902 |

В результате гидравлического расчета были выявлены потребители на которых идет нехватка напора, следовательно недотоп потребителя.

Рис. 54 Пьезометрический график от котельной «Лазо» до жилого дома по адресу ул. Мирная,37.

- Котельная «НГСС»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 1,334 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 1,102 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,14932 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,07252 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,003 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,002 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,005 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 45,314 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 45,173 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,141 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 45,28 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,034 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,034 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,073 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 32 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 16 |
| Располагаемый напор | М | 16 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 65,76 |

Рис. 55 Пьезометрический график от котельной «Лазо» до жилого дома по адресу ул. Науки, 9/1.

- Котельная «Телецентр»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,334 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,287 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,03219 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,01362 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,001 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 11,725 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 11,696 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,029 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 11,72 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,005 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,005 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,019 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 24 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 12 |
| Располагаемый напор | М | 12 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 66,64 |

Рис. 56 Пьезометрический график от котельной «Телецентр» до административного здания ФГУП.

- Котельная «Техучасток»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 1,368 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 1,055 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,19147 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,11272 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,002 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,002 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,004 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 47,266 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 47,126 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,14 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 47,234 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,032 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,032 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,076 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 25 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 12,5 |
| Располагаемый напор | М | 12,5 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 85,754 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 56,971 |

В результате гидравлического расчета были выявлены потребители на которых идет нехватка напора, следовательно недотоп потребителя.

Рис. 57 Пьезометрический график от котельной «Техучасток» до жилого дома по адресу ул. Ленина 23.

- Котельная «Урожай»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,628 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,515 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,07523 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,03341 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,001 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,001 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,002 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 21,214 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 21,152 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,062 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 21,2 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,014 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,014 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,034 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 28 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 14 |
| Располагаемый напор | М | 14 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 65,586 |

Рис. 58 Пьезометрический график от котельной «Урожай» до Пекарни по адресу ул. Победы, 133.

- Котельная «Феникс»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,32 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,25 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,04321 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,02439 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,001 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 10,366 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 10,338 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,028 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 10,360 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,006 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,006 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,017 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 24 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 12 |
| Располагаемый напор | М | 12 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 64,307 |

Рис. 59 Пьезометрический график от котельной «Феникс» до жилого дома по адресу ул. Гоголя, 162.

-Котельная «Школа»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 2,321 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 2,004 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,19512 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,09491 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,009 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,006 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,011 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 72,914 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 72,623 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,291 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 72,84 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,074 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,074 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,144 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 32 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 16 |
| Располагаемый напор | М | 16 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 63,405 |

В результате гидравлического расчета были выявлены потребители на которых идет нехватка напора, следовательно недотоп потребителя.

Рис. 60 Пьезометрический график от котельной «Школа» до жилого дома по адресу пер. Клубный 13/1

1) ООО «КТК».

- Котельная «Геолог»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 10,113 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 8,84 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,4134 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,19611 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,019 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,013 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,037 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 352,094 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 341,125 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 10,969 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 351,876 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,218 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,218 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,628 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 46 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 23 |
| Располагаемый напор | М | 23 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 68,281 |

В результате гидравлического расчета были выявлены потребители на которых идет нехватка напора, следовательно недотоп потребителя.

Рис. 61 Пьезометрический график от котельной «Геолог» до жилого дома по адресу мкр. Геолог, 8.

- Котельная «КОНГРЭ»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 1,715 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 1,473 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,13780 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,09275 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,003 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,002 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,006 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 60,07 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 59,913 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,156 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 60,04 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,03 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,03 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,097 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 28 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 14 |
| Располагаемый напор | М | 14 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 66,618 |

Рис. 62 Пьезометрический график от котельной «КОНГРЭ» до жилого дома по адресу ул. Портовая 2.

- Котельная «Речников»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 4,493 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 3,959 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,26772 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,14619 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,008 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,006 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,018 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 161,588 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 160,162 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 1,426 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 160,514 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,089 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,089 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,263 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 40 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 20 |
| Располагаемый напор | М | 20 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 67,759 |

Рис. 63 Пьезометрический график от котельной «Речников» до жилого дома по адресу ул. Портовая 26

- Котельная «Педучилище»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 3,197 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 2,873 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,20566 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,09378 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,007 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,005 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,012 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 114,949 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 114,595 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,353 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 114,867 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,082 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,082 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,189 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 28 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 9 |
| Располагаемый напор | М | 19 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 67,387 |

В результате гидравлического расчета были выявлены потребители на которых идет нехватка напора, следовательно недотоп потребителя.

Рис. 64 Пьезометрический график от котельной «Педучилище» до жилого дома по адресу ул. Белинского 14.

- Котельная «ДПО»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 3,469 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 3,077 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,1951 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,08703 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,006 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,004 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,014 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 124,773 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 123,093 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 1,681 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 124,712 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,061 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,061 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,207 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 40 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 20 |
| Располагаемый напор | М | 20 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 68,058 |

В результате гидравлического расчета были выявлены потребители на которых идет нехватка напора, следовательно недотоп потребителя.

Рис. 65 Пьезометрический график от котельной «ДПО» до жилого дома по адресу ул. Мира 4.

- Котельная «ЦРБ»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 3,957 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 3,43 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,28870 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,12953 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,007 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,004 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,012 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 123,561 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 121,498 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 2,062 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 123,468 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,093 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,093 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,242 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 40 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 20 |
| Располагаемый напор | М | 20 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 63,974 |

В результате гидравлического расчета были выявлены потребители на которых идет нехватка напора, следовательно недотоп потребителя.

Рис. 66 Пьезометрический график от котельной «ЦРБ» до жилого дома по адресу ул. Советский Север, 2.

- Котельная «РТП»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,92 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,751 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,09497 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,0661 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,003 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,002 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,003 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 30,832 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 30,718 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,114 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 30,8 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,032 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,032 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,05 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 30 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 15 |
| Располагаемый напор | М | 15 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 65,386 |

Рис. 67 Пьезометрический график от котельной «РТП» до жилого дома по адресу ул. Обская 93/1.

. 	 - Котельная «РММ»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,574 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,492 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,05314 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,02391 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,001 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,001 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,002 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 20,134 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 20,073 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,061 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 20,12 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,014 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,014 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,032 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 24 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 12 |
| Располагаемый напор | М | 12 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 66,702 |

Рис. 68 Пьезометрический график от котельной «РММ» до дома по адресу ул. Кедровая 5.

- Котельная «ТГТ»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 4,896 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 4,473 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,26227 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,11564 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,016 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,011 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,019 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 181,177 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 180,532 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,645 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 181 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,177 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,177 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,292 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 40 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 20 |
| Располагаемый напор | М | 20 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 68,203 |

. Рис. 69  Пьезометрический график от котельной «ТГТ» до жилого дома по адресу ул. К. Маркса 11.

- Котельная «Победы»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 3,336 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 3,214 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,07137 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,03365 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,002 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,002 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,014 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 129,144 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 128,888 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,255 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 129,120 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,024 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,024 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,208 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 134,3 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 10 |
| Располагаемый напор | М | 124,3 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 69,297 |

Рис. 70  Пьезометрический график от котельной «Победы» до жилого дома по адресу ул. Обская 44

- Котельная «Детский дом»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 2,194 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 1,833 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,24284 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,1033 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,004 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,003 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,008 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 73,874 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 73,655 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,218 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 73,825 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,048 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,048 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,122 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 44 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 22 |
| Располагаемый напор | М | 22 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 65,478 |

Рис. 71  Пьезометрический график от котельной «Детский дом» до жилого дома по адресу ул. Некрасова 2.

- Котельная «Школьная»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 2,133 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 1,837 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,19829 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,08377 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,003 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,002 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,008 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 72,337 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 72,136 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,201 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 72,297 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,04 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,04 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,122 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 44 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 22 |
| Располагаемый напор | М | 22 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 65,684 |

Рис. 72  Пьезометрический график от котельной «Школьная» до жилого дома по адресу ул. Лермонтова 42.

- Котельная «Совхозная»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 2,053 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 1,793 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,16943 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,07225 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,006 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,004 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,008 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 71,536 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 71,273 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,264 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 71,464 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,073 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,073 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,118 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 44 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 22 |
| Располагаемый напор | М | 22 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 66,532 |

Рис. 73  Пьезометрический график от котельной «Совхозная» до жилого дома по адресу ул. Сибирская 3.

- Котельная «Заводская»

Для котельной гидравлический расчет невозможно выполнить, так как отсутствуют данные по потреблению тепловой энергии отдельных объектов.

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 6,619 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 5,959 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,42695 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,18142 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,016 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,011 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,024 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 227,447 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 226,678 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,77 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 227,262 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,185 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,185 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,399 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 44 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 22 |
| Располагаемый напор | М | 22 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 66,108 |

Рис. 75  Пьезометрический график от котельной «Совхозная» до жилого дома по адресу ул. Свердлова 5

- Котельная «Судоверфь»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,171 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,17 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,00026 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,00011 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,001 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 6,8 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 6,789 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,011 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 6,8 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,011 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 20 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 10 |
| Располагаемый напор | М | 10 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 69,953 |

Рис. 76  Пьезометрический график от котельной «Судоверфь» до базы.

- Котельная «Металлист»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,418 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,353 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,03558 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,02598 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,001 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,001 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,001 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 14,414 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 14,363 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,05 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 14,4 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,014 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,014 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,023 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 20 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 10 |
| Располагаемый напор | М | 10 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 66,218 |

Рис. 77  Пьезометрический график от котельной «Металлист» до дома по улице Обская 82

- Котельная «ДРСУ»

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,793 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,722 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,0415 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,02457 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,001 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,001 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,003 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 29,214 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 29,139 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,075 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 29,200 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,014 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,014 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,047 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 32 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 16 |
| Располагаемый напор | М | 16 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 68,021 |

Рис. 78  Пьезометрический график от котельной «ДРСУ» до дома по улице Гоголя 146.

### 1.3.8 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

Данные по аварийности на объектах теплоснабжения предоставлены не были.

### 1.3.9 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Данные по аварийно-восстановительным ремонтам тепловых сетей предоставлены не были.

### 1.3.10 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Существует несколько способов проведения диагностики тепловых сетей, с помощью которых планируются капитальные и текущие ремонты.

Методы технической диагностики:

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

### 1.3.11 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Опыт планирования ремонтов, анализ состояния действующих сетей, опыт применения различных методов диагностики позволяет сделать следующие предложения для будущих нормативных документов по ТС.

- Техническую диагностику на предприятиях тепловых сетей нужно внедрять системно одновременно с изменением системы планирования и проведения ремонтных работ и индивидуально в зависимости от особенностей конкретного предприятия.

- Нормы эксплуатации необходимо разрабатывать отдельно для каждой теплоснабжающей организации на основании перевода всех данных в электронный вид и последующего анализа.

- Проектирование новых сетей должно выполняться с прогнозом надежности и предусматривать встроенную систему диагностики с описанием технологии ее проведения и расчетом необходимых финансовых и трудовых затрат.

- Для разработки нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию ТС, необходимо предварительно проводить достаточно глубокий анализ актуальных паспортных данных прокладок сети, условий их эксплуатации и данные мониторинга состояния за ряд лет.

- Стратегия развития ЦТ должна быть нацелена на плановую замену сетей и устаревших конструкций на новые более надежные, с гарантированным сроком службы и встроенной автоматической системой выявления мест нарушения условий эксплуатации. Ремонт должен быть только планово-предупредительный.

Испытания тепловых сетей следует проводить в соответствии с СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке». При проведении испытаний тепловых сетей следует соблюдать требования СНиП 3.05.03, Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 03-75-94 , Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей РД 34.03.201-97.

### 1.3.12 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:

- потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);

- потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода);

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Нормы тепловых потерь представлены в таблицах ниже.

НОРМЫ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА) ТЕПЛОПРОВОДАМИ, СПРОЕКТИРОВАННЫМИ В ПЕРИОД

С 1959 Г. ПО 1989 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

### Таблица 12,

Нормы тепловых потерь трубопроводов внутри помещений с расчетной температурой воздуха t  = +21 °C

| Условный диаметр, мм | Температура теплоносителя, °C |
| --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
|  | Тепловые потери, ккал/ч |
| 25 | 12 | 20 | 28 | 35 | 43 | 58 | 74 | 90 | 105 | 120 | 136 |
| 40 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 65 | 84 | 102 | 119 | 136 | 154 |
| 50 | 14 | 23 | 32 | 43 | 53 | 70 | 90 | 108 | 127 | 145 | 165 |
| 65 | 15 | 26 | 37 | 49 | 58 | 78 | 99 | 120 | 141 | 162 | 183 |
| 80 | 16 | 27 | 39 | 52 | 62 | 82 | 105 | 126 | 149 | 170 | 193 |
| 100 | 22 | 34 | 45 | 57 | 68 | 90 | 113 | 137 | 160 | 182 | 205 |
| 125 | 27 | 40 | 53 | 65 | 76 | 101 | 126 | 152 | 176 | 201 | 226 |
| 150 | 31 | 45 | 60 | 72 | 84 | 112 | 140 | 166 | 192 | 220 | 247 |
| 175 | 35 | 50 | 66 | 80 | 93 | 124 | 153 | 182 | 212 | 242 | 273 |
| 200 | 38 | 52 | 70 | 85 | 100 | 132 | 165 | 196 | 227 | 260 | 290 |
| 250 | 42 | 59 | 78 | 95 | 111 | 146 | 183 | 218 | 253 | 289 | 323 |
| 300 | 45 | 65 | 85 | 104 | 122 | 160 | 200 | 240 | 278 | 317 | 355 |
| 350 | 50 | 70 | 92 | 112 | 131 | 175 | 218 | 260 | 300 | 344 | 385 |

НОРМЫ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА) ТЕПЛОПРОВОДАМИ, СПРОЕКТИРОВАННЫМИ В ПЕРИОД

С 1990 Г. ПО 1997 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

Таблица 13.

Нормы тепловых потерь трубопроводов водяной тепловой сети при бесканальной прокладке.

| Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм |
| --- | --- |
|  | продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно | продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год |
|  | трубопровод |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Температура теплоносителя, °C |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 |
| 25 | 31 | 23 | 41 | 22 | 28 | 22 | 38 | 21 |
| 50 | 38 | 29 | 52 | 28 | 34 | 27 | 46 | 25 |
| 65 | 43 | 33 | 58 | 31 | 39 | 29 | 52 | 28 |
| 80 | 44 | 34 | 59 | 32 | 40 | 30 | 52 | 29 |
| 100 | 47 | 36 | 64 | 34 | 42 | 33 | 56 | 30 |
| 125 | 52 | 40 | 70 | 38 | 46 | 35 | 62 | 34 |
| 150 | 59 | 45 | 78 | 42 | 52 | 40 | 69 | 37 |
| 200 | 66 | 51 | 87 | 46 | 57 | 43 | 77 | 41 |
| 250 | 71 | 54 | 95 | 51 | 62 | 47 | 83 | 44 |
| 300 | 78 | 59 | 105 | 55 | 68 | 51 | 90 | 48 |
| 350 | 87 | 65 | 114 | 59 | 74 | 56 | 97 | 52 |

Таблица 14.

Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в непроходных каналах.

| Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/ч |
| --- | --- |
|  | продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно | продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год |
|  | трубопровод |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Температура теплоносителя, °C |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
| 25 | 15 | 10 | 22 | 9 | 27 | 9 | 14 | 9 | 20 | 9 | 24 | 8 |
| 30 | 16 | 11 | 23 | 10 | 28 | 9 | 15 | 10 | 21 | 9 | 26 | 9 |
| 40 | 18 | 12 | 25 | 11 | 31 | 10 | 15 | 11 | 22 | 10 | 28 | 9 |
| 50 | 19 | 13 | 28 | 12 | 34 | 11 | 17 | 12 | 24 | 11 | 30 | 10 |
| 65 | 23 | 16 | 33 | 14 | 40 | 12 | 20 | 14 | 29 | 13 | 34 | 11 |
| 80 | 25 | 17 | 35 | 15 | 44 | 13 | 22 | 15 | 31 | 14 | 38 | 12 |
| 100 | 28 | 19 | 40 | 16 | 49 | 15 | 24 | 16 | 35 | 15 | 41 | 13 |
| 125 | 29 | 20 | 42 | 17 | 52 | 15 | 27 | 18 | 36 | 15 | 43 | 14 |
| 150 | 33 | 22 | 46 | 19 | 56 | 16 | 28 | 19 | 38 | 16 | 47 | 15 |
| 200 | 41 | 27 | 57 | 22 | 71 | 20 | 34 | 23 | 46 | 19 | 58 | 18 |
| 250 | 46 | 30 | 65 | 25 | 80 | 22 | 39 | 26 | 55 | 22 | 66 | 20 |
| 300 | 53 | 34 | 75 | 28 | 89 | 24 | 43 | 28 | 60 | 24 | 72 | 22 |
| 350 | 58 | 38 | 80 | 29 | 101 | 25 | 47 | 32 | 65 | 26 | 81 | 22 |

НОРМЫ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА) ТЕПЛОПРОВОДАМИ, СПРОЕКТИРОВАННЫМИ В ПЕРИОД

С 1998 Г. ПО 2003 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

Таблица 15.

Нормы тепловых потерь трубопроводов, проложенных в непроходных каналах и бесканально.

| Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/ч |
| --- | --- |
|  | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год |
|  | трубопровод |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Температура теплоносителя, °C |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
| 25 | 13 | 9 | 19 | 9 | 22 | 9 | 12 | 8 | 17 | 8 | 21 | 7 |
| 30 | 14 | 9 | 20 | 9 | 24 | 9 | 13 | 9 | 17 | 9 | 22 | 8 |
| 40 | 15 | 10 | 22 | 10 | 27 | 9 | 14 | 9 | 19 | 9 | 23 | 9 |
| 50 | 16 | 11 | 24 | 11 | 29 | 10 | 15 | 10 | 21 | 10 | 26 | 9 |
| 65 | 20 | 14 | 28 | 12 | 34 | 11 | 17 | 11 | 25 | 11 | 29 | 10 |
| 80 | 22 | 15 | 30 | 13 | 37 | 12 | 18 | 12 | 27 | 12 | 32 | 11 |
| 100 | 24 | 16 | 34 | 14 | 41 | 14 | 21 | 14 | 30 | 13 | 35 | 12 |
| 125 | 25 | 17 | 36 | 15 | 45 | 15 | 22 | 15 | 33 | 14 | 37 | 13 |
| 150 | 28 | 20 | 40 | 16 | 47 | 16 | 23 | 16 | 36 | 15 | 40 | 14 |
| 200 | 35 | 22 | 47 | 19 | 61 | 17 | 28 | 20 | 42 | 16 | 50 | 15 |
| 250 | 40 | 26 | 56 | 22 | 68 | 18 | 33 | 22 | 46 | 18 | 57 | 17 |
| 300 | 46 | 29 | 64 | 23 | 76 | 21 | 37 | 24 | 52 | 21 | 61 | 18 |
| 350 | 50 | 32 | 68 | 25 | 84 | 22 | 40 | 27 | 55 | 22 | 69 | 19 |

НОРМЫ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА) ТЕПЛОПРОВОДАМИ, СПРОЕКТИРОВАННЫМИ В ПЕРИОД С 2004 г.

### Таблица 16.

Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей

при канальной прокладке.

| Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/ч |
| --- | --- |
|  | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год |
|  | Температура теплоносителя, °C |
|  | 65/50 | 90/50 | 110/50 | 65/50 | 90/50 | 110/50 |
| 25 | 18 | 22 | 27 | 16 | 21 | 24 |
| 32 | 21 | 25 | 28 | 18 | 22 | 26 |
| 40 | 22 | 27 | 30 | 19 | 24 | 28 |
| 50 | 25 | 29 | 34 | 22 | 26 | 30 |
| 65 | 28 | 34 | 39 | 25 | 30 | 34 |
| 80 | 30 | 36 | 41 | 27 | 32 | 37 |
| 100 | 34 | 40 | 46 | 29 | 34 | 40 |
| 125 | 38 | 46 | 52 | 34 | 40 | 45 |
| 150 | 42 | 51 | 57 | 36 | 43 | 49 |
| 200 | 52 | 61 | 70 | 45 | 52 | 60 |
| 250 | 61 | 71 | 81 | 52 | 61 | 69 |
| 300 | 70 | 81 | 90 | 58 | 68 | 77 |
| 350 | 77 | 90 | 101 | 65 | 76 | 85 |

### Таблица 17.

Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей,

проложенных бесканально.

| Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/ч |
| --- | --- |
|  | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год |
|  | Температура теплоносителя, °C |
|  | 65/50 | 90/50 | 110/50 | 65/50 | 90/50 | 110/50 |
| 25 | 26 | 30 | 34 | 23 | 28 | 31 |
| 32 | 28 | 33 | 37 | 25 | 30 | 34 |
| 40 | 30 | 35 | 40 | 27 | 32 | 36 |
| 50 | 34 | 40 | 46 | 30 | 35 | 40 |
| 65 | 40 | 47 | 52 | 35 | 42 | 46 |
| 80 | 44 | 52 | 57 | 39 | 45 | 51 |
| 100 | 49 | 58 | 64 | 42 | 50 | 57 |
| 125 | 56 | 65 | 72 | 48 | 57 | 63 |
| 150 | 64 | 74 | 81 | 54 | 63 | 71 |
| 200 | 80 | 92 | 101 | 66 | 80 | 86 |
| 250 | 95 | 108 | 119 | 79 | 91 | 101 |
| 300 | 108 | 124 | 135 | 90 | 104 | 114 |
| 350 | 120 | 139 | 152 | 101 | 116 | 127 |

### 1.3.13 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.

Данные о тепловых потерях за 2013 год представлены в таблицах ниже.

Таблица 18

| Выработка тепловой энергии за 2013 год МУП «Пламя» |
| --- |
|  |  | Выработано Гкал | Отпуск в сеть | Всего Полезный отпуск Гкал | Гкал на собственные нужды | % на собственные нужды | Потери в сети Гкал | % потерь в сети норматив | % потерь в сети фактич |
| № | Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Маракса | 2611,67 | 2584,51 | 1121,35 | 27,16 | 1,04 | 1463,16 | 48,14 | 56,61 |
| 2 | Матросова | 560,18 | 553,18 | 339,93 | 7,00 | 1,25 | 213,25 | 30,84 | 38,55 |
| 3 | НГСС | 2130,96 | 2013,75 | 1390,45 | 117,20 | 5,50 | 623,30 | 26,32 | 30,95 |
| 4 | Судоверфь | 2827,64 | 2797,67 | 1510,74 | 29,97 | 1,06 | 1286,93 | 20,47 | 46,00 |
| 5 | Телецентр | 449,39 | 431,73 | 238,85 | 17,66 | 3,93 | 192,88 | 37,99 | 44,68 |
| 6 | Урожай | 1505,89 | 1480,44 | 1059,47 | 25,45 | 1,69 | 420,97 | 24,18 | 28,44 |
| 7 | Феникс | 723,71 | 703,31 | 443,60 | 20,41 | 2,82 | 259,71 | 31,40 | 36,93 |
| 8 | Чернышевского | 983,74 | 976,65 | 422,50 | 7,08 | 0,72 | 554,15 | 54,20 | 56,74 |
| 9 | Металлист | 437,38 | 420,19 | 260,52 | 17,19 | 3,93 | 159,67 | 37,99 | 38,00 |
| 10 | Школа | 5889,00 | 5875,46 | 4224,77 | 13,54 | 0,23 | 1650,69 | 23,89 | 28,09 |
| 11 | Звезда | 5055,54 | 5037,34 | 3898,17 | 18,20 | 0,36 | 1139,17 | 19,23 | 22,61 |
| 12 | Техучасток | 3882,94 | 3875,17 | 2015,09 | 7,77 | 0,20 | 1860,08 | 33,62 | 48,00 |
| 13 | Лазо / Газ/ | 10048,97 | 10020,84 | 5511,46 | 28,14 | 0,28 | 4509,38 | 33,78 | 45,00 |
|  | Всего | 34503,64 | 34194 | 21320,22 | 309,64 |  | 12873,78 |  |  |

Примечание:  * По состоянию на 2013 год котельные «Матросова», «Чернышевского» и «Судоверфь» находились в ведении МУП «Пламя».

Таблица 19.

| Выработка тепловой энергии за 2013 год, ООО «КТК» |
| --- |
| Месяц | Выработано | Отпущено с коллектора | Полезный отпуск |
|  |  |  | Всего | в т.ч. на собственное потребление | в т.ч. реализовано сторонним потребителям |
|  |  |  |  | всего | Подр.1 | Подр.2 | Подр.3 | всего | население | бюджет | прочие |
| Январь | 20 073,3 | 20 024,8 | 14 393,32 | 102,55 | 102,55 | 0,00 | 0,00 | 14 290,770 | 8 883,89 | 4 033,200 | 1 373,680 |
| Февраль | 17 648,1 | 17 605,4 | 12 630,98 | 80,34 | 80,34 | 0,00 | 0,00 | 12 550,639 | 8 051,68 | 3 389,720 | 1 109,240 |
| Март | 14 647,8 | 14 612,4 | 10 500,05 | 68,53 | 68,53 | 0,00 | 0,00 | 10 431,518 | 6 750,29 | 2 772,490 | 908,740 |
| Апрель | 10 338,7 | 10 313,7 | 7 402,08 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 7 374,085 | 5 054,34 | 1 787,860 | 531,880 |
| Май | 9 272,9 | 9 250,5 | 6 632,95 | 23,55 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | 6 609,400 | 4 570,33 | 1 586,720 | 452,350 |
| Июнь | 2 323,9 | 2 318,2 | 1 675,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675,747 | 1 615,41 | 59,270 | 1,070 |
| Июль | 2 319,4 | 2 313,7 | 1 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671,004 | 1 600,83 | 70,170 | 0,000 |
| Август | 2 313,1 | 2 307,5 | 1 666,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666,302 | 1 599,85 | 66,450 | 0,000 |
| Сентябрь | 4 598,4 | 4 587,1 | 3 278,97 | 8,38 | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 3 270,591 | 2 601,09 | 527,340 | 142,160 |
| Октябрь | 6 762,3 | 6 745,8 | 4 822,07 | 18,70 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 4 803,371 | 3 310,65 | 1 145,870 | 346,850 |
| Ноябрь | 13 541,7 | 13 508,9 | 9 694,79 | 55,97 | 55,97 | 0,00 | 0,00 | 9 638,824 | 6 495,44 | 2 332,400 | 810,980 |
| Декабрь | 15 317,6 | 15 280,5 | 10 997,90 | 60,50 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 10 937,400 | 6 475,80 | 3 563,700 | 897,900 |
| Итого | 119 157,3 | 118 868,5 | 85 366,17 | 446,52 | 446,52 | 0,00 | 0,00 | 84 919,650 | 57 009,61 | 21 335,190 | 6 574,850 |

### 1.3.14  Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей  отсутствуют.

### 1.3.15  Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Теплопотребляющие системы присоединяют к сетям в тепловых пунктах, используя две схемы:

- зависимую, когда вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов;

- независимую, когда вода из сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах.

Существует несколько принципиальных схем присоединения систем отопления к водяной тепловой сети.

Зависимое (непосредственное) присоединение системы отопления без смешения. По данной схеме присоединяют системы водяного отопления зданий, в которых температура поверхности отопительных приборов не ограничена и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. При этой схеме используют наиболее простое и дешевое оборудование теплового пункта. Кроме того, благодаря максимальному использованию температурного перепада сетевой воды в отопительных приборах снижается расход воды на тепловом пункте и сокращается стоимость тепловой сети за счет уменьшения диаметров теплопроводов. Однако в этой схеме давление сетевой воды передается на отопительные приборы. Данная схема приемлема, если давление в сети не превышает допустимого давления отопительных приборов по механической прочности (0,6—0,9 МПа для чугунных радиаторов и 1,0 МПа для стальных конвекторов).

Рисунок 78. Тепловой узел.

T1, Т2 — подающая и обратная линии тепловой сети; 1 — теплофикационный подогреватель; 2 — пиковый котел; 3 — воздушный кран; 4 — расширительный бак; 5 - отопительный прибор; 6 — насос; 7- водоподогреватель; 8 — регулятор расхода; 9 — элеватор; 10 — сетевой насос; 11 — регулятор подпитки; 12 — подпиточный насос.

Непосредственное присоединение с водоструйным элеватором для подмешивания охлажденной воды применяется для жилых и общественных зданий до 12 этажей. Данная схема основана на использовании элеватора, который не требует постоянного обслуживания. Сетевая вода из подающего теплопровода поступает после регулятора расхода 8 через патрубок в элеватор 9, куда через перемычку подсасывается часть охлажденной воды, возвращающейся из системы отопления в обратный теплопровод сети. Смешанная вода требуемой температуры подается элеватором в систему отопления. Для нормальной работы элеватора требуется разность давлений в подающем и обратном трубопроводах 0,08-0,15 МПа. Недостатком схемы подключения является прекращение независимой циркуляции воды от тепловой сети в системе отопления и замораживание ее при аварийном отключении от тепловой сети.

Зависимое присоединение при совместной установке элеватора и насоса на перемычке для подмешивания охлажденной воды применяется для жилых и общественных зданий до 12 этажей. Такое присоединение позволяет надежно осуществлять циркуляцию воды в системе отопления при аварийном отключении от тепловой сети. Однако при этой схеме появляются затраты на насос и дополнительный расход электроэнергии на его привод, а также шум.

Зависимое присоединение с установкой насоса на перемычке для подмешивания охлажденной воды применяется вместо элеваторной схемы, а также в тех случаях, когда разность давлений в подающем и обратном трубопроводах недостаточна для работы элеватора (менее 0,08—0,15 МПа).

Присоединение по независимой схеме с помощью теплообменного аппарата. При данной схеме давление в местной системе отопления не зависит от давления в тепловой сети, поэтому схема применяется при необходимости гидравлически изолировать местную систему отопления от тепловой сети, атакже в связи с увеличением тепловой нагрузки, радиуса действия тепловых сетей, строительством зданий выше 12 этажей, для которых давления воды в сетях недостаточно. Независимая схема наиболее приемлема для заполнения отопительных приборов в верхних этажах. При этом местная система отопления оборудуется расширительным баком, создающим собственное независимое от тепловой сети гидростатическое давление.

В городе Колпашево и селе Тогур действует зависимая система присоединения к сетям.

### 1.3.16  Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Данные по потребителям со счетчиками показаны в таблице 20.

Таблица 20.

| Наименование потребителя | Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час | Наименование потребителя | Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Звезда» |
| Библиотека | 0,022 | Ж.Д. ул. Победы, 89 | 0,191 |
| Ж.Д. ул. Победы, 81 | 0,189 | Ж.Д. ул. Трифонова, 54 | 0,293 |
| Ж.Д. ул. Победы, 83 | 0,169 | Ж.Д. ул. Победы, 75 | 0,275 |
| Ж.Д. ул. Победы, 85 | 0,189 | Ж.Д. ул. Победы, 77 | 0,160 |
| Ж.Д. ул. Победы, 79 | 0,237 | Ж.Д. ул. Победы, 87 | 0,209 |
| Котельная «Лазо» |
| Общежитие Мед.Училища | 0,072 | ИП «Кошелев А.Б.» | 0,094 |
| Медицинское Училище | 0,175 | Госкорпорация ОРВД | 0,142 |
| Лазо, 7 | 0,236 | «ТомскАвиа» | 0,000 |
| Лазо, 9 | 0,272 | ИП Зенин Е.В. стр.1 | 0,076 |
| Лазо, 11 | 0,661 | ИП Зенин Е.В. стр.2 | 0,106 |
| Базарная, 64 | 0,007 | Гостиница «Полет» | 0,101 |
| Ракетная, 18 | 0,205 |  |  |
| Котельная «НГСС» |
| МБОУ "Нач образоват школа №6", ул. Науки ,7/3 | 0,086 | ж.д.ул.Науки,24 | 0,054 |
| ГНУСНИИ сельского хоз-ва и торфа | 0,147 | ж.д.ул.Науки,26 | 0,086 |
| Центр поддержки предпринимателей НЧСУ "Развитие" | 0,098 | ж.д.ул.Науки,28 | 0,097 |
| ж.д.ул.Науки,9/1 | 0,115 | ж.д.ул.Науки,30 | 0,091 |
| ж.д.ул.Науки,9/2 | 0,103 |  |  |
| Котельная «Телецентр» |
| ж.д.ул.Селекционная, 167 | 0,092 | адм.здание ФГУП Рос. Телевизионная и радиовещ. Сеть, ул. Селекционная, 169 | 0,082 |
| Котельная «Техучасток» |
| Д.сад (МОУ "СОШ №7") | 0,106 | Ленина 27 | 0,050 |
| Коммунальный 6 | 0,062 | Оптовая база Планета | 0,017 |
| Комсомольская 27 | 0,043 | Контора "Заготпром" | 0,025 |
| Ленина 25 | 0,055 |  |  |
| Котельная «Урожай» |
| ОГБУЗ Томский фтизио-пульмонологический мед. центр (гараж) | 0,019 | ул. Победы, 135 | 0,117 |
| ОГБУЗ Томский фтизио-пульмонологический мед. центр (диагностический центр) | 0,033 | ул. Сосновая, 5 | 0,070 |
| ОГБУЗ Томский фтизио-пульмонологический мед. центр (лечебный корпус) | 0,065 | ИП Сапрыкина (Магазин- хлебопекарня) | 0,030 |
| Прачечная | 0,017 |  |  |
| Котельная «Школа» |
| Школа | 0,374 | пер. Клубный 4 | 0,059 |
| Гараж | 0,011 | пер. Клубный 6 | 0,059 |
| ДК "Рыбник" | 0,078 | пер. Клубный 7/1 | 0,098 |
| Библиотека | 0,031 | пер. Клубный 8 | 0,060 |
| Гоголя,91 | 0,011 | пер. Клубный 9 | 0,049 |
| Гоголя, 132 | 0,146 | пер. Клубный 10 | 0,062 |
| Гоголя, 93/1 | 0,055 | пер. Клубный 11/1 | 0,046 |
| пер. Новый 1 | 0,060 | пер. Клубный 11/2 | 0,048 |
| пер. Новый 3 | 0,060 | пер. Клубный 12 | 0,061 |
| пер. Новый 7 | 0,065 | пер. Клубный 13/1 | 0,152 |
| пер. Клубный 2 | 0,061 | пер. Клубный 15 | 0,085 |
| Котельная «Детский Дом» |
| контора* | 0,008 | Поликлиника | 0,177 |
| Рабочий корпус* | 0,018 | Советская 69 | 0,483 |
| Баня* | 0,013 | Советская 73 | 0,363 |
| Ж/корпус* | 0,134 | Чапаева 1 | 0,056 |
| Склад* | 0,005 | Некрасова 10 | 0,056 |
| Гараж* | 0,043 | Некрасова 12 | 0,057 |
| Костелянная (лыжная база) | 0,011 | Некрасова 16 | 0,098 |
| Столярная мастерская* | 0,021 | Некрасова 18 | 0,065 |
| Тренажерный зал* | 0,005 | Некрасова 20 | 0,066 |
| Концертный зал | 0,069 | Магазин, ул. Советская,75/1 | 0,006 |
| Музыкальная школа "Развитие" Советская 64 | 0,048 | Магазин Гастроном | 0,018 |
| Котельная «Школьная» |
| Средняя школа | 0,369 | Тургенева 32 | 0,161 |
| Соц.пом.Лермонтова,42 | 0,098 | Тургенева 34 | 0,166 |
| Октябрьская 103 | 0,058 | Тургенева 36 | 0,165 |
| Октябрьская 116 | 0,059 | Лермонтова 48 | 0,037 |
| Октябрьская 118 | 0,058 |  |  |
| Котельная «Заводская» |
| Библиотека | 0,055 | Советская, 47 | 0,342 |
| Помещение д/сада ул.Советская,47/1 | 0,213 | Свердлова 2 | 0,293 |
| Начальная школа | 0,354 | Ленина 6 | 0,105 |
| Админ помещен МСТУ Ленина,10 | 0,055 | Свердлова 9/1 | 0,006 |
| Гараж Начальная школа | 0,022 | Дом быта ( магазин Уютный дом) | 0,024 |
| Ленина, 2 | 0,134 | Советская 43 магазин хозтовары Пушкарёва | 0,019 |
| Ленина, 3 | 0,108 | Очистные сооружения | 0,039 |
| Ленина, 5 | 0,111 | Бассейн | 0,101 |
| Свердлова 1 | 0,284 | Пекарня Кеть-Лес,Советская,48 | 0,079 |
| Свердлова,3-2 | 0,184 | Магазин Куприянец | 0,017 |
| Свердлова 3-1 | 0,184 | Станция обезжелезования | 0,064 |
| Свердлова, 4 | 0,288 | Советская 31 | 0,297 |
| Свердлова,5 | 0,264 | Советская 38а | 0,041 |
| Свердлова,6 | 0,152 | Советская 45 | 0,262 |
| Котельная «Совхозная» |
| Д.С. Колокльчик | 0,136 | Весенняя 2-1 | 0,010 |
| Мичуриеа 4 | 0,094 | Новостройка 3 | 0,181 |
| Мичурина 6 | 0,093 | Новостройка 4 | 0,183 |
| Мичурина 7 | 0,085 | Новостроика 5 | 0,170 |
| Весенняя 1 | 0,010 | Новостройка 6 | 0,167 |
| Котельная «Победы» |
| Толстого,10 Детский сад №17 | 0,105 | Толстого,12 | 0,167 |
| ГОВД Толстого (милиция) Толстого,12 | 0,108 | Пушкина 20 | 0,087 |
| Помещение Толстого,14 | 0,378 | Толстого,8 | 0,284 |
| Общежитие ПУ №29,Кирова,45 | 0,181 | Обская,44/3 | 0,196 |
| ПУ 9:учебный корпус 1,Кирова,43 | 0,146 | Обская,44 | 0,172 |
| Победы,25 | 0,292 | Обская,27 | 0,158 |
| Победы,27 | 0,288 | Обская,52 кв.2(Объем 440) | 0,009 |
| Тимирязева,1/1 | 0,192 | Кирова,49 | 0,290 |
| Тимирязева,1/2 | 0,188 | Уют Сервис Победы 21/4 | 0,036 |
| Тимирязева,1/3 | 0,178 | Кирова,48/1 | 0,251 |
| Тимирязева,1/4 | 0,311 | Кирова,48/2 | 0,196 |
| Котельная «Геолог» |
| Детский сад № 14 | 0,199 | Победы 4 | 0,285 |
| Администрация района+ Славянка | 0,280 | Победы 6 | 0,316 |
| Школа № 5 (мастерские*) | 0,018 | Победы 8 | 0,314 |
| Налоговая инспекция | 0,126 | Геолог 21 | 0,287 |
| СПТУ - 29 (спальный корпус) | 0,108 | Геолог 10 | 0,239 |
| СПТУ - 29 (учебная мастерская) | 0,161 | Геолог 13 | 0,168 |
| СПТУ - 29 (учебный корпус) | 0,106 | Геолог 15 | 0,154 |
| Помещение Победы,5 | 0,149 | Геолог 16 | 0,171 |
| Школа № 5 | 0,213 | Геолог 17 | 0,296 |
| Детский комбинат №3 | 0,236 | Геолог 18 | 0,298 |
| Школа № 7 | 0,573 | Геолог 19 | 0,290 |
| Геолог 6 | 0,717 | Геолог 22 | 0,169 |
| Геолог 8 | 0,484 | Мичурина 3 | 0,014 |
| Геолог 1 | 0,234 | Расчетно-кассовый центр (здание) | 0,108 |
| Геолог 2 | 0,330 | Помещение,Геолог 1/1 ИП Казанов | 0,006 |
| Геолог 3 | 0,330 | Промстройбанк, ул.Победы 11/1 | 0,062 |
| Геолог 4а | 0,047 | Сбербанк, ул.Победы 10/1 | 0,118 |
| Геолог 4 | 0,501 | Магазин "Пирамида" | 0,019 |
| Геолог 5 | 0,288 | Магазин "Пирамида"сч ИП Колмагоров | 0,019 |
| Геолог 9 | 0,238 | Аптека-оптика "Добродея" +цветочный магазин "Аэлита" | 1,503 |
| Адм.помещ СЭС,Базарная,44 | 0,035 |  |  |
| Котельная «ТГТ» |
| Д. комб. № 9 К.Маркса 7. | 0,228 | Лугинца 31 | 0,083 |
| Школа № 2 | 0,389 | Победы 80 | 0,077 |
| Детский сад в/ч Чапаева | 0,083 | Чапаева 14/1 | 0,074 |
| Кадетский корпус (гараж) | 0,070 | Чапаева 18/1 | 0,072 |
| Детско-юношеская школа № 2 | 0,022 | Чапаева 20/1 | 0,096 |
| Кадетский корпус (мастерские) | 0,031 | Чапаева 32 | 0,010 |
| Кадетский корпус | 0,224 | Чапаева 46 | 0,091 |
| Геофизическая 1 | 0,159 | Чапаева 48/2 | 0,042 |
| Геофизическая 2 | 0,156 | ТГТ (Вычисл.центр) | 0,145 |
| Геофизическая 3 | 0,192 | Почта № 2 | 0,032 |
| Геофизическая 5 | 0,182 | Лугинца 14 | 0,167 |
| Лугинца 12 | 0,163 | Лугинца 29 | 0,086 |
| Котельная «ДПО» |
| Гараж, Обская 14 | 0,040 | Кирова 35/1 | 0,135 |
| Административное Обская,14 Санэпиднадзор | 0,101 | Кирова 35/2 | 0,135 |
| Адм.помещение Мира,10 | 0,009 | Кирова 38 | 0,131 |
| Кирова 23 | 0,165 | Мира 2 | 0,106 |
| Кирова 33 | 0,171 | Советский Север 57 | 0,053 |
| Кирова 33/1 | 0,132 | Советский Север,63 | 0,000 |
| Кирова 33/2 | 0,181 | Мира,4 | 0,000 |
| Кирова 35 | 0,000 | Мира,4а | 0,284 |
| Ч.П.Анисимова (магазин "Орбита") | 0,018 |  |  |
| Котельная «ЦРБ» |
| Горбольница (инфекционное отделение) | 0,096 | Сов.Север,8 | 0,102 |
| Горбольница (лечебный корпус 2) | 0,199 | Сов.Север,14/1 | 0,150 |
| Горбольница (Лечебный корпус 1) | 0,000 | Сов.Север,14/2 | 0,161 |
| Горбольница (потологоанатом отд.) | 0,020 | Сов.Север,19 | 0,304 |
| РайОО гараж | 0,018 | Береговая,42 | 0,009 |
| Д/С №19,ул.Коммунист-кая,4,: | 0,141 | Обская,9 | 0,283 |
| Колпашевский гор.суд | 0,191 | Обская,9/1 | 0,111 |
| Сов. Север 25 | 0,015 | Обская,13/1 | 0,166 |
| Сов.Север,23 | 0,072 | Обская,15 | 0,054 |
| Коммунистическая,3 | 0,077 | инженерно-лабораторный корпус | 0,128 |
| Коммунистическая,7 | 0,081 | Сов.Север,7 | 0,044 |
| Коммунистическая,10/1 | 0,053 | Сов.Север,6 | 0,099 |
| Сов.Север,2 | 0,129 |  |  |
| Котельная «РТП |
| Адм.помещ.ГОВД Обская,93 | 0,035 | Кирпичная 73 | 0,134 |
| Кирпичная 72 | 0,127 | Кирпичная 74 | 0,060 |
| Котельная «РММ» |
| Скороя помощь (гор.больница) | 0,062 | Победы 114 | 0,156 |
| Победы 117/1 | 0,177 |  |  |
| Котельная «КОНГРЭ» |
| Админ.здание (Служба занятости) | 0,022 | Профсоюзная,6 | 0,014 |
| Гараж (Служба занятости) | 0,028 | Портовая,2 | 0,085 |
| Нефтеразведчиков,4 | 0,083 | Портовая,4 | 0,081 |
| Нефтеразведчиков,6 | 0,086 | Портовая,6 | 0,087 |
| Нефтеразведчиков,9 | 0,121 | Портовая,10 | 0,082 |
| Профсоюзная,1/1 | 0,021 | Суворова,1 | 0,171 |
| Котельная «Педучилище» |
| Администрат.пом. Белинского,9 +Комсомольск,7 | -0,145 | Ленина 39/1 | 0,084 |
| Гаражи,Коммунистическая,11 | -0,152 | Ленина 41а | 0,077 |
| ГДК | -0,273 | Ленина 53 | 0,089 |
| Краеведческий музей,Ленина 49 | -0,037 | Ленина 55 | 0,171 |
| Открытая сменная школа | 0,000 | Юбилейная 7 | 0,080 |
| Педагогический колледж (переход) | -0,004 | Юбилейная 9 | 0,065 |
| Педагогический колледж (спорт.зал) | -0,048 | Помещение,Белинского,3(Ресторан) | 0,084 |
| Спортивная школа (стадион) | -0,103 | Администрат.пом. Белинского,14 почта | 0,203 |
| Педагогический колледж (учебный корпус) | 0,000 | Администрат.пом. Белинского,16 стр.1 телеграф | 0,033 |
| Педагогический колледж (общежитие) | 0,000 | Администрат.пом. Белинского,16 стр.2 | 0,039 |
| Помещение школы № 1, ул.Комсомольская, 9 | 0,152 | Помещение,С.Север 18 | 0,006 |
| Казначейство, ул.Комсомольская 5 | 0,041 | ООО "Охотник" (магазин) Белинского, 17/1 | 0,031 |
| Школа искусств | 0,112 | Магазин "Персей ",Юбилейн,12 | 0,013 |
| Комсомольская,6 б/сч | 0,030 | магазин "Строитель" | 0,040 |
| Комсомольская 6 сч | 0,030 | "Сибирский торговый дом" | 0,075 |
| Котельная «Речников» |
| МДОУ №20 | 0,047 | Портовая,40 | 0,206 |
| Портовая,14 | 0,114 | Портовая,42 | 0,108 |
| Портовая,16 | 0,102 | Профсоюзная,5 | 0,118 |
| Портовая,18 | 0,105 | Профсоюзная,7 | 0,120 |
| Портовая,20 | 0,098 | Профсоюзная,8 | 0,055 |
| Портовая,22 | 0,131 | Речников,1 | 0,051 |
| Портовая,22/2 | 0,067 | Речников,7 | 0,096 |
| Портовая,28 | 0,094 | Речников,9 | 0,094 |
| Портовая,32 | 0,115 | Речников,12 | 0,175 |
| Портовая,34 | 0,183 | Речников,14 | 0,177 |
| Портовая,36 | 0,172 | Строителей,16 | 0,483 |
| Портовая,38 | 0,133 |  |  |

### 1.3.17  Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Анализ работы диспетчерской службы МУП «Пламя».

Диспетчерская служба МУП Пламя начала свою работу в 2011году-с момента образования организации. В штат службы входят: Старший диспетчер и 4 рядовых диспетчера-оператора.

Связь с работниками предприятия, сотовая и по городскому телефону.

Основным оперативным документом является Журнал диспетчерской службы, в котором фиксируются время и дата, кто и откуда передает информацию, ее содержание, время передачи указаний исполнителю и контроля за их выполнением, а также происшествия.

Диспетчерская служба МУП Пламя функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности к действиям по проведению необходимых экстренных мер по защите населения в чрезвычайных ситуациях.

Информация со всех объектов докладывается старшему диспетчеру, а после переработки идёт к директору.

Работники диспетчерской службы передают все указания руководителя предприятия и главных специалистов, а директор предприятия своевременно и точно отвечает на вопросы диспетчера. Главные специалисты своевременно информируют диспетчера об изменениях плана работ, перестановке рабочей силы и техники.

Функционирование диспетчерской службы в МУП Пламя осуществляется по установленному графику, который составлен с учетом правил внутреннего распорядка и производственной необходимостью.

У старшего диспетчера продолжительность работы с 8 до 14ч12мин. Операторы работают посменно - круглосуточно.

Диспетчерская документация необходима для нормальной организации оперативного учета, анализа выполнения планов и заданий, передачи распоряжений и заявок, контроля за их выполнением.

### 1.3.18  Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

Данные об уровне автоматизации и обслуживании центральных тепловых пунктов и насосных станций не были предоставлены.

### 1.3.19 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

Для защиты тепловых сетей от превышения давления используются П-образные компенсаторы, задвижки.

### 1.3.20 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В городе Колпашево к бесхозяйным сетям относятся сети котельных «Металлист» по ул. Обская, 67а, «Судоверфь» по ул. Сверлова 3/1, «ДРСУ» по ул. Гоголя 99.

## 1.4. Зоны действия источников тепловой энергии.

На территории Колпашевского городского поселения функционирует 3 угольных и 6 газовых котельных, принадлежащих МУП «Пламя» и 14 газовых котельных принадлежащих ООО «КТК». Ещё одна котельная находится в ведении Колпашевского района водных путей и судоходства (КРВПиС).

В распоряжении МУП «Пламя» находится 8 котельных.

- «Звезда» (Котельная воинской части).

Котельная расположена по адресу улица Победы,97/2.

Зона действия котельной «Звезда» представлена на рисунке

Рисунок 79. Зона котельной «Звезда».

- Котельная Лазо.

Котельная расположена по адресу переулок Крылова.9/2.

Зона действия котельной Лазо представлена на рисунке

Рисунок 80. Зона действия  котельной Лазо.

- Котельная НГСС.

Котельная расположена по адресу улица Науки, 9.

Зона действия котельной НГСС представлена на рисунке

Рисунок 81. Зона действия котельной НГСС.

- Котельная «Телецентр».

Котельная расположена по адресу улица Селекционная, 167/1.

Зона действия котельной «Телецентр» представлена на рисунке

Рисунок 82. Зона действия котельной «Телецентр».

- Котельная «Техучасток».

Котельная расположена по адресу улица Горького, 6.

Зона действия котельной «Техучасток» представлена на рисунке

Рисунок 83. Зона действия котельной «Техучасток».

- Котельная «Урожай».

Котельная расположена по адресу улица Сосновая, 11/2.

Зона действия котельной  «Урожай» представлена на рисунке

Рисунок 84. Зона действия котельной «Урожай».

- Котельная «Феникс».

Котельная расположена по адресу улица Гоголя, 172/3.

Зона действия котельной  «Феникс» представлена на рисунке

Рисунок 85. Зона действия котельной «Феникс».

- Котельная «Школа» («Новый»).

Котельная расположена по адресу улица Гоголя, 91/3.

Зона действия котельной  «Школа» представлена на рисунке

Рисунок 86. Зона действия котельной «Школа».

В распоряжении ООО «КТК» находится 14 котельных.

- Котельная «Геолог»

Находится по адресу мкр. Геолог, 11/3.

Зона действия котельной представлена на рисунке

Рисунок 87. Зона действия котельной «Геолог».

- Котельная «КОНГРЭ»

Находится по адресу ул. Нефтеразведчиков, 8/1.

Зона действия котельной представлена на рисунке

Рисунок 88. Зона действия котельной «КОНГРЭ».

- Котельная «Речников»

Находится по адресу ул. Портовая, 24/9.

Зона действия котельной представлена на рисунке

Рисунок 89. Зона действия котельной «Речников».

- Котельная «Педучилище»

Находится по адресу ул. Комсомольская, 5/1.

Зона действия котельной представлена на рисунке

Рисунок 90. Зона действия котельной «Педучилище».

- Котельная «ДПО».

Находится по адресу ул. Обская, 26.

Зона действия котельной представлена на рисунке

Рисунок 91. Зона действия котельной «ДПО».

- Котельная «ЦРБ».

Находится по адресу ул. Советский Север, 47.

Зона действия котельной представлена на рисунке

Рисунок 92. Зона действия котельной «ЦРБ».

- Котельная «РТП».

Находится по адресу ул. Кирпичная, 72/3.

Зона действия котельной представлена на рисунке

Рисунок 93. Зона действия котельной «РТП».

- Котельная «РММ».

Находится по адресу ул. Кедровая, 8.

Зона действия котельной представлена на рисунке

Рисунок 94. Зона действия котельной «РММ».

- Котельная «ТГТ».

Находится по адресу пер. Чапаева, 25/3.

Зона действия котельной представлена на рисунке

Рисунок 95. Зона действия котельной «ТГТ».

- Котельная «Победы».

Находится по адресу ул. Победы, 21/5.

Зона действия котельной представлена на рисунке

Рисунок 96. Зона действия котельной «Победы».

- Котельная «Детский дом».

Находится по адресу с. Тогур, улица Советская, 82/1.

Зона действия котельной представлена на рисунке

Рисунок 97. Зона действия котельной «Детский дом».

- Котельная «Школьная».

Находится по адресу с. Тогур, Тургенева, 21/1.

Зона действия котельной представлена на рисунке

Рисунок 98. Зона действия котельной «Школьная».

- Котельная «Совхозная».

Находится по адресу с. Тогур, Мичурина, 10.

Зона действия котельной представлена на рисунке

Рисунок 99. Зона действия котельной «Совхозная».

- Котельная «Заводская».

Находится по адресу с. Тогур, пер. Заводской, 8/1.

Зона действия котельной представлена на рисунке

Рисунок 100. Зона действия котельной «Заводская».

- Котельная «Судоверфь».

Находится по адресу улица Свердлова, 3/1.

Зона действия котельной представлена на рисунке

Рисунок 101. Зона действия котельной Судоверфь.

- Котельная «Металлист».

Котельная расположена по адресу ул. Обская 67а.

Зона действия котельной  «Металлист» представлена на рисунке

Рисунок 102. Зона действия котельной «Металлист».

- Котельная «ДРСУ».

Котельная расположена по адресу ул. Гоголя 99.

Зона действия котельной  «ДРСУ» представлена на рисунке

Рисунок 103. Зона действия котельной «ДРСУ».

## 1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

### 1.5.1 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Условно территория населенных пунктов с расположенными централизованными источниками теплоснабжения разделены на территории (зоны) действия источников теплоснабжения и территории (зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

Потребление тепловой энергии от котельных МУП «Пламя» отражено в таблице ниже.

| Котельная | Расчетная температура наружного воздуха, 0С | Всего Полезный отпуск Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| НГСС | -42 | 0,238 |
| Телецентр | -42 | 0,041 |
| Урожай | -42 | 0,182 |
| Феникс | -42 | 0,076 |
| Школа | -42 | 0,724 |
| Звезда | -42 | 0,668 |
| Техучасток | -42 | 0,346 |
| Лазо | -42 | 0,945 |

Потребление тепловой энергии от котельных ООО «КТК» сведено в следующей таблице:

| Котельная | Расчетная температура наружного воздуха, 0С | Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | население | бюджет | прочие |
| КОНГРЭ | -42 | 0,380 | 0,365 | 0,010 | 0,004 |
| Речников | -42 | 1,199 | 1,098 | 0,091 | 0,01 |
| РММ | -42 | 0,086 | 0,06 | 0,024 | 0,001 |
| РТП | -42 | 0,347 | 0,126 | 0,089 | 0,132 |
| Совхозная | -42 | 0,485 | 0,426 | 0,052 | 0,008 |
| Школьная | -42 | 0,608 | 0,406 | 0,2 | 0,002 |
| ДПО | -42 | 0,781 | 0,635 | 0,127 | 0,019 |
| Педучилище | -42 | 1,033 | 0,354 | 0,423 | 0,256 |
| Детский Дом | -42 | 0,947 | 0,728 | 0,187 | 0,032 |
| Заводская | -42 | 1,321 | 0,957 | 0,216 | 0,148 |
| ЦРБ | -42 | 1,546 | 0,743 | 0,632 | 0,171 |
| Победы | -42 | 1,436 | 0,931 | 0,462 | 0,043 |
| ТГТ | -42 | 1,452 | 0,979 | 0,382 | 0,091 |
| Геолог | -42 | 2,94 | 1,967 | 0,764 | 0,209 |

Расчетная температура наружного воздуха принята -42 0С.

Расчет расходов тепла при температуре наружного воздуха -42 0С выполнен в программном продукте Zulu версии 7.0.0.5519.

### 1.5.2 Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии используются в случаях аварий на объектах и участках центрального теплоснабжения.

### 1.5.3 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Значения потребления тепловой энергии за 2013 год представлены в таблице 15.

Таблица 20.

Производственные показатели теплоснабжения.

| Организации | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединяемая нагрузка, Гкал/ч | Коэффициент использования установленной мощности, % | Выработано тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход на с/нужды, тыс. Гкал | % от выработки, % | Отпуск, тыс. Гкал | Потери, тыс. Гкал | % от выработки, % | Полезный отпуск, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Пламя»* | 23,51 | 26,01 | 0,888 | 17,995 | 0,1642 | 0,913 | 17,83 | 6,534 | 36,31 | 13,278 |
| ООО «КТК» | 70,16 | 58,6 | 0,718 | 119,157 | 0,447 | 0,375 | 118,869 | - | - | 85,336 |
| ЗАО «Металлист» | 3 | 2,2 | 0,067 | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание:  * По состоянию на 2013 год котельные «Матросова», «Чернышевского» и «Судоверфь» находились в ведении МУП «Пламя».

### 1.5.4 Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

Расчёт тепловых нагрузок коммунально- бытовых потребителей, расположенных на территории Колпашевского городского поселения, произведён с использованием СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СП СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения». В соответствии с положениями СП СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», прогнозируемые значения температуры наружного воздуха в рассматриваемый проектный период могут измениться (табл. 21.)

Таблица 21.

Прогнозируемые значения температуры наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) с учетом глобального изменения климата.

| Наименование населённого пункта | Температура наиболее холодной пятидневки, °С |
| --- | --- |
|  | действующая | прогнозируемая на период |
|  |  | до 2020 г | до 2050 г | через 100 лет |
| Колпашево | -42 | -40 | -38 | -36 |

Путём экстраполяции данных показателей была определена температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 на период расчётного срока проекта (2035 г.), которая составила минус 390С. Принятые для расчёта укрупнённые показатели теплового потока на отопление, для расчётных температур, указаны таблице 22.

Таблица22.

Укрупнённый показатель теплового потока на отопление (Вт/м2)

| № пп | Расчётная температура наружного воздуха | Характеристика застройки (этажность) | Укрупнённый показатель теплового потока на отопление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая застройка | новая застройка |
|  | -420С | малоэтажная (1-2 эт.) | 239,0 | 189,8 |
|  |  | среднеэтажная (2-3 эт.) | 154,0 | 111,8 |
|  |  | многоэтажная (4-5 эт.) | 104,8 | 97,0 |
|  | -400С | малоэтажная (1-2 эт.) | 237,0 | 187,0 |
|  |  | среднеэтажная (2-3 эт.) | 150,0 | 109,0 |
|  |  | многоэтажная (4-5 эт.) | 102,0 | 95,0 |
|  | -390С | малоэтажная (1-2 эт.) | 236,4 | 185,6 |
|  |  | среднеэтажная (2-3 эт.) | 148,8 | 107,8 |
|  |  | многоэтажная (4-5 эт.) | 101,2 | 93,4 |

Удельная норма теплопотребления на горячее водоснабжение принята в 376 Вт/чел.

Распределение тепловых нагрузок жилищно- коммунального сектора населённых пунктов Колпашевского городского поселения на первую очередь и расчётный срок для расчётной температуры минус 420С приведено в таблице 7.2.4, тепловые нагрузки для расчётной температуры минус 400С на период первой очереди и минус 390С на период расчётного срока приведены в таблице 23.

Таблица 23.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО «Колпашевское городское поселение» на проектный период для расчётной температуры на отопление в минус 420С,[МВтт]

| № пп | Показатели | г.Колпашево | с.Тогур | с.Волково | с.Север | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I оч. | Р.С. | I оч. | Р.С. | I оч. | Р.С. | I оч. | Р.С. | I оч. | Р.С. |
|  | Отопление жилой застройки | 111,28 | 128,02 | 37,76 | 44,38 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 149,11 | 172,46 |
|  | - в т.ч. существующей | 83,52 | 81,15 | 32,67 | 32,67 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 116,24 | 113,87 |
|  | малоэтажная (1-2 эт.) | 46,77 | 44,41 | 25,69 | 25,69 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 72,51 | 70,15 |
|  | среднеэтажная (2-3 эт.) | 20,05 | 20,05 | 3,05 | 3,05 | - | - | - | - | 23,10 | 23,10 |
|  | многоэтажная (4-5 эт.) | 16,69 | 16,69 | 3,93 | 3,93 | - | - | - | - | 20,62 | 20,62 |
|  | - новой | 27,77 | 46,87 | 5,09 | 11,70 | 0,02 | 0,02 | - | - | 32,87 | 58,59 |
|  | малоэтажная (1-2 эт.) | 22,34 | 33,73 | 3,15 | 8,43 | 0,02 | 0,02 | - | - | 25,51 | 42,17 |
|  | среднеэтажная (2-3 эт.) | 3,41 | 11,12 | 0,34 | 1,68 | - | - | - | - | 3,75 | 12,80 |
|  | многоэтажная (4-5 эт.) | 2,02 | 2,02 | 1,60 | 1,60 | - | - | - | - | 3,62 | 3,62 |
|  | Отопление общественной застройки | 27,82 | 32,01 | 9,44 | 11,09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 37,28 | 43,12 |
|  | Вентиляция общественной застройки | 12,52 | 15,15 | 4,03 | 5,02 | 0,01 | 0,01 | - | - | 16,55 | 20,18 |
|  | Горячее водоснабжение | 9,21 | 9,78 | 2,86 | 3,01 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 12,18 | 12,90 |
|  | Максимальный тепловой поток | 160,83 | 184,95 | 54,09 | 63,50 | 0,13 | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 215,12 | 248,65 |

Таблица 24.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО «Колпашевское городское поселение» на проектный период для расчётных температур на отопление в минус 400С и в минус 390С,[МВтт]

| № пп | Показатели | г.Колпашево | с.Тогур | с.Волково | с.Север | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I оч. | Р.С. | I оч. | Р.С. | I оч. | Р.С. | I оч. | Р.С. | I оч. | Р.С. |
|  | Отопление жилой застройки | 109,47 | 125,07 | 37,27 | 43,55 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 146,81 | 168,69 |
|  | - в т.ч. существующей | 82,16 | 79,42 | 32,27 | 32,15 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 114,48 | 111,62 |
|  | малоэтажная (1-2 эт.) | 46,38 | 43,92 | 25,48 | 25,41 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 71,91 | 69,38 |
|  | среднеэтажная (2-3 эт.) | 19,53 | 19,37 | 2,97 | 2,95 | - | - | - | - | 22,50 | 22,32 |
|  | многоэтажная (4-5 эт.) | 16,25 | 16,12 | 3,83 | 3,80 | - | - | - | - | 20,07 | 19,92 |
|  | - новой | 27,31 | 45,65 | 5,00 | 11,40 | 0,02 | 0,02 | - | - | 32,33 | 57,07 |
|  | малоэтажная (1-2 эт.) | 22,01 | 32,98 | 3,10 | 8,24 | 0,02 | 0,02 | - | - | 25,13 | 41,24 |
|  | среднеэтажная (2-3 эт.) | 3,32 | 10,73 | 0,33 | 1,62 | - | - | - | - | 3,65 | 12,34 |
|  | многоэтажная (4-5 эт.) | 1,98 | 1,94 | 1,57 | 1,54 | - | - | - | - | 3,54 | 3,48 |
|  | Отопление общественной застройки | 27,37 | 31,27 | 9,32 | 10,89 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 36,70 | 42,17 |
|  | Вентиляция общественной застройки | 12,31 | 14,79 | 3,98 | 4,93 | 0,01 | 0,01 | - | - | 16,30 | 19,72 |
|  | Горячее водоснабжение | 9,21 | 9,78 | 2,86 | 3,01 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 12,18 | 12,90 |
|  | Максимальный тепловой поток | 158,36 | 180,90 | 53,42 | 62,37 | 0,13 | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 211,99 | 243,48 |

Максимальный тепловой поток на отопление и горячее водоснабжение жилищно- коммунальной застройки МО «Колпашевское городское поселение» составит на первую очередь 213,84 Гкал/ч, на расчётный срок – 209,39 Гкал/ч. Прирост нагрузки на отопление новой жилищно-коммунальной застройки составит:

- на период первой очереди – 41,49 Гкал/ч, в том числе:

- г. Колпашево – 34,95 Гкал/ч,

- с. Тогур – 6,48 Гкал/ч,

- на период расчётного срока 74,01 Гкал/ч, в том числе.

- г. Колпашево – 59,15 Гкал/ч,

- с. Тогур – 14,80 Гкал/ч,

### 1.5.5 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

В настоящее  время действуют нормативы на отопление – 0,0284 Гкал /м2 в месяц, На ГВС – 3,15 м3 на 1 человека в месяц.

С  января 2015 г будут действовать нормативы согласно Приказу Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области №11 от 05.06.2013 г.

## 1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

### 1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов.

Балансы мощностей котельных поселения представлены в таблицах ниже.

Таблица 25.

| Наименование и местоположение котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КТК» |
| "ЦРБ" г. Колпашево, ул. Советский Север,47 | 8 | 6,88 | 4,664 | 0,012 |
| "Победы", г. Колпашево, ул. Победы,21/5 | 8 | 6,88 | 4,819 | 3,533 |
| "Геолог", г. Колпашево, мкр. Геолог,11 | 14 | 12,04 | 11,233 | 0,037 |
| "Педучилище" г. Колпашево, ул. Комсомольская,5/1 | 4 | 3,44 | 3,17 | 0,012 |
| "ТГТ" г. Колпашево, пер. Чапаева, 25/1 | 8 | 6,88 | 4,406 | 0,019 |
| "РММ" г. Колпашево, ул. Победы, 117/2 | 0,6 | 0,516 | 0,433 | 0,002 |
| "ДПО" г. Колпашево, ул. Обская,26 | 4 | 3,44 | 2,703 | 0,014 |
| "РТП" г. Колпашево, ул. Кирпичная,84/1 | 2 | 1,72 | 0,816 | 0,003 |
| "КОНГРЭ" г. Колпашево, ул. Нефтеразведчиков,8/1 | 3 | 2,58 | 1,249 | 0,006 |
| "Речников" г. Колпашево, ул. Портовая,24/9 | 8 | 6,88 | 3,877 | 0,018 |
| "Заводская" с. Тогур, пер. Заводской,8/1 | 8 | 6,88 | 4,834 | 0,024 |
| "Детский дом" с. Тогур, ул. Советская,82 | 6 | 5,16 | 3,044 | 0,008 |
| "Школьная" с. Тогур, ул. Тургенева,21 | 4 | 3,48 | 1,743 | 0,008 |
| "Совхозная" с. Тогур, ул. Мичурина,10 | 4 | 3,48 | 1,695 | 0,008 |
| МУП «Пламя» |
| "Лазо", ул. Крылова,9/1 | 5,16 | 5,16 | 3,221 | 0,022 |
| "Новый" («Школа») пер. Новый,5/1 | 2,58 | 2,58 | 1,736 | 0,011 |
| "НГСС", ул. Науки,9 | 3,36 | 3,36 | 0,803 | 0,005 |
| "Телецентр" ул. Селекционная,167/1 | 0,344 | 0,344 | 0,1826 | 0,001 |
| "Феникс" ул. Гоголя 172/3 | 0,516 | 0,516 | 0,2527 | 0,001 |
| "Урожай" ул. Сосновая,11/2 | 3,44 | 3,44 | 0,5801 | 0,002 |
| "Техучасток" ул.Горького,8 | 1,29 | 1,29 | 0,873 | 0,004 |
| «Звезда» ул. Победы, 97/2 | 4,3 | 4,3 | 2,6535 | 0,008 |
| Колпашевский РВПиС |
| "Судоверфь" ул. Свердлова 3/1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,001 |
| ЗАО «Металлист» |
| «Металлист» ул. Обская 67а | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,001 |
| Колпашевское ДРСУ |
| «ДРСУ» ул. Гоголя 99 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,003 |

### 1.6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.

Резервы  и  дефициты тепловых мощностей котельных города Колпашево и села Тогур указаны в таблице 26.

Таблица 26.

Балансы мощностей котельных города Колпашево и села Тогур.

| Наименование и местоположение котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Резерв (Дефицит) тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «КТК» |
| "ЦРБ" г. Колпашево, ул. Советский Север,47 | 8 | 6,88 | 1,12 |
| "Победы", г. Колпашево, ул. Победы,21/5 | 8 | 6,88 | 1,12 |
| "Геолог", г. Колпашево, мкр. Геолог,11 | 14 | 12,04 | 1,96 |
| "Педучилище" г. Колпашево, ул. Комсомольская,5/1 | 4 | 3,44 | 0,56 |
| "ТГТ" г. Колпашево, пер. Чапаева, 25/1 | 8 | 6,88 | 1,12 |
| "РММ" г. Колпашево, ул. Победы, 117/2 | 0,6 | 0,516 | 0,084 |
| "ДПО" г. Колпашево, ул. Обская,26 | 4 | 3,44 | 0,56 |
| "РТП" г. Колпашево, ул. Кирпичная,84/1 | 2 | 1,72 | 0,28 |
| "КОНГРЭ" г. Колпашево, ул. Нефтеразведчиков,8/1 | 3 | 2,58 | 0,42 |
| "Речников" г. Колпашево, ул. Портовая,24/9 | 8 | 6,88 | 1,12 |
| "Заводская" с. Тогур, пер. Заводской,8/1 | 8 | 6,88 | 1,12 |
| "Детский дом" с. Тогур, ул. Советская,82 | 6 | 5,16 | 0,84 |
| "Школьная" с. Тогур, ул. Тургенева,21 | 4 | 3,48 | 0,52 |
| "Совхозная" с. Тогур, ул. Мичурина,10 | 4 | 3,48 | 0,52 |
| МУП «Пламя» |
| "Лазо", ул. Крылова,9/1 | 5,16 | 5,16 | 0 |
| "Новый" («Школа») пер. Новый,5/1 | 2,58 | 2,58 | 0 |
| "НГСС", ул. Науки,9 | 3,36 | 3,36 | 0 |
| "Телецентр" ул. Селекционная,167/1 | 0,344 | 0,344 | 0 |
| "Феникс" ул. Гоголя 172/3 | 0,516 | 0,516 | 0 |
| "Урожай" ул. Сосновая,11/2 | 3,44 | 3,44 | 0 |
| "Техучасток" ул.Горького,8 | 1,29 | 1,29 | 0 |
| «Звезда» ул. Победы, 97/2 | 4,3 | 4,3 | 0 |
| Колпашевский РВПиС |
| "Судоверфь" ул. Свердлова 3/1 | 0,8 | 0,8 | 0 |
| ЗАО «Металлист» |
| «Металлист» ул. Обская 67а | 0,95 | 0,95 | 0 |
| Колпашевское ДРСУ |
| «ДРСУ» ул. Гоголя 99 | 2,4 | 2,4 | 0 |

### 1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта проводится эксплуатирующей организацией в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115. Ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона.

От каждой  котельной до последнего потребителя построим пьезометрические графики:

Пьезометрический график от котельной «Звезда» до наиболее удаленного потребителя.

Анализируя график, можно сделать рекомендации о замене участков трубопровода от тк7 до тк11 на участки большего диаметра.

Пьезометрический график от котельной «НГСС» до самого удаленного потребителя.

Анализируя график, можно сделать рекомендации о замене участков трубопровода от котельной НГСС до тк1; от тк18 до тк23 на участки большего диаметра.

Пьезометрический график от котельной «Телецентр» до самого удаленного потребителя.

Пьезометрический график от котельной «Техучасток» до самого удаленного потребителя.

Анализируя график, можно сделать рекомендации о замене участков трубопровода от разветвления(6) до разветвления(7) на участки большего диаметра.

Пьезометрический график от котельной «Урожай» до самого удаленного потребителя.

Анализируя график, можно сделать рекомендации о замене участка трубопровода от тк7 до тк6 на участок большего диаметра.

Пьезометрический график от котельной «Феникс» до самого удаленного потребителя.

Пьезометрический график от котельной «Школа» до самого удаленного потребителя.

Анализируя график, можно сделать рекомендации о замене участка трубопровода от тк17 до тк3 на участок большего диаметра.

Пьезометрический график от котельной «Геолог» до самого удаленного потребителя.

Пьезометрический график от котельной «КОНГРЭ» до самого удаленного потребителя.

Анализируя график, можно сделать рекомендации о замене участков трубопровода от разветвления(7) до разветвления(9) на участки большего диаметра.

Пьезометрический график от котельной «Речников» до самого удаленного потребителя.

Пьезометрический график от котельной «Педучилище» до самого удаленного потребителя.

Анализируя график, можно сделать рекомендации о замене трубопровода на участке от тк26 до тк8 на трубопровод большего диаметра.

Пьезометрический график от котельной «ДПО» до самого удаленного потребителя.

Анализируя график, можно сделать рекомендации о замене трубопровода на участке от тк12 до жилого дома по адресу Мира,4 на трубопровод большего диаметра.

Пьезометрический график от котельной «ЦРБ» до самого удаленного потребителя.

Анализируя график, можно сделать рекомендации о замене трубопровода на участке от тк3 до разветвления(1) на трубопровод большего диаметра.

Пьезометрический график от котельной «РТП» до самого удаленного потребителя.

Анализируя график, можно сделать рекомендации о замене трубопровода на участке от котельной РТП до разветвления(1) на трубопровод большего диаметра.

Пьезометрический график от котельной «РММ» до самого удаленного потребителя.

Анализируя график, можно сделать рекомендации о замене трубопровода на участке от разветвления(1) до разветвления(2) на трубопровод большего диаметра.

Пьезометрический график от котельной «ТГТ» до самого удаленного потребителя.

Анализируя график, можно сделать рекомендации о замене трубопровода на участке от котельной ТГТ до разветвления(1) на трубопровод большего диаметра.

Пьезометрический график от котельной «Победы» до самого удаленного потребителя.

Анализируя график, можно сделать рекомендации о замене трубопровода на участке от тк до тк8 на трубопровод большего диаметра.

Рис. 111 Пьезометрический график от котельной «Лазо» до самого удаленного потребителя.

Анализируя график, можно сделать рекомендации о замене участков трубопровода от тк7 до тк6 и от тк22 до тк58 на участки большего диаметра.

Пьезометрический график от котельной «Детский дом» до самого удаленного потребителя.

Анализируя график, можно сделать рекомендации о замене участков трубопровода от разветвления до жилого дома по адресу Некрасова,20 на участки большего диаметра.

Пьезометрический график от котельной «Школьная» до самого удаленного потребителя.

Пьезометрический график от котельной «Совхозная» до самого удаленного потребителя.

Пьезометрический график от котельной «Заводская» до самого удаленного потребителя.

Пьезометрический график от котельной «Металлист» до самого удаленного потребителя.

Пьезометрический график от котельной «Судоверфь» до самого удаленного потребителя.

Пьезометрический график от котельной «ДРСУ» до самого удаленного потребителя.

### 1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. Для того, чтобы дефициты тепловой энергии не возникали на тепловых источниках, необходимо вовремя проводить планово- предупредительные и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования котельных, а так же преждевременную замену тепловых сетей.

### 1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

На территории населенного пункта почти на всех источниках централизованного теплоснабжения наблюдается резерв тепловой мощности, связано это с тем, что потребители отключаются от централизованных источников, а расширение или перераспределение зон действия источников теплоснабжения не наблюдается..

## 1.7. Балансы теплоносителя.

### 1.7.1 Утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Балансы производительности водоподготовительных установок и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей котельных  представлены в таблице ниже:

Таблица 27.

Балансы производительности водоподготовительных установок.

| Источник тепловой энергии | Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Расход тепла на систему отопления | Расход тепла на систему ГВС | Суммарный расход в подающем трубопроводе | Суммарный расход в обратном трубопроводе | Суммарный расход на подпитку | Суммарный расход на систему отопления | Суммарный расход воды на систему ГВС | Расход воды на утечки из подающего трубопровода | Расход воды на утечки из обратного трубопровода | Расход воды на утечки из систем теплопотребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед.Изм. | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч |  | т/ч | т/ч | т/ч |
| Котельная «Звезда» | 2,774 | 2,369 | 0,27 | 90,522 | 85,25 | 5,272 | 90,493 | 5,03 | 0,029 | 0,029 | 0,184 |
| Котельная «Лазо» | 5,804 | 4,769 | 0,233 | 197,257 | 193,094 | 4,163 | 197,13 | 3,577 | 0,127 | 0,127 | 0,332 |
| Котельная «НГСС» | 1,334 | 1,102 | 0 | 45,314 | 45,173 | 0,141 | 45,28 | 0 | 0,034 | 0,034 | 0,073 |
| Котельная «Телецентр» | 0,334 | 0,287 | 0 | 11,725 | 11,696 | 0,029 | 11,72 | 0 | 0,005 | 0,005 | 0,019 |
| Котельная «Техучасток» | 1,368 | 1,055 | 0 | 47,266 | 47,126 | 0,14 | 47,234 | 0 | 0,032 | 0,032 | 0,076 |
| Котельная «Урожай» | 0,628 | 0,515 | 0 | 21,214 | 21,151 | 0,063 | 21,2 | 0 | 0,014 | 0,014 | 0,034 |
| Котельная «Феникс» | 0,32 | 0,25 | 0 | 10,366 | 10,338 | 0,028 | 10,36 | 0 | 0,006 | 0,006 | 0,017 |
| Котельная «Школа» | 2,321 | 2,004 | 0 | 72,914 | 72,623 | 0,291 | 72,84 | 0 | 0,074 | 0,074 | 0,144 |
| Котельная «Геолог» | 10,113 | 8,84 | 0,594 | 352,094 | 341,125 | 10,969 | 351,876 | 9,904 | 0,218 | 0,218 | 0,628 |
| Котельная «КОНГРЭ» | 1,736 | 1,453 | 0 | 59,48 | 59,303 | 0,176 | 59,44 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,096 |
| Котельная «Речников» | 4,47 | 3,96 | 0,063 | 161,049 | 159,624 | 1,426 | 160,961 | 0,985 | 0,089 | 0,089 | 0,263 |
| Котельная «Педучилище» | 3,197 | 2,873 | 0 | 114,949 | 114,595 | 0,353 | 114,867 | 0 | 0,082 | 0,082 | 0,189 |
| Котельная «ДПО» | 3,469 | 3,077 | 0,087 | 124,773 | 123,093 | 1,681 | 124,712 | 1,352 | 0,061 | 0,061 | 0,207 |
| Котельная «ЦРБ» | 3,957 | 3,43 | 0,086 | 123,561 | 121,498 | 2,062 | 123,468 | 1,635 | 0,093 | 0,093 | 0,242 |
| Котельная «РТП» | 0,92 | 0,751 | 0 | 30,832 | 30,718 | 0,114 | 30,8 | 0 | 0,032 | 0,032 | 0,05 |
| Котельная «РММ» | 0,574 | 0,492 | 0 | 20,134 | 20,073 | 0,061 | 20,12 | 0 | 0,014 | 0,014 | 0,032 |
| Котельная «ТГТ» | 4,896 | 4,473 | 0 | 181,176 | 180,531 | 0,645 | 181 | 0 | 0,177 | 0,177 | 0,292 |
| Котельная «Победы» | 5,288 | 4,933 | 0,067 | 183,417 | 181,853 | 1,563 | 1,096 | 1,096 | 0,06 | 0,06 | 0,349 |
| Котельная «Детский дом» | 2,194 | 1,833 | 0 | 73,874 | 73,655 | 0,218 | 73,825 | 0 | 0,048 | 0,048 | 0,122 |
| Котельная «Школьная» | 2,133 | 1,837 | 0 | 72,337 | 72,136 | 0,201 | 72,297 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,122 |
| Котельная «Совхозная» | 2,053 | 1,793 | 0 | 71,536 | 71,273 | 0,264 | 71,464 | 0 | 0,073 | 0,073 | 0,118 |
| Котельная «Заводская» | 6,619 | 5,959 | 0 | 227,447 | 226,678 | 0,77 | 227,262 | 0 | 0,185 | 0,185 | 0,399 |
| Котельная «Металлист» | 0,418 | 0,353 | 0 | 14,413 | 14,363 | 0,05 | 14,4 | 0 | 0,014 | 0,014 | 0,023 |
| Котельная «Судоверфь» | 0,171 | 0,17 | 0 | 6,8 | 6,789 | 0,011 | 6,8 | 0 | - | - | 0,011 |
| Котельная «ДРСУ» | 0,793 | 0,722 | 0 | 29,214 | 29,139 | 0,075 | 29,2 | 0 | 0,014 | 0,014 | 0,047 |

### 1.7.2  Утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Данных по балансам производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах нет.

## 1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

### 1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Источники тепловой энергии города Колпашево и села Тогур в качестве топлива используют каменный уголь и природный газ. Данные о расходе топлива указаны в таблицах 44 и 45.

Таблица 28.

Данные о расходе угля за 2012 – 2014 годы.

| Наименование котельной | Расход угля, т/год |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 1 полугодие 2014 |
| Урожай | 597,68 | 526,7 | 178,8 |
| Феникс | 343,64 | 338,3 | 144 |
| Телецентр | 209,4 | 203 | 132,4 |
| НГСС | 1054,35 | 853,2 | 452,7 |
| Судоверфь | 739,84 | 671 | 331,4 |
| Школа №4 | 381,26 |  |  |
| Звезда | 1414,16 | - | - |

Таблица 29.

Данные о расходе газа за 2012 – 2014 годы.

| Наименование котельной | Расход газа, тыс.м3/год |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 1 полугодие 2014 |
| Геолог |  | 3026,82 |  |
| ЦРБ |  | 1498 |  |
| ДПО |  | 873,393 |  |
| Педучилище |  | 931,023 |  |
| Победы |  | 1313,517 |  |
| РММ |  | 115,374 |  |
| РТП |  | 322,133 |  |
| ТГТ |  | 1424,395 |  |
| КОНГРЭ |  | 411,574 |  |
| Речников |  | 1178,872 |  |
| Детский дом |  | 925,384 |  |
| Заводская |  | 1501,52 |  |
| Школьная |  | 535,73 |  |
| Совхозная |  | 568,2 |  |
| Лазо | 1311,42 | 1381,16 | 160,72 |
| Звезда | 287,26 | 769,26 | 104,41 |
| Школа | 333,78 | 750,93 | 80,67 |
| Техучасток | - | 282,99 | 56,27 |
| Урожай | - | - | 7,1 |

### 1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

Резервным топливом для угольных котельных «Урожай», «Феникс», «НГСС», «Телецентр», «Металлист» и «Судоверфь» является уголь. Для газовых котельных, принадлежащих МУП «Пламя»  - дизельное топливо.

### 1.8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки.

Нет данных.

### 1.8.4 Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.

Топливом для угольных котельных МУП «Пламя» является уголь марки ДО Кузнецкий, для газовых – горючий сухой отбензиненный природный газ,  поставщиком  которого является  ООО" Газпром межрегионгаз Новосибирск".

## 1.9. Надежность теплоснабжения.

### 1.9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

- Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

- Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

- Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

- Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

- Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

- Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

- Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

- Дефект – по ГОСТ 15467;

- Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

- Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

- Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температур в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

### 1.9.2 Анализ аварийных отключений потребителей.

Аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей теплоснабжения. Протяженность определяется по длине ее трасы независимо от способа прокладки тепловой сети.

Данных об аварийных отключениях потребителей нет.

### 1.9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

Данных о восстановлениях теплоснабжения потребителей после аварий нет.

## 1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций (одновременно и теплосетевых компаний) должны быть определены в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Основной проблемой в теплоснабжении потребителей является большой износ тепловых сетей.

Принятая в поселении концепция развития теплоснабжения опирается на перевод угольных котельных на альтернативное топливо- природный газ.

Данные по технико-экономическим показателям теплоснабжающих организаций отсутствуют.

## 1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

### 1.11.1. Динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Тарифы установлены в соответствии с:

1. Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

3. Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145;

4. Решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 24.10.2013 № 36/1;

Информация по тарифам на тепловую энергию по данным

ООО «Колпашевская тепловая компания»

Таблица 30.

| год | Тариф, руб.без НДС | Надбавка, руб.без НДС | Полезный отпуск, утвержденный РЭК, Гкал | Тариф c надбавкой, руб.без НДС | % роста тарифа к предыдущему году | Тариф с надбавкой, руб.с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 1 336,96 | 585,00 | 96 786,38 | 1 921,96 | 2,08 | 2 267,91 |
| 2012 г. 1 полугодие | 1 336,96 |  | 101 058,83 | 1 921,96 |  | 2 267,91 |
| 2012 г. 2 полугодие | 1 415,58 |  |  | 2 000,58 |  | 2 360,68 |
| 2013 г. 1 полугодие | 1 415,58 |  | 89762,45 | 2 000,58 |  | 2 360,68 |
| 2013 г. 2полугодие | 1572,43 |  |  | 2 157,43 |  | 2 545,77 |
| 2013 год (август-19.10.13) | 1577,86 |  |  | 2 162,86 |  | 2 552,17 |
| 2013 год (19.10.13-до конца 2013) | 1577,86 |  |  | 1 577,86 |  | 1 861,87 |

Тариф на тепловую энергию для потребителей города Колпашево в соответствии с приказом департамента по тарифам Томской области представлен в таблице ниже:

Таблица 31.

Тариф на тепловую энергию для потребителей г. Колпашево.

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | 01.01.2014-30.06.2014 | 01.07.2014-31.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоноситель - Вода | Теплоноситель - Вода |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью "Колпашевская тепловая компания" (ИНН 7007009950) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2014 | 1 577,86 | 1 649,57 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2014 | 1 861,87 | 1 946,49 |
| 2. | Муниципальное унитарное предприятие "Пламя" (ИНН 7007011269) (За исключением котельной "Звезда") | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2014 | 2 920,80 | 3 037,60 |
|  |  | Население (НДС не предусмотрен) ** |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2014 | 2 920, 80 | 3 037,60 |
| 3. | Муниципальное унитарное предприятие “Пламя” (ИНН 7007011269) (Котельная “Звезда”) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2014 | 1 888,50 | 2 001,81 |
|  |  | Население (НДС не предусмотрен) ** |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2014 | 1 888,50 | 2 001,81 |

Примечание:

* - Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая);

** - В соответствии с   пунктами 2,3 статьи 346.11. Налогового кодекса Российской Федерации (часть   вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную   систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на   добавленную стоимость

### 1.11.2. Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

### 1.11.3. Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.

Ни по одному из выше рассмотренных предприятий сферы теплоснабжения города Колпашево и села Тогур не установлена плата за подключение к системе теплоснабжения, а заявления потребителей на подключение к системе теплоснабжения рассматриваются в индивидуальном порядке.

### 1.11.4. Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

В городе Колпашево и селе Тогур в теплоснабжающих организациях не установлена плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, такие заявления потребителей рассматриваются в индивидуальном порядке.

## 1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

### 1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.

Ограничение регулирования отпуска тепла с котельной температурной «срезкой». Проектный температурный график 95-70°С был выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения городского поселения и действует до настоящего времени.

Системы отопления потребителей котельных присоединены по зависимой безэлеваторной схеме. Так как системы отопления потребителей проектировались на график 95/70°С, то не выдерживание температурного графика ведет к «недотопу» потребителей и компенсации тепла за счет увеличения расхода сетевой воды.

Таким образом, основными путями решения сложившейся ситуации является выдерживание расчетных температурных графиков сетевой воды на источниках тепловой энергии.

Для улучшения качества теплоснабжения требуется осуществить качественно-количественную регулировку потребителей, а именно увеличение диаметров регулирующих шайб для достижения расчетной температуры внутреннего воздуха потребителей.

### 1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения.

Износ системы теплоснабжения города Колпашево и села Тогур по каждой организации представлен в таблице ниже:

Таблица 32.

Износ объектов теплоснабжения.

| № п/п | Организация | Котельных на балансе | % износа сетей теплоснабжения | % износа котельного оборудования | Уровень потерь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Пламя» | 9 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2 | ООО «КТК» | 14 | н.д. | н.д. | н.д. |

Требуется реконструкция магистральных трубопроводов с целью повышения надежности теплоснабжения.

### 1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

Проблемными для муниципального образования на текущий момент и на перспективу в области теплоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов теплоснабжения, улучшение качества услуги за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

### 1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

В связи с изношенностью тепловых сетей происходит превышение норматива потерь тепла, что приводит к перерасходу топлива на выработку котельной тепловой энергии.

### 1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписаний надзорных органов не имеется.

# 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

## 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Данные по базовому потреблению тепла котельными представлены в таблице ниже:

Таблица 33.

| Наименование и местоположение котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Базовое потребление тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| ООО «КТК» |
| "ЦРБ" г. Колпашево, ул. Советский Север,47 | 8 | 6 |
| "Победы", г. Колпашево, ул. Победы,21/5 | 8 | 6 |
| "Геолог", г. Колпашево, мкр. Геолог,11 | 14 | 12 |
| "Педучилище" г. Колпашево, | 4 | 3 |
| ул. Комсомольская,5/1 |  |  |
| "ТГТ" г. Колпашево, пер. Чапаева, 25/1 | 8 | 6 |
| "РММ" г. Колпашево, ул. Победы, 117/2 | 0,6 | 0,5 |
| "ДПО" г. Колпашево, ул. Обская,26 | 4 | 3,3 |
| "РТП" г. Колпашево, ул. Кирпичная,84/1 | 2 | 1 |
| "КОНГРЭ" г. Колпашево, ул. Нефтеразведчиков,8/1 | 3 | 1,5 |
| "Речников" г. Колпашево, ул. Портовая,24/9 | 8 | 4,8 |
| "Заводская" с. Тогур, пер. Заводской,8/1 | 8 | 6,4 |
| "Детский дом" с. Тогур, ул. Советская,82 | 6 | 3,7 |
| "Школьная" с. Тогур, ул. Тургенева,21 | 4 | 2,2 |
| "Совхозная" с. Тогур, ул. Мичурина,10 | 4 | 2,2 |
| МУП «Пламя» |
| "Лазо", ул. Крылова,9/1 | 5,16 | 3,37 |
| "Новый" («Школа») пер. Новый,5/1 | 2,58 | 1,74 |
| "НГСС", ул. Науки,9 | 3,36 | 0,85 |
| "Телецентр" ул. Селекционная,167/1 | 0,344 | 0,19 |
| "Феникс" ул. Гоголя 172/3 | 0,516 | 0,263 |
| "Урожай" ул. Сосновая,11/2 | 3,44 | 0,59 |
| "Техучасток" ул.Горького,8 | 1,29 | 0,988 |
| «Звезда» ул. Победы, 97/2 | 4,3 | 2,66 |
| Колпашевский РВПиС |
| "Судоверфь" ул. Свердлова 3/1 | 0,8 | 0,29 |
| ЗАО «Металлист» |
| «Металлист» ул. Обская 67а | 0,95 | 0,36 |
| Колпашевское ДРСУ |
| «ДРСУ» ул. Гоголя 99 | 2,4 | 0,722 |

## 2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Распределение тепловых нагрузок жилищно- коммунального сектора населённых пунктов Колпашевского городского поселения на первую очередь и расчётный срок для расчётной температуры минус 420С приведено в таблице 7.2.4, тепловые нагрузки для расчётной температуры минус 400С на период первой очереди и минус 390С на период расчётного срока приведены в таблице 50.

Таблица 34.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО «Колпашевское городское поселение» на проектный период для расчётной температуры на отопление в минус 420С,[МВтт]

| № пп | Показатели | г.Колпашево | с.Тогур | с.Волково | с.Север | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I оч. | Р.С. | I оч. | Р.С. | I оч. | Р.С. | I оч. | Р.С. | I оч. | Р.С. |
|  | Отопление жилой застройки | 111,28 | 128,02 | 37,76 | 44,38 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 149,11 | 172,46 |
|  | - в т.ч. существующей | 83,52 | 81,15 | 32,67 | 32,67 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 116,24 | 113,87 |
|  | малоэтажная (1-2 эт.) | 46,77 | 44,41 | 25,69 | 25,69 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 72,51 | 70,15 |
|  | среднеэтажная (2-3 эт.) | 20,05 | 20,05 | 3,05 | 3,05 | - | - | - | - | 23,10 | 23,10 |
|  | многоэтажная (4-5 эт.) | 16,69 | 16,69 | 3,93 | 3,93 | - | - | - | - | 20,62 | 20,62 |
|  | - новой | 27,77 | 46,87 | 5,09 | 11,70 | 0,02 | 0,02 | - | - | 32,87 | 58,59 |
|  | малоэтажная (1-2 эт.) | 22,34 | 33,73 | 3,15 | 8,43 | 0,02 | 0,02 | - | - | 25,51 | 42,17 |
|  | среднеэтажная (2-3 эт.) | 3,41 | 11,12 | 0,34 | 1,68 | - | - | - | - | 3,75 | 12,80 |
|  | многоэтажная (4-5 эт.) | 2,02 | 2,02 | 1,60 | 1,60 | - | - | - | - | 3,62 | 3,62 |
|  | Отопление общественной застройки | 27,82 | 32,01 | 9,44 | 11,09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 37,28 | 43,12 |
|  | Вентиляция общественной застройки | 12,52 | 15,15 | 4,03 | 5,02 | 0,01 | 0,01 | - | - | 16,55 | 20,18 |
|  | Горячее водоснабжение | 9,21 | 9,78 | 2,86 | 3,01 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 12,18 | 12,90 |
|  | Максимальный тепловой поток | 160,83 | 184,95 | 54,09 | 63,50 | 0,13 | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 215,12 | 248,65 |

Таблица 35

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО «Колпашевское городское поселение» на проектный период для расчётных температур на отопление в минус 400С и в минус 390С,[МВтт]

| № пп | Показатели | г.Колпашево | с.Тогур | с.Волково | с.Север | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I оч. | Р.С. | I оч. | Р.С. | I оч. | Р.С. | I оч. | Р.С. | I оч. | Р.С. |
|  | Отопление жилой застройки | 109,47 | 125,07 | 37,27 | 43,55 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 146,81 | 168,69 |
|  | - в т.ч. существующей | 82,16 | 79,42 | 32,27 | 32,15 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 114,48 | 111,62 |
|  | малоэтажная (1-2 эт.) | 46,38 | 43,92 | 25,48 | 25,41 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 71,91 | 69,38 |
|  | среднеэтажная (2-3 эт.) | 19,53 | 19,37 | 2,97 | 2,95 | - | - | - | - | 22,50 | 22,32 |
|  | многоэтажная (4-5 эт.) | 16,25 | 16,12 | 3,83 | 3,80 | - | - | - | - | 20,07 | 19,92 |
|  | - новой | 27,31 | 45,65 | 5,00 | 11,40 | 0,02 | 0,02 | - | - | 32,33 | 57,07 |
|  | малоэтажная (1-2 эт.) | 22,01 | 32,98 | 3,10 | 8,24 | 0,02 | 0,02 | - | - | 25,13 | 41,24 |
|  | среднеэтажная (2-3 эт.) | 3,32 | 10,73 | 0,33 | 1,62 | - | - | - | - | 3,65 | 12,34 |
|  | многоэтажная (4-5 эт.) | 1,98 | 1,94 | 1,57 | 1,54 | - | - | - | - | 3,54 | 3,48 |
|  | Отопление общественной застройки | 27,37 | 31,27 | 9,32 | 10,89 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 36,70 | 42,17 |
|  | Вентиляция общественной застройки | 12,31 | 14,79 | 3,98 | 4,93 | 0,01 | 0,01 | - | - | 16,30 | 19,72 |
|  | Горячее водоснабжение | 9,21 | 9,78 | 2,86 | 3,01 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 12,18 | 12,90 |
|  | Максимальный тепловой поток | 158,36 | 180,90 | 53,42 | 62,37 | 0,13 | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 211,99 | 243,48 |

Максимальный тепловой поток на отопление и горячее водоснабжение жилищно- коммунальной застройки МО «Колпашевское городское поселение» составит на первую очередь 213,84 Гкал/ч, на расчётный срок – 209,39 Гкал/ч. Прирост нагрузки на отопление новой жилищно-коммунальной застройки составит:

- на период первой очереди – 41,49 Гкал/ч, в том числе:

- г.Колпашево – 34,95 Гкал/ч,

- с.Тогур – 6,48 Гкал/ч,

- на период расчётного срока 74,01 Гкал/ч, в том числе.

- г.Колпашево – 59,15 Гкал/ч,

- с.Тогур – 14,80 Гкал/ч,

## 2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Тепловые нагрузки жилищно- коммунального сектора планировочных районов города Колпашево на первую очередь и расчётный срок для расчётной температуры минус 420С приведено в таблицах 52 и 54, тепловые нагрузки для расчётной температуры минус 400С на период первой очереди и минус 390С на период расчётного срока представлены в таблицах 53 и 55.

Возможное снижение тепловой нагрузки в соответствии с прогнозируемыми значениями температуры наружного воздуха составит на расчётный период до полутора процентов на период первой очереди и до 2,1% на расчётный срок, что соответствует снижению необходимой тепловой мощности на 2,47 Гкал/ч на период до 2020 г и на 4,05 Гкал/ч в период 2021- 2035 гг.

Таблица 36

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора г.Колпашево на период до 2020 г. для расчётной температуры на отопление в минус 420С,[МВтт]

| № пп | Показатели | Центр | Северный | Восточный | Западный | Матьянга | НГСС | Новый | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление жилой застройки | 27,43 | 28,23 | 23,28 | 8,59 | 19,82 | 3,93 | - | 111,28 |
|  | - в т.ч. существующей | 20,78 | 15,79 | 19,41 | 8,34 | 15,26 | 3,93 | - | 83,52 |
|  | малоэтажная (1-2 эт.) | 3,66 | 8,34 | 16,32 | 3,59 | 11,57 | 3,30 | - | 46,77 |
|  | среднеэтажная (2-3 эт.) | 5,62 | 4,25 | 1,52 | 4,33 | 3,70 | 0,63 | - | 20,05 |
|  | многоэтажная (4-5 эт.) | 11,51 | 3,20 | 1,56 | 0,43 | - | - | - | 16,69 |
|  | - новой | 6,65 | 12,44 | 3,87 | 0,25 | 4,56 | - | - | 27,77 |
|  | малоэтажная (1-2 эт.) | 3,21 | 10,70 | 3,87 | - | 4,56 | - | - | 22,34 |
|  | среднеэтажная (2-3 эт.) | 1,68 | 1,73 | - | - | - | - | - | 3,41 |
|  | многоэтажная (4-5 эт.) | 1,77 | - | - | 0,25 | - | - | - | 2,02 |
|  | Отопление общественной застройки | 6,86 | 7,06 | 5,82 | 2,15 | 4,95 | 0,98 | - | 27,82 |
|  | Вентиляция общественной застройки | 3,08 | 3,44 | 2,52 | 0,87 | 2,21 | 0,39 | - | 12,52 |
|  | Горячее водоснабжение | 3,23 | 2,14 | 1,54 | 0,75 | 1,28 | 0,26 | - | 9,21 |
|  | Максимальный тепловой поток | 40,60 | 40,87 | 33,17 | 12,37 | 28,26 | 5,57 | - | 160,83 |

Таблица 37

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора г.Колпашево на период до 2020 г. для расчётной температуры на отопление в минус 400С,[МВтт]

| № пп | Показатели | Центр | Северный | Восточный | Западный | Матьянга | НГСС | Новый | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление жилой застройки | 26,83 | 27,76 | 23,01 | 8,44 | 19,56 | 3,89 | - | 109,47 |
|  | - в т.ч. существующей | 20,30 | 15,52 | 19,19 | 8,19 | 15,07 | 3,89 | - | 82,16 |
|  | малоэтажная (1-2 эт.) | 3,63 | 8,27 | 16,19 | 3,56 | 11,47 | 3,27 | - | 46,38 |
|  | среднеэтажная (2-3 эт.) | 5,48 | 4,14 | 1,49 | 4,22 | 3,60 | 0,62 | - | 19,53 |
|  | многоэтажная (4-5 эт.) | 11,20 | 3,11 | 1,52 | 0,42 | - | - | - | 16,25 |
|  | - новой | 6,52 | 12,24 | 3,81 | 0,25 | 4,49 | - | - | 27,31 |
|  | малоэтажная (1-2 эт.) | 3,16 | 10,55 | 3,81 | - | 4,49 | - | - | 22,01 |
|  | среднеэтажная (2-3 эт.) | 1,64 | 1,69 | - | - | - | - | - | 3,32 |
|  | многоэтажная (4-5 эт.) | 1,73 | - | - | 0,25 | - | - | - | 1,98 |
|  | Отопление общественной застройки | 6,71 | 6,94 | 5,75 | 2,11 | 4,89 | 0,97 | - | 27,37 |
|  | Вентиляция общественной застройки | 3,01 | 3,39 | 2,49 | 0,86 | 2,18 | 0,39 | - | 12,31 |
|  | Горячее водоснабжение | 3,23 | 2,14 | 1,54 | 0,75 | 1,28 | 0,26 | - | 9,21 |
|  | Максимальный тепловой поток | 39,77 | 40,23 | 32,79 | 12,15 | 27,91 | 5,51 | - | 158,36 |

Таблица 38.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора г.Колпашево на период до 2021-2035 гг. для расчётной температуры на отопление в «-420С»,[МВтт]

| № пп | Показатели | Центр | Северный | Восточный | Западный | Матьянга | НГСС | Новый | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление жилой застройки | 27,82 | 28,91 | 22,99 | 8,59 | 18,93 | 3,81 | 16,96 | 128,02 |
|  | - в т.ч. существующей | 20,16 | 15,33 | 19,12 | 8,34 | 14,38 | 3,81 | - | 81,15 |
|  | малоэтажная (1-2 эт.) | 3,04 | 7,89 | 16,04 | 3,59 | 10,68 | 3,18 | - | 44,41 |
|  | среднеэтажная (2-3 эт.) | 5,62 | 4,25 | 1,52 | 4,33 | 3,70 | 0,63 | - | 20,05 |
|  | многоэтажная (4-5 эт.) | 11,51 | 3,20 | 1,56 | 0,43 | - | - | - | 16,69 |
|  | - новой | 7,66 | 13,58 | 3,87 | 0,25 | 4,56 | - | 16,96 | 46,87 |
|  | малоэтажная (1-2 эт.) | 3,21 | 11,84 | 3,87 | - | 4,56 | - | 10,25 | 33,73 |
|  | среднеэтажная (2-3 эт.) | 2,68 | 1,73 | - | - | - | - | 6,71 | 11,12 |
|  | многоэтажная (4-5 эт.) | 1,77 | - | - | 0,25 | - | - | - | 2,02 |
|  | Отопление общественной застройки | 6,95 | 7,23 | 5,75 | 2,15 | 4,73 | 0,95 | 4,24 | 32,01 |
|  | Вентиляция общественной застройки | 3,16 | 3,57 | 2,49 | 0,87 | 2,12 | 0,38 | 2,54 | 15,15 |
|  | Горячее водоснабжение | 3,01 | 2,07 | 1,39 | 0,71 | 1,13 | 0,23 | 1,24 | 9,78 |
|  | Максимальный тепловой поток | 40,95 | 41,78 | 32,63 | 12,33 | 26,92 | 5,37 | 24,98 | 184,95 |

Таблица 39.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора г.Колпашево на период до 2021-2035 гг. для расчётной температуры на отопление в «-390С»,[МВтт]

| № пп | Показатели | Центр | Северный | Восточный | Западный | Матьянга | НГСС | Новый | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление жилой застройки | 26,97 | 28,25 | 22,63 | 8,39 | 18,59 | 3,75 | 16,49 | 125,07 |
|  | - в т.ч. существующей | 19,55 | 14,99 | 18,84 | 8,14 | 14,14 | 3,75 | - | 79,42 |
|  | малоэтажная (1-2 эт.) | 3,00 | 7,80 | 15,86 | 3,55 | 10,57 | 3,14 | - | 43,92 |
|  | среднеэтажная (2-3 эт.) | 5,43 | 4,11 | 1,47 | 4,18 | 3,57 | 0,61 | - | 19,37 |
|  | многоэтажная (4-5 эт.) | 11,11 | 3,09 | 1,51 | 0,41 | - | - | - | 16,12 |
|  | - новой | 7,42 | 13,25 | 3,79 | 0,24 | 4,45 | - | 16,49 | 45,65 |
|  | малоэтажная (1-2 эт.) | 3,14 | 11,58 | 3,79 | - | 4,45 | - | 10,02 | 32,98 |
|  | среднеэтажная (2-3 эт.) | 2,59 | 1,67 | - | - | - | - | 6,47 | 10,73 |
|  | многоэтажная (4-5 эт.) | 1,70 | - | - | 0,24 | - | - | - | 1,94 |
|  | Отопление общественной застройки | 6,74 | 7,06 | 5,66 | 2,10 | 4,65 | 0,94 | 4,12 | 31,27 |
|  | Вентиляция общественной застройки | 3,07 | 3,49 | 2,45 | 0,85 | 2,08 | 0,38 | 2,47 | 14,79 |
|  | Горячее водоснабжение | 3,01 | 2,07 | 1,39 | 0,71 | 1,13 | 0,23 | 1,24 | 9,78 |
|  | Максимальный тепловой поток | 39,79 | 40,86 | 32,13 | 12,05 | 26,45 | 5,29 | 24,33 | 180,90 |

## 2.4.  Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

В будущем, приростов объемов потребления тепловой энергии не предусматривается.

## 2.5.  Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

В перспективе приростов объемов потребления тепловой энергии не предусматривается.

## 2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

По данным генплана приростов объемов потребления тепловой энергии не предусматривается.

## 2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

В городе Колпашево и селе Тогур социально значимых потребителей с установленными льготными тарифами не имеется.

## 2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

Подключение новых потребителей не планируется, а следовательно новых договоров теплоснабжения не предвидится.

## 2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

В перспективе подключение новых потребителей не планируется.

# Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования.

## Электронная модель системы теплоснабжения.

## Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения.

Электронная модель системы теплоснабжения МО «Колпашевское городское поселение» на базе программно-расчетного комплекса Zulu (далее по тексту электронная модель) разрабатывалась в целях:

- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения городского поселения;

- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения поселения;

- обеспечения устойчивого градостроительного развития городского поселения;

- разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения муниципального образования;

- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития;

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создания электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения городского поселения, привязанных к топ.основе;

- сведения балансов тепловой энергии;

- оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство нового источника тепловой энергии, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.).

## Описание программного комплекса.

### Общие положения.

В качестве базового программного обеспечения для реализации создания Электронной модели системы теплоснабжения МО «Колпашевское городское поселение» был выбран программно-расчетный комплекс ZULU.

В данном разделе представлено краткое описание  функциональных возможностей основных модулей программно-расчетного комплекса ZULU, поставляемых в рамках выполнения настоящего проекта:

- сервер Геоинформационной системы Zulu;

- инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu;

- пакет расчетов сетей теплоснабжения ZuluThermo.

По окончанию внедрения Заказчик самостоятельно определяет целесообразность развития данной системы и необходимость приобретения и внедрения дополнительных модулей.

### Сервер Геоинформационной системы Zulu.

ZuluServer - сервер ГИС Zulu, предоставляющий возможность совместной многопользовательской работы с геоданными в локальной сети и глобальной сети Интернет.

Доступ к серверу осуществляется через протокол TCP/IP. Сервер ZuluServer дает возможность исключить файловый доступ клиента к данным на сервере. Клиенту недоступна информация о физическом хранении данных и отсутствует возможность их несанкционированного изменения.

Также есть возможность разграничить доступ к данным между пользователями. Система паролей и прав позволяет предоставлять разным пользователям различные возможности и ограничения для доступа и работы с данными.

ГИС Zulu, сохраняя все возможности настольной версии ГИС, имеет встроенный клиент ZuluServer и может открывать карты, слои, проекты и другие данные Zulu как с локальной машины, так и с удаленного компьютера, где установлен ZuluServer.

Для того, чтобы подключиться к серверу ZuluServer достаточно указать его IP адрес, либо имя компьютера в локальной сети или же имя домена, если сервер расположен в сети Интернет.

Рисунок 116. Встроенный клиент ГИС Zulu-ZuluServer.

### Особенности ZuluServer.

- Адресация данных.

ГИС Zulu в своей работе с данными использует путь к файлам слоев, карт, проектов и других, эти данные представляющим. Путь к файлу может быть локальным типа «C:\Zulu\Buildings.b00» или сетевым вида «\\server\C\Zulu\Buildings.b00».Для доступа же к данным на сервере, Zulu пользуется адресом ресурса URL (uniform resource location) вида «zulu://server/buildings.zl». Подобно тому как веб-браузер использует URL для доступа к страницам веб-сайта, ГИС Zulu использует свой тип URL для адресации к данным на сервере ZuluServer.

- Наложение слоев с разных серверов.

ГИС Zulu дает возможность работать одновременно с картами и слоями с разных серверов и накладывать в одной карте слои с локальной машины и слои с сервера друг на друга в произвольном порядке.

Например, на карту местности в виде слоев, загруженных с удаленного сервера (допустим, из Интернета) можно наложить план предприятия с сервера данного предприятия, а поверх расположить схему инженерных коммуникаций, расположенную на клиентской машине.

- Многопользовательское редактирование.

ZuluServer дает возможность одновременного редактирования одних и тех же графических и табличных данных несколькими пользователями. При этом ведется независимый для каждого пользователя журнал отката.

- Автоматическое обновление карты.

При изменении данных одним из клиентов, сервер оповещает всех клиентов, пользующихся в данный момент этими данными, что приводит к автоматическому обновлению данных на карте.

- Публикация данных.

ZuluServer спланирован так, чтобы дать возможность быстро и просто опубликовать данные, созданные с помощью настольной версии ГИС Zulu. Физический формат данных при этом не меняется. Достаточно с помощью утилиты подготовки данных или вручную настроить ссылки для сервера ZuluServer и данные становятся доступными в сети. Подобно веб-серверу, сервер Zulu по запросу с клиентского места нужного ресурса предоставит данные, сопоставленные с этим ресурсом.

- Администрирование данных.

ZuluServer предоставляет возможность разграничить доступ к данным и назначить различные правила и права доступа к ним. Можно предоставить как анонимный доступа к данным для широкой публики, так и ограничить его для узкого круга пользователей, определив для каждого из них какие операции с данными ему разрешены.

- Web-службы WMS и WFS.

ZuluServer позволяет работать с данными сервера по спецификациям WMS 1.1.1, WMS 1.3.0 (Web Map Service) и WFS 1.0.0 (Web Feature Service) разработанными OGC (Open Geospatial Consortium).

Web-служба WMS позволяет отображать слои и карты сервера на клиентах, поддерживающих спецификации WMS, в частности, Zulu, Google Earth, Google Api, Open Layers, Yandex Map, MapInfo, ArcGIS и др.

Web-служба WFS обеспечивает доступ к векторной и семантической информации сервера для клиентов, поддерживающих данную спецификацию.

- Пространственный фильтр к данным.

Права доступа к серверным данным для пользователя или группы пользователей можно ограничить областью, заданной простым или составным полигоном.

Если введено такое ограничение, то пользователь сможет отображать слои и оперировать данными только в пределах указанной области.

При соединении с ZuluServer возможно использовать учетные сведения Windows для авторизации пользователя на сервере, как это делает например Microsoft SQL Server. Пользователю не нужно постоянно вводить логин и пароль.

- Авторизация Windows.

При соединении с ZuluServer возможно использовать учетные сведения Windows для авторизации пользователя на сервере, как это делает например Microsoft SQL Server. Пользователю не нужно постоянно вводить логин и пароль.

### Инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu.

ГИС Zulu - инструментальная геоинформационная система для создания электронных карт, планов и схем, информационно-справочных систем, включая моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

### Взаимодействие с другими программами.

ГИС Zulu позволяет импортировать данные из таких программ как MapInfo,  AutoCAD Release 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и др. будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется в Zulu.

Помимо импорта Zulu имеет возможность экспорта графических данных в такие программы как MapInfo, AutoCAD Release 12 и ArcView. Экспорт семантических данных возможен в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML.
В системе Zulu также могут без преобразования использоваться описатели растровых объектов в форматах MapInfo и OziExplorer.

Геоинформационная система Zulu по внешнему виду весьма похожа на на широко распространенные продукты семейства Microsoft Office и имеет схожее оборудование меню и панелей инструментов. Система позволяет открывать одновременно несколько карт, работать с семантическими информацией, получаемой как из локальных таблиц (Paradox, dBase), так и из баз данных Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle и других. Система также позволяет проводить совместный анализ графических и семантических данных, пересекать запросы к семантическим данным с подмножеством графических данных, выполнять тематическую раскраску по семантическим данным, экспортировать табличные данные для анализа в Microsoft Excel.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, поли-контуры, поли-ломанные, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет вместе с прочими пространственными данными (улицы, дома, реки, районы, озера и прочее) моделировать и инженерные сети. Система позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие несколько режимов (состояний), каждое из которых (состояний) имеет свой стиль отображения.

Рисунок 117. Стили отображения различных (состояний) классифицируемых объектов.

Система спланирована для расширения, как продуктами разработчика, так и программами пользователей. Архитектура plug-ins (дополнительные встраиваемые модули) позволяет использовать Zulu как ГИС-платформу (или ГИС-среду) для работы других приложений, как это сделано разработчиком в ZuluThermo (для расчетов систем теплоснабжения).

### Возможности ГИС Zulu.

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). Поддерживаемые типы слоев:

- векторные слои;

- растровые слои;

- слои рельефа;

- слои WMS (Web Map Service).

Векторные слои имеют собственный бинарный формат данных, что обеспечивает высокую скорость работы графических и топологических алгоритмов. Имеется возможность программного доступа к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров.

Векторный слой можно организовать как «слой в памяти». Тогда все данные слоя будут находиться в оперативной памяти, что даст возможность отображать и изменять эти данные чрезвычайно быстро. Эта возможность используется для создания анимированных карт - например, отображать движущиеся объекты или данные телеметрии.

Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или вложенных растровых групп, ограниченное лишь дисковым пространством (Zulu справляется с полем из нескольких тысяч растров). Поддерживаемые форматы растров: BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.

Слой рельефа содержит в особом бинарном формате модель рельефа определенной территории в виде триангуляции, у которой известны высоты вершин всех треугольников. Слой рельефа позволяет решать ряд задач, связанных с моделью рельефа.

Слои WMS содержат в текстовом формате параметры соединений с серверами, предоставляющими картографические изображения по спецификации OGC (Open Geospatial Consortium) для сервиса Web Map Service (WMS OGC).

Объекты слоя делятся на простые (примитивы) и типовые (классифицированные объекты).

Примитивы могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»);

- текстовые;

- линейные (линии, поли-линии);

- площадные (контуры, поли-контуры).

Типовые объекты описываются в библиотеке типов объектов. Каждый тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных.

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового объекта.

Типовые объекты могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»);

- линейные (линии, поли-линии);

- площадные (контуры, поли-контуры).

Атрибутивные или семантические данные хранятся во внешнем источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты - собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу).

Редактор структуры слоя служит для создания и редактирования типов и режимов слоя, создания библиотеки символов и библиотеки типовых графических объектов.

Все операции по преобразованию структуры слоя происходят в диалоге «Структура слоя»:

Рисунок 118.  Диалоговое окно "Структура слоя".

Диалоговое окно разделено на две части, в зависимости от того, какой пункт выделен с левой стороны, справа будут происходить соответствующие изменения, т.е. будет отображаться информация, относящаяся к выбранному пункту.

Если выбранный слой уже имеет типовые объекты, то они отобразятся слева в дереве типов и режимов. Дерево содержит все типы, входящие в данный слой, и связанные с каждым типом режимы. Для изменения параметров существующего типа или режима следует встать на соответствующую строку дерева.

В окне редактора структуры слоя можно выполнить следующие действия:

Рисунок 119. Диалоговое окно "Структура слоя".

- переименовать пользовательское название слоя, увидеть имя файла слоя и путь до него;

Рисунок 120. Раздел "Символы".

- создать новый, изменить уже существующий или импортировать символ в библиотеке символов,

Рисунок 121. Раздел "База данных".

- создать новую базу данных, изменить или добавить готовую базу данных, реструктурировать таблицы, добавлять/удалять в них поля;

Рисунок 122. Раздел "Примитивы".

- указать, какая база данных будет использоваться примитивами слоя;

Рисунок 123. Раздел "Типы и режимы".

- создать новый тип, новый режим;

- сохранение изменений и выход.

Для сохранения изменений структуры слоя следует нажать кнопку «Сохранить» или выбрать пункт меню Файл/Сохранить.

Для выхода из редактора структуры слоя нужно нажать кнопку «Выход» или выбрать пункт меню Файл/Закрыть. Если изменения не были сохранены, система предложит это сделать.

Изменение структуры слоя приведет к перестроению всех окон системы, содержащих отредактированный слой.

Графические данные могут храниться в различных системах координат и отображаться в различных проекциях трехмерной поверхности Земли на плоскость.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций.

В частности эта возможность позволят, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные можно спроецировать из одной системы координат в другую.

### Организация семантических данных.

Семантические данные подключаются к слою из внешних источников Borland Database Engine (BDE), Open Database Connectivity (ODBC) или ActiveX Data Objects (ADO) через описатели баз данных.

Получать данные можно из:

- Таблиц Paradox, dBase, FoxPro;

- Microsoft Access;

- Microsoft SQL Server;

- ORACLE;

- другие источники ODBC или ADO.

Возможен импорт/экспорт данных в следующие форматы:

- MapInfo MIF/MID;

- AutoCAD DXF;

- Shape SHP.

Экспорт карты (Windows Bitmap (BMP)), экспорт семантических данных (Microsoft Excel, HTML, текстовый формат).

Данные на карте представляются в виде произвольного числа графических слоев. Одни и те же графические слои могут быть помещены в разные карты с разными настройками отображения. Карта имеет возможность задания пользовательского имени, цвета фона и масштабной сетки.

Данные, хранящихся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из картографических проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении "на лету".

Есть возможность индивидуального стиля отображения объектов. Для примитивов - цвет, стиль, толщина линий; цвет и стиль заливки; пиктограмма; формат текста. Типовые объекты имеют стиль в зависимости от режима (состояния), который определяется в библиотеки типов объектов слоя. Стиль примитивов можно переопределять картой - для всех примитивов принудительно задается один стиль.

Также стиль отображения объектов можно менять с помощью тематической раскраски, которая может быть создана как по семантическим данным, так и программно.

Для всех объектов слоя есть возможность выводить надписи или бирки. Текст надписи может извлекаться из семантической базы данных или переопределяться программно, бирки же генерируются автоматически, но могут расставляться пользователем в нужное расположение и в нужной ориентации.

Для быстрого перемещения в нужное место карты можно устанавливать закладки на точку на местности с определенным масштабом отображения или на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект, движущийся по карте).

Печать карты можно производить на одной или нескольких страницах, на страницах для последующей склейки, в заданном масштабе или вписав в заданные габариты, по габаритам всей карты, габаритам отдельного слоя или группы объектов слоя, по заданной прямоугольной области на местности.

Карты, объединенные общей тематикой можно организовать в проект – совокупность карт, объединенных общим пользовательским именем и, если требуется, набором иерархических связей.

В рамках проекта, карты можно связывать между собой с помощью гиперссылок. Гиперссылка определяется от объекта в одной карте к другой карте с указанием месторасположения и масштаба, например, от объекта на карте можно перейти к его детальной схеме.

Ввод производится с экрана мышкой или по координатам с клавиатуры. Возможности редактирования: трассировка линий, авто-замыкание контуров, врезка, копирование, вставка, поворот и дублирование.

Глубина журнала отмены/возврата действий неограниченна. Отмена/возврат распространяется не только на модифицирование отдельных объектов, но и на операции редактирования группы объектов (удаление, перемещение, дублирование, поворот, врезка, копирование, вставка) и элементов объекта (перемещение, удаление, вставка узлов, перемещение, удаление рёбер, разбиение участка символьным объектом).

Трансформация слоя осуществляется с помощью аффинных преобразований (масштаб, сдвиг, поворот) над всем слоем.

Оверлей - операция наложения друг на друга двух или более слоев, в результате которой образуется один производный слой, содержащий композицию пространственных объектов исходных слоев, топологию этой композиции и атрибуты, арифметически или логически производные от значений атрибутов исходных объектов.

Поддерживаются следующие векторные оверлейные операции:

- объединение объектов с наследованием ID (уникального идентификатора);

- разъединение объектов;

- разделение одного объекта группой объектов;

- вырезка из одного объекта области группы объектов;

- отрезание объекта вне области группы других объектов;

- узлование;

- буферные зоны;

- построение контуров по сети.

В системе реализована корректировка растровых файлов, содержащих сканированную с планшетов топоснову. Корректировка искажений сканирования производится по точкам растра, координаты которых известны. Как минимум  должны быть известны четыре точки, определяющие углы планшета.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, комбинированные контуры, комбинированные ломаные, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные сети.

Сеть состоит из типовых объектов. Типы объектов имеют один из следующих признаков:

- источник;

- потребитель;

- отключающее устройство;

- простой узел;

- участок.

Сеть вводится как совокупность типовых точечных объектов, соединенных типовыми линейными объектами, имеющими признак «участок». Информация о топологии формируется автоматически - если «потянуть» за узел или ребро, связанные объекты также перемещаются. Объекты сети можно откреплять и заново прикреплять друг к другу одним движением мышки.

Можно менять состояния объектов (переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния всей сети (например, включение/выключение задвижки трубопровода). Выполнять поиск отключающих устройств (формирование списка объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все выбранные объекты.

Система позволяет получать и отображать на карте пространственные данные с web-серверов, поддерживающих спецификации WMS (Web Map Service), разработанные Open Geospatial Consortium (OGC).

Данные WMS сервера подключаются к системе в виде особого слоя Zulu (слой WMS). Этот слой может отображаться на карте в различных комбинациях с любыми другими слоями.

### Пакет расчетов сетей теплоснабжения Zulu Thermo.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десятками схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Состав задач:

- построение расчетной модели тепловой сети;

- паспортизация объектов сети;

- наладочный расчет тепловой сети;

- поверочный расчет тепловой сети;

- конструкторский расчет тепловой сети;

- расчет требуемой температуры на источнике;

- коммутационные задачи;

- построение пьезометрического графика;

- расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

### Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Математическая модель сети для проведения теплогидравлических расчетов представляет собой граф, где дугами, соединяющими узлы, являются участки трубопроводов.

Несмотря на то, что на участке может быть и подающий и обратный трубопровод, пользователь изображает участок сети в одну линию. Это внешнее представление сети.

Перед началом расчета внешнее представление сети, в зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее представление, по которому и проводится расчет.

Вот пример простой сети из одного источника, тепловой камеры и двух потребителей во внешнем и внутреннем представлениях:

Рисунок 124. Пример сети из одного источника, тепловой камеры и двух потребителей.

На расчетной схеме красным цветом условно обозначены участки подающего трубопровода, синим - обратного, зеленым - участки, соединяющие подающий и обратный трубопроводы. Источник изображен участком со стрелкой в кружке. Так изображены участки, на которых действует устройство, повышающее давление (например, насос).

Участок изображается одной линией, но может означать несколько состояний, задаваемых разными режимами.

Рисунок 125. Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимами.

На рисунке изображена цепочка из участков разных режимов в однолинейном изображении и соответствующая ей внутренняя кодировка.

Рисунок 126. Внутренняя кодировка участков разных режимов.

Из рисунка видно, что цепочка участков во внутреннем представлении дважды разорвана по подающему и по обратному трубопроводам.

Сопротивление подающего и обратного трубопровода каждого участка зависит от длины участка, диаметра, зарастания, шероховатости, суммы коэффициентов местных сопротивлений трубопровода. Падение давления на участке пропорционально сопротивлению и квадрату расхода.

Куда потечет вода, в общем случае можно узнать, только определив потокораспределение в результате гидравлического расчета. Стрелка при изображении участка формально указывает направление от начала к концу участка, заданное при его вводе (при рисовании). С точки зрения результатов расчета, если значение расхода на участке положительно, то вода в этом участке течет по стрелке, если значение расхода на участке отрицательно, то вода течет против стрелки.

Рисунок 127. Потокораспределение.

На рисунке изображены две одинаковые схемы. В первой участок вводился слева направо, во второй - справа налево. На участках подписаны полученные при расчете расходы по подающим и обратным трубопроводам. Соответствующие значения расходов на обеих схемах отличаются только знаком, так как отличаются направления ввода участков, но и в первом и во втором случаях вода течет от источника к потребителю по подающему трубопроводу и от потребителя к источнику по обратному.

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т.д.

Во внутренней кодировке такие узлы превращаются в два узла, один в подающем трубопроводе, другой в обратном. В каждом узле можно задать слив воды из подающего и/или из обратного трубопроводов.

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.

В однолинейном представлении потребитель - это узловой элемент, который может быть связан только с одним участком.

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 28 схем присоединения потребителей.

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.

Рисунок 128. Внутренняя кодировка потребителя.

Если в сети один источник, то он поддерживает заданное давление в обратном трубопроводе на входе в источник, заданный располагаемый напор на выходе из источника и заданную температуру теплоносителя.

Разница между суммарным расходом в подающих трубопроводах и суммарным расходом в обратных трубопроводах на источнике определяет величину подпитки. Она же равна сумме всех утечек теплоносителя из сети (заданные отборы из узлов, утечки, расход на открытую систему ГВС).

Рисунок 129. Работа источника.

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков.

Рисунок 130. Перемычка.

Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся еще два участка: один только подающий, другой - только обратный.

Рисунок 131. Моделирование перемычкой.

В текущей версии расчетов сопротивление перемычки задается теми же параметрами, что и сопротивление обычного участка.

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и только один участок должен выходить.

Рисунок 132. Насосная станция.

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса.

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку.

Рисунок 133. Пьезометрические графики.

На рисунке видно, как различные направления участков, входящих и выходящих из насоса в сочетании с разными знаками напора, влияют на результат расчета, отображенный на пьезометрических графиках.

Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не зависимо от проходящего через насос расхода.

Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует задать расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса.

Рисунок 134. Напорно-расходная характеристика насоса.

По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси давлений, по которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от расхода. Следует отметить, что характеристика, задаваемая таким образом, может отличаться от реальной характеристики насоса, но в пределах рабочей области обе характеристики практически совпадают.

Для описания нескольких параллельно работающих насосов достаточно задать их количество и результирующая характеристика будет определена при расчете автоматически.

Так как напоры на границах рабочей области насоса берутся из справочника и всегда положительны, то направление действия такого насоса будет определятся только направлением входящего в узел участка.

Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во внутренней кодировке - это дополнительные участки с постоянным или переменным сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и только один участок из узла должен выходить.

Рисунок 135. Дросселирующие устройства.

С точки зрения модели дроссельная шайба это фиксированное сопротивление, определяемое диаметром шайбы, которое можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе. Так как это нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого шайбой напора зависит от квадрата, проходящего через шайбу расхода.

На рисунке видно, как меняются потери на шайбе, установленной на подающем трубопроводе, при увеличении расхода через нее в два раза.

Рисунок 136. Дроссельная шайба.

Регулятор давления - устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем так и на обратном трубопроводе.

Рисунок 137. Регулятор давления.

На рисунке показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор, установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается постоянным.

Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности до сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый дросселирующий узел.

Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого напора.

Регулятор расхода - это узел с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать постоянным заданное значение проходящего через регулятор расхода. Регулятор можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе. К работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления.

### Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

### Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

### Конструкторский расчет тепловой сети.

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

### Пьезометрический график.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. Пьезометр представляет собой графический документ, на котором изображены линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также профиль рельефа местности - вдоль определенного пути, соединяющего между собой два произвольных узла тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя. На пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима, полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на участках тепловой сети, располагаемые давления в камерах, расходы теплоносителя, перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры и т.д.

Рисунок 138. Пьезометрический график.

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

## Расчет теплового и гидравлического режимов.

Расчет произведен в созданной электронной базе при разработке теплового и гидравлического режима Разработанный тепловой и гидравлический режимы необходимы для проведения анализа существующего теплового и гидравлического режима.

Режим отпуска теплоты принят по  расчетному графику отпуска тепла 95-70°С согласно требований Лит.1, п. 7.6. при расчетной внутренней температуре воздуха внутри жилых помещений +20°С.

Расчетные расходы на нужды отопления определялись на основании тепловых нагрузок с учетом компенсации тепловых потерь расходом теплоносителя.

Разработка эксплуатационного гидравлического режима. Задачей разработки является определение необходимых мероприятий по обеспечению расчетных расходов теплоносителя для потребителей.

При разработке гидравлического режима определены располагаемые напоры во всех точках сети, избыточные напоры, подлежащие гашению.

Расчет гидравлических режимов проводился с помощью программного модуля Zulu Thermo на ПЭВМ с соблюдением следующих условий:

- Обеспечение расчетного расхода теплоносителя и распределение его по потребителям;

- Безопасность в эксплуатации, т.е. давление в подающем трубопроводе и в системе теплопотребления должно обеспечить не вскипание воды при ее максимальной температуре;

- Давление в любой точке обратного трубопровода на тепловых вводах не должно превышать допустимую величину (6-ти для систем отопления, оборудованных чугунными нагревательными приборами, 10-ти - стальными);

- Надежность работы, давление в любой точке обратных трубопроводов и водяных теплопотребляющих систем должно быть не менее 5 м.в.ст. (0,5 ати);

- Располагаемые напоры перед системами теплопотребления должны быть:

- при безэлеваторном присоединении не менее 3х кратного сопротивления системы;

- при элеваторном присоединении при графике  95-70 не менее 9 м.в.ст., при графике 105-70 не менее 8 м.в.ст. (Лит.2) при сопротивлении системы не более 2,0 м.в.ст. При больших сопротивлениях системы необходимые располагаемые напоры определяются автоматически.

# 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

## 4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Принятая в поселении концепция развития теплоснабжения опирается на перевод угольных котельных на альтернативное топливо - природный газ. В связи с этим планируется перевести действующие котельные  на газовое топливо, но балансы тепловой энергии при этом не изменятся.

Балансы тепловой энергии предоставлены в таблице ниже:

Таблица 39.

Балансы тепловой энергии котельных города Колпашево и села Тогур.

| Наименование и местоположение котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Резерв (Дефицит) тепла, Гкал/ч | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КТК» |
| "ЦРБ" г. Колпашево, ул. Советский Север,47 | 8 | 6,88 | 1,12 | 14 |
| "Победы", г. Колпашево, ул. Победы,21/5 | 8 | 6,88 | 1,12 | 14 |
| "Геолог", г. Колпашево, мкр. Геолог,11 | 14 | 12,04 | 1,96 | 14 |
| "Педучилище" г. Колпашево, ул. Комсомольская,5/1 | 4 | 3,44 | 0,56 | 14 |
| "ТГТ" г. Колпашево, пер. Чапаева, 25/1 | 8 | 6,88 | 1,12 | 14 |
| "РММ" г. Колпашево, ул. Победы, 117/2 | 0,6 | 0,516 | 0,084 | 14 |
| "ДПО" г. Колпашево, ул. Обская,26 | 4 | 3,44 | 0,56 | 14 |
| "РТП" г. Колпашево, ул. Кирпичная,84/1 | 2 | 1,72 | 0,28 | 14 |
| "КОНГРЭ" г. Колпашево, ул. Нефтеразведчиков,8/1 | 3 | 2,58 | 0,42 | 14 |
| "Речников" г. Колпашево, ул. Портовая,24/9 | 8 | 6,88 | 1,12 | 14 |
| "Заводская" с. Тогур, пер. Заводской,8/1 | 8 | 6,88 | 1,12 | 14 |
| "Детский дом" с. Тогур, ул. Советская,82 | 6 | 5,16 | 0,84 | 14 |
| "Школьная" с. Тогур, ул. Тургенева,21 | 4 | 3,48 | 0,52 | 13 |
| "Совхозная" с. Тогур, ул. Мичурина,10 | 4 | 3,48 | 0,52 | 13 |
| МУП «Пламя» |
| "Лазо", ул. Крылова,9/1 | 5,16 | 5,16 | 0 | 0 |
| "Новый" («Школа») пер. Новый,5/1 | 2,58 | 2,58 | 0 | 0 |
| "НГСС", ул. Науки,9 | 3,36 | 3,36 | 0 | 0 |
| "Телецентр" ул. Селекционная,167/1 | 0,344 | 0,344 | 0 | 0 |
| "Феникс" ул. Гоголя 172/3 | 0,516 | 0,516 | 0 | 0 |
| "Урожай" ул. Сосновая,11/2 | 3,44 | 3,44 | 0 | 0 |
| "Техучасток" ул.Горького,8 | 1,29 | 1,29 | 0 | 0 |
| «Звезда» ул. Победы, 97/2 | 4,3 | 4,3 | 0 | 0 |
| Колпашевский РВПиС |
| "Судоверфь" ул. Свердлова 3/1 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 |
| ЗАО «Металлист» |
| «Металлист» ул. Обская 67а | 0,95 | 0,95 | 0 | 0 |
| Колпашевское ДРСУ |
| «ДРСУ» ул. Гоголя 99 | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 |

По данным таблицы видно, что резерв тепловой мощности на большинстве котельных составляет более 14%.

## 4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной нагрузки представлены в таблице 40.

Таблица 40.

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии.

| Наименование и местоположение котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная мощность к котельной, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | % присоединенной мощности от располагаемой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КТК» |
| "ЦРБ" г. Колпашево, ул. Советский Север,47 | 8 | 6 | 6,88 | 87 |
| "Победы", г. Колпашево, ул. Победы,21/5 | 8 | 6 | 6,88 | 87 |
| "Геолог", г. Колпашево, мкр. Геолог,11 | 14 | 12 | 12,04 | 100 |
| "Педучилище" г. Колпашево, ул. Комсомольская,5/1 | 4 | 3 | 3,44 | 87 |
| "ТГТ" г. Колпашево, пер. Чапаева, 25/1 | 8 | 6 | 6,88 | 87 |
| "РММ" г. Колпашево, ул. Победы, 117/2 | 0,6 | 0,5 | 0,516 | 97 |
| "ДПО" г. Колпашево, ул. Обская,26 | 4 | 3,3 | 3,44 | 96 |
| "РТП" г. Колпашево, ул. Кирпичная,84/1 | 2 | 1 | 1,72 | 58 |
| "КОНГРЭ" г. Колпашево, ул. Нефтеразведчиков,8/1 | 3 | 1,5 | 2,58 | 58 |
| "Речников" г. Колпашево, ул. Портовая,24/9 | 8 | 4,8 | 6,88 | 70 |
| "Заводская" с. Тогур, пер. Заводской,8/1 | 8 | 6,4 | 6,88 | 93 |
| "Детский дом" с. Тогур, ул. Советская,82 | 6 | 3,7 | 5,16 | 72 |
| "Школьная" с. Тогур, ул. Тургенева,21 | 4 | 2,2 | 3,48 | 63 |
| "Совхозная" с. Тогур, ул. Мичурина,10 | 4 | 2,2 | 3,48 | 63 |
| МУП «Пламя» |
| "Лазо", ул. Крылова,9/1 | 5,16 | 3,37 | 5,16 | 65 |
| "Новый" («Школа») пер. Новый,5/1 | 2,58 | 1,74 | 2,58 | 67 |
| "НГСС", ул. Науки,9 | 3,36 | 0,85 | 3,36 | 25 |
| "Телецентр" ул. Селекционная,167/1 | 0,344 | 0,19 | 0,344 | 55 |
| "Феникс" ул. Гоголя 172/3 | 0,516 | 0,263 | 0,516 | 51 |
| "Урожай" ул. Сосновая,11/2 | 3,44 | 0,59 | 3,44 | 17 |
| "Техучасток" ул.Горького,8 | 1,29 | 0,988 | 1,29 | 77 |
| «Звезда» ул. Победы, 97/2 | 4,3 | 2,66 | 4,3 | 62 |
| Колпашевский РВПиС |
| "Судоверфь" ул. Свердлова 3/1 | 0,8 | 0,29 | 0,8 | 36 |
| ЗАО «Металлист» |
| «Металлист» ул. Обская 67а | 0,95 | 0,36 | 0,95 | 38 |
| Колпашевское ДРСУ |
| «ДРСУ» ул. Гоголя 99 | 2,4 | 0,722 | 2,4 | 30 |

Видим, что при располагаемой мощности на большинстве котельных расход тепла на систему отопления составляет около 75% от располагаемой мощности.

4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

Гидравлический расчет выполнен для всех источников тепловой энергии города Колпашево и села Тогур. Результаты гидравлических расчетов выполнены в программном продукте Zulu версии 7.0.0.5519.

Для котельной «Звезда» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «Звезда».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 2,774 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 2,369 |
| Расход тепла на систему ГВС | Гкал/ч | 0,27 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,08649 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,03672 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,002 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,001 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,008 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 90,522 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 85,25 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 5,272 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 90,493 |
| Суммарный расход воды на систему ГВС | т/ч | 5,03 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,029 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,029 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,184 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 50 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 25 |
| Располагаемый напор | М | 25 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 68,091 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 2,774 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 2,369 Гкал/ч.

Для котельной «Лазо» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «Лазо».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 5,804 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 4,769 |
| Расход тепла на систему ГВС | Гкал/ч | 0,233 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,46707 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,29467 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,012 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,008 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,022 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 197,257 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 193,094 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 4,163 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 197,13 |
| Суммарный расход воды на систему ГВС | т/ч | 3,577 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,127 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,127 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,332 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 40 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 20 |
| Располагаемый напор | М | 20 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 66,902 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 5,804 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 4,769Гкал/ч.

Для котельной «НГСС» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «НГСС».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 1,334 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 1,102 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,14932 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,07252 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,003 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,002 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,005 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 45,314 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 45,173 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,141 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 45,28 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,034 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,034 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,073 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 32 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 16 |
| Располагаемый напор | М | 16 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 65,76 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 1,334 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 1,102 Гкал/ч.

Для котельной «Телецентр» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «Телецентр».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,333 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,287 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,031 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,0131 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,001 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 11,724 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 11,697 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,027 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 11,720 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,004 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,004 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,019 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 24 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 12 |
| Располагаемый напор | М | 12 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 66,64 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 0,333 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 0,287 Гкал/ч.

Для котельной «Техучасток» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «Техучасток».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 1,368 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 1,055 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,19147 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,11272 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,002 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,002 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,004 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 47,266 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 47,126 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,14 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 47,234 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,032 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,032 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,076 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 25 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 12,5 |
| Располагаемый напор | М | 12,5 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 85,754 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 56,971 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 1,368 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 1,055 Гкал/ч.

Для котельной «Урожай» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «Урожай».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,628 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,515 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,07523 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,03341 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,001 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,001 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,002 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 21,214 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 21,152 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,062 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 21,2 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,014 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,014 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,034 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 28 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 14 |
| Располагаемый напор | М | 14 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 65,557 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 0,628 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 0,515 Гкал/ч.

Для котельной «Феникс» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «Феникс».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,32 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,25 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,04321 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,02439 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,001 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 10,366 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 10,338 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,028 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 10,360 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,006 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,006 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,017 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 24 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 12 |
| Располагаемый напор | М | 12 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 64,307 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 0,32 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 0,25 Гкал/ч.

Для котельной «Школа» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «Школа».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 2,321 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 2,004 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,19512 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,09491 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,009 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,006 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,011 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 72,914 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 72,623 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,291 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 72,84 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,074 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,074 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,144 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 32 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 16 |
| Располагаемый напор | М | 16 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 63,405 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 2,321 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 2,004 Гкал/ч.

Для котельной «Геолог» гидравлический расчет выглядит следующим образом

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «Геолог».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 10,113 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 8,84 |
| Расход тепла на систему ГВС | Гкал/ч | 0,594 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,4134 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,19611 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,019 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,013 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,037 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 352,094 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 341,125 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 10,969 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 351,876 |
| Суммарный расход воды на систему ГВС | т/ч | 9,904 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,218 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,218 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,628 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 46 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 23 |
| Располагаемый напор | М | 23 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 68,281 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 10,113 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 8,84 Гкал/ч.

Для котельной «КОНГРЭ» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «КОНГРЭ».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 1,715 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 1,473 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,13780 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,09275 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,003 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,002 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,006 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 60,07 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 59,913 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,156 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 60,04 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,03 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,03 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,097 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 28 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 14 |
| Располагаемый напор | М | 14 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 66,618 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 1,715 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 1,473 Гкал/ч.

Для котельной «Речников» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «Речников».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 4,47 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 3,96 |
| Расход тепла на систему ГВС | Гкал/ч | 0,063 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,26779 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,14625 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,008 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,006 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,018 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 161,049 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 159,624 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 1,426 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 160,961 |
| Суммарный расход воды на систему ГВС | т/ч | 0,985 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,089 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,089 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,263 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 40 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 20 |
| Располагаемый напор | М | 20 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 67,812 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 4,47 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 3,96 Гкал/ч.

Для котельной «Педучилище» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «Педучилище».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 3,247 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 2,924 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,20716 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,09195 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,007 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,005 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,012 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 118,711 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 108,35 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,36 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 118,629 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,083 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,082 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,196 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 28 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 14 |
| Располагаемый напор | М | 14 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 67,838 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 3,247 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 2,924 Гкал/ч.

Для котельной «ДПО» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «ДПО».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 3,469 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 3,077 |
| Расход тепла на систему ГВС | Гкал/ч | 0,087 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,1951 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,08703 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,006 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,004 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,014 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 124,773 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 123,093 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 1,681 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 124,712 |
| Суммарный расход воды на систему ГВС | т/ч | 1,352 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,061 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,061 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,207 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 40 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 20 |
| Располагаемый напор | М | 20 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 68,058 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 3,469 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 3,077 Гкал/ч.

Для котельной «ЦРБ» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «ЦРБ».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 3,957 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 3,43 |
| Расход тепла на систему ГВС | Гкал/ч | 0,086 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,2887 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,12953 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,007 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,004 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,012 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 123,561 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 121,498 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 2,062 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 123,468 |
| Суммарный расход воды на систему ГВС | т/ч | 1,635 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,093 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,093 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,242 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 40 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 20 |
| Располагаемый напор | М | 20 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 63,974 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 3,957 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 3,43 Гкал/ч.

Для котельной «РТП» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «РТП».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,92 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,751 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,09497 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,0661 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,003 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,002 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,003 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 30,832 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 30,718 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,114 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 30,8 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,032 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,032 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,05 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 30 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 15 |
| Располагаемый напор | М | 15 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 65,386 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 0,92 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 0,751 Гкал/ч.

Для котельной «РММ» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «РММ».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,574 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,492 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,05314 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,02391 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,001 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,001 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,002 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 20,134 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 20,073 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,061 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 20,12 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,014 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,014 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,032 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 24 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 12 |
| Располагаемый напор | М | 12 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 66,702 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 0,574 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 0,492 Гкал/ч.

Для котельной «ТГТ» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «ТГТ».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 4,896 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 4,473 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,26227 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,11564 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,016 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,011 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,019 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 181,176 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 180,531 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,645 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 181 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,177 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,177 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,292 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 40 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 20 |
| Располагаемый напор | М | 20 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 68,203 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 4,896 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 4,473 Гкал/ч.

Для котельной «Победы» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «Победы».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 5,261 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 4,933 |
| Расход тепла на систему ГВС | Гкал/ч | 0,067 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,16169 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,07279 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,005 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,003 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,018 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 183,407 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 181,858 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 1,549 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 183,351 |
| Суммарный расход воды на систему ГВС | т/ч | 1,096 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,056 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,056 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,343 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 40 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 20 |
| Располагаемый напор | М | 20 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 66,848 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 5,261 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 4,933 Гкал/ч.

Для котельной «Детский дом» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «Детский дом».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 2,194 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 1,833 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,24284 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,1033 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,004 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,003 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,008 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 73,874 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 73,655 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,218 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 73,825 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,048 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,048 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,122 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 44 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 22 |
| Располагаемый напор | М | 22 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 65,478 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 2,194 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 1,833 Гкал/ч.

Для котельной «Школьная» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «Школьная».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 2,166 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 1,848 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,18861 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,11708 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,003 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,002 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,008 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 75,51 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 75,329 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,181 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 75,480 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,03 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,03 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,122 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 44 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 22 |
| Располагаемый напор | М | 22 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 66,462 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 2,166 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 1,848 Гкал/ч.

Для котельной «Совхозная» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «Совхозная».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 2,053 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 1,793 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,16122 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,07445 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,006 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,004 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,007 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 67,387 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 67,145 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,242 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 67,32 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,067 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,067 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,109 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 44 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 22 |
| Располагаемый напор | М | 22 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 66,98 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 2,053 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 1,793 Гкал/ч.

Для котельной «Заводская» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «Заводская».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 6,619 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 5,959 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,42695 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,18142 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,016 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,011 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,024 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 227,447 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 226,678 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,77 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 227,262 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,185 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,185 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,399 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 44 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 22 |
| Располагаемый напор | М | 22 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 66,108 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 6,619 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 5,959 Гкал/ч.

Для котельной «Металлист» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «Металлист».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,418 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,3535 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,03558 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,02598 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,001 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,001 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,001 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 14,413 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 14,363 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,05 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 14,4 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,014 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,014 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,023 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 20 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 10 |
| Располагаемый напор | М | 10 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 66,218 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 0,418 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 0,3535 Гкал/ч.

Для котельной «Судоверфь» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «Судоверфь».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,171 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,17 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,00026 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,00011 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,001 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 6,8 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 6,789 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,011 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 6,8 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,011 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 20 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 10 |
| Располагаемый напор | М | 10 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 69,951 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 0,171 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 0,17 Гкал/ч.

Для котельной «ДРСУ» гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Полученные данные гидравлических расчетов для котельной «ДРСУ».

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,793 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,722 |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,0415 |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,02457 |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | Гкал/ч | 0,001 |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | Гкал/ч | 0,001 |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | Гкал/ч | 0,003 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 29,214 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 29,139 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 0,075 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 29,2 |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | 0,014 |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | 0,014 |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | 0,047 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 32 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 16 |
| Располагаемый напор | М | 16 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 95 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 68,021 |

Анализируя данные полученных расчетов можно сделать вывод, что при количестве тепла, вырабатываемом на источнике 0,793 Гкал/ч, расход тепла на систему отопления составляет 0,722 Гкал/ч.

## 4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

В существующем положении система теплоснабжения поселения не имеет дефицитов тепловой нагрузки.

.

# 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозируются, исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Расход теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». В расчетах принято, что к 2020 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения будут переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС. При этом в расчетах учтено, что при переходе на закрытую схему теплоснабжения поток тепловой энергии для обеспечения горячего водоснабжения несколько увеличится и сократится только подпитка тепловой сети в размере теплоносителя, потребляемого на нужды горячего водоснабжения.

Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

# 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Теплоснабжение теплопотребителей на территории МО «Колпашевское городское поселение» на проектный период предлагается осуществлять от действующих теплоисточников с учётом их комплексной реконструкции (в том числе с заменой угольных котельных модульными газовыми котельными) и мер по оптимизации степени централизации систем теплоснабжения. Отопление и горячее водоснабжение новой индивидуальной жилой застройки предлагается выполнять от собственных (индивидуальных) источников тепла на газовом топливе.

В период первой очереди предлагается осуществить строительство новой котельной на газовом топливе для теплоснабжения новой среднеэтажной многоквартирной и общественно-деловой застройки планировочного микрорайона «Новый» г. Колпашево.

Прирост тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора по МО «Колпашевское городское поселение» в период первой очереди оценивается в 41,5 Гкал/ч, на период расчётного срока - 74,0 Гкал/ч.

Состав, тепловая мощность и реконструируемое оборудование теплоисточников, а также схема построения теплосети централизованного теплоснабжения на территории МО «Колпашевское городское поселение» должны быть уточнены на дальнейших стадиях проектирования – в проектах специализированных институтов.

## 6.1. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории городского поселения не существует, а новые объекты подключать не планируется.

## 6.2. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

В перспективе на 2015-2017 года планируется реконструкция котельных «Звезда» и «Победа». На 2017-2018 планируется реконструкция котельной «НГСС».

## 6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

## 6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих.

Реконструкция котельных города Колпашево и села Тогур планируется в связи с переводом угольных котельных на газовое топливо. Однако зоны действия котельных при этом не изменятся.

## 6.5. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется, поскольку комбинированных источников выработки тепловой энергии на территории города Колпашево и села Тогур нет.

## 6.6. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется, по причине отсутствия таковых источников на территории города Колпашево и села Тогур.

## 6.7. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

В перспективе на 2018-2019 года планируется вывести из эксплуатации котельную «Телецентр» с переводом потребителей на электроотопление.

В перспективе на 2019-2020 года планируется вывести из эксплуатации котельную «Феникс» с переводом потребителей на газовое отопление.

В перспективе на 2020-2021 года планируется перевести потребителей котельной «ДРСУ» на газовое отопление оставив на балансе котельной только собственную территорию предприятия.

## 6.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Так как подключение новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения не планируется, то все построенные малоэтажные жилые дома будут на индивидуальных источниках отопления.

## 6.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа.

Теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, будет организовано от индивидуальных источников теплоснабжения.

## 6.10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Перераспределение тепловой энергии между тепловыми источниками не планируется.

## 6.11. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Для каждой из зон действия котельных рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:

где i – номер зоны нагрузок;

Lзд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединенная нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi= Σ Qзд.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

(руб./Гкал/ч),

где А – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения:

,руб./Гкал/ч;

, руб./Гкал/ч,

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч*км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из соотношения:

где 	Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в индивидуальных источниках абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал. км.

При этом переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:

где 	Э – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой магистрали, руб./кВт.ч.

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал. км:

где 	a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты;

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год;

ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости обслуживания.

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии следующий. На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км). Определяются переменная и постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла. Определяется радиус эффективного теплоснабжения.

В таблице ниже приведены результаты расчета эффективного радиуса действия тепловой сети всех котельных города Колпашево и села Тогур.

Таблица 80.

Расчет эффективного радиуса действия проектируемой котельной.

| № п/п | Котельная | Площадь зоны действия источника | Число абонентских вводов | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети | Расчетная температура в подающем трубопроводе | Расчетная температура в обратном трубопроводе | Среднее число абонентов на 1 км² | Теплоплотность района | Эффективный радиус | Фактический радиус действия котельной (расстояние от котельной до наиболее удаленного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км² | шт. | Гкал/ч | фи | руб/м2 | °С | °С | В | Гкал/ ч·км² | км | км |
| 1 | Котельная «Звезда» | 0,057 | 13 | 2,337 | 1 | 177321,52 | 95 | 70 | 228 | 41 | 0,6 | 0,322 |
| 2 | Котельная «Лазо» | 0,216 | 37 | 3,04 | 1 | 233215,92 | 95 | 70 | 171 | 14,1 | 0,7 | 0,637 |
| 3 | Котельная НГСС | 0,12 | 12 | 0,931 | 1 | 247403,87 | 95 | 70 | 100 | 7,8 | 0,7 | 0,471 |
| 4 | Котельная «Телецентр» | 0,017 | 3 | 0,19 | 1 | 209001,94 | 95 | 70 | 176 | 11,2 | 0,7 | 0,16 |
| 5 | Котельная «Техучасток» | 0,123 | 34 | 0,988 | 1 | 160702,3 | 95 | 70 | 276 | 8 | 0,8 | 0,346 |
| 6 | Котельная «Урожай» | 0,035 | 15 | 0,573 | 1 | 187113,86 | 95 | 70 | 429 | 16,4 | 0,6 | 0,332 |
| 7 | Котельная «Феникс» | 0,021 | 7 | 0,263 | 1 | 302667,32 | 95 | 70 | 333 | 12,5 | 0,6 | 0,332 |
| 8 | Котельная «Школа» («Новый») | 0,097 | 34 | 1,779 | 1 | 193749,41 | 95 | 70 | 351 | 18,3 | 0,6 | 0,518 |
| 9 | Котельная «Школа №4» | 0,012 | 3 | 0,531 | 1 | 165972,78 | 95 | 70 | 250 | 44,3 | 0,6 | 0,171 |
| 10 | Котельная «Геолог» | 0,124 | 53 | 10,516 | 1 | 141876,31 | 95 | 70 | 427 | 84,8 | 0,6 | 0,426 |
| 11 | Котельная «КОНГРЭ» | 0,059 | 21 | 1,249 | 1 | 199561,08 | 95 | 70 | 356 | 21,2 | 0,6 | 0,443 |
| 12 | Котельная «Речников» | 0,072 | 34 | 1,453 | 1 | 185133,21 | 95 | 70 | 472 | 20,2 | 0,6 | 0,405 |
| 13 | Котельная «Педучилище» | 0,143 | 57 | 3,17 | 1 | 236704,92 | 95 | 70 | 399 | 22,2 | 0,6 | 0,52 |
| 14 | Котельная «ДПО» | 0,108 | 30 | 2,585 | 1 | 216111,89 | 95 | 70 | 278 | 23,9 | 0,6 | 0,221 |
| 15 | Котельная «ЦРБ» | 0,077 | 63 | 4,386 | 1 | 234156,18 | 95 | 70 | 818 | 57 | 0,5 | 0,327 |
| 16 | Котельная «РТП» | 0,039 | 16 | 0,879 | 1 | 193066,71 | 95 | 70 | 410 | 22,5 | 0,6 | 0,27 |
| 17 | Котельная «РММ» | 0,024 | 4 | 0,433 | 1 | 198653 | 95 | 70 | 167 | 18 | 0,7 | 0,39 |
| 18 | Котельная «ТГТ» | 0,2 | 54 | 4,406 | 1 | 178648,1 | 95 | 70 | 270 | 22 | 0,6 | 0,385 |
| 19 | Котельная «Победы» | 0,069 | 36 | 4,701 | 1 | 190741,6 | 95 | 70 | 522 | 68,1 | 0,5 | 0,221 |
| 20 | Котельная «Детский дом» | 0,04 | 10 | 0,136 | 1 | 226866,29 | 95 | 70 | 250 | 3,4 | 0,8 | 0,232 |
| 21 | Котельная «Школьная» | 0,1 | 25 | 1,743 | 1 | 270162,58 | 95 | 70 | 250 | 17,4 | 0,6 | 0,902 |
| 22 | Котельная «Совхозная» | 0,147 | 27 | 1,695 | 1 | 234849,81 | 95 | 70 | 184 | 11,5 | 0,7 | 0,567 |

Для котельных «Заводская», «Судоверфь», «Металлист» и «ДРСУ»  расчет эффективного радиуса теплоснабжения невозможен из-за недостатка данных.

В результате расчета эффективный радиус теплоснабжения получился:

- Для котельной «Звезда» больше радиуса существующего теплоснабжения на 278 м;

- Для котельной «Лазо» больше радиуса существующего теплоснабжения на 63 м;

- Для котельной «НГСС» больше радиуса существующего теплоснабжения на 229 м;

- Для котельной «Телецентр» больше радиуса существующего теплоснабжения на 540 м;

- Для котельной «Техучасток» больше радиуса существующего теплоснабжения на 454 м;

- Для котельной «Урожай» больше радиуса существующего теплоснабжения на 268 м;

- Для котельной «Феникс» больше радиуса существующего теплоснабжения на 268 м;

- Для котельной «Школа» («Новый») больше радиуса существующего теплоснабжения на 82 м;

- Для котельной «Школа №4» больше радиуса существующего теплоснабжения на 429 м;

- Для котельной «Геолог» больше радиуса существующего теплоснабжения на 174 м;

- Для котельной «КОНГРЭ» больше радиуса существующего теплоснабжения на 157 м;

- Для котельной «Речников» больше радиуса существующего теплоснабжения на 195 м;

- Для котельной «Педучилище» больше радиуса существующего теплоснабжения на 80 м;

- Для котельной «ДПО» больше радиуса существующего теплоснабжения на 379 м;

- Для котельной «ЦРБ» больше радиуса существующего теплоснабжения на 173 м;

- Для котельной «РТП» больше радиуса существующего теплоснабжения на 330 м;

- Для котельной «РММ» больше радиуса существующего теплоснабжения на 310 м;

- Для котельной «ТГТ» больше радиуса существующего теплоснабжения на 215 м;

- Для котельной «Победы» больше радиуса существующего теплоснабжения на 279 м;

- Для котельной «Школьная» меньше радиуса существующего теплоснабжения на 302 м;

- Для котельной «Совхозная» больше радиуса существующего теплоснабжения на 133 м;

# 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

## 7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется, поскольку реконструкция и техническое перевооружение сетей тепловой энергии ограничится текущим ремонтом трубопроводов, оборудования и заменой отдельных агрегатов в случае необходимости.

## 7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется.

## 7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется.

## 7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Запланированы следующие мероприятия:

- Реконструкция системы теплоснабжения микрорайона «Звезда».

Проектом предусматривается демонтаж подземной теплотрассы в канале. Перечень объемов работ представлен в таблице ниже.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Теплотрасса |
| Демонтаж плит канала П-7-3 | Шт. | 252 |
| Демонтаж запорной арматуры | Шт. | 235 |
| Демонтаж трубопровода | П.м. | 3008 |
| Демонтаж опор | Тн. | 1,21 |
| Демонтаж деталей трубопровода (отводы, переходы) | Шт | 367 |

Проектом предусмотрена подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Внутриквартальные распределительные сети выполнены в четырехтрубном исполнении.

Устройства для компенсации температурных удлинений - самокомпенсация. Уклон проектируемой трассы предусмотрен от здания котельной. В верхних точках предусматривается установка воздушников. Особенность тепловой сети –не большая протяженность, перепад высот местности достигает 3 м. При выборе материала труб учитывались климатические условия района строительства. За расчетную температуру строительства принято значение средней температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 % – минус 42 0С. При проектировании и строительстве данных трубопроводов должны соблюдаться следующие основные нормативные документы: СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.03-85, ПБ 10-573-03, СП 41-

107-2004, СНиП 23-01-99.

Для строительства системы отопления применены гибкие теплоизолированные трубопроводы: ИЗОПЕКС (максимальное рабочее давление 0,6 МПа и температура 95°С одновременно). Расстояния по горизонтали и вертикали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов до зданий, сооружений, источников возможного загрязнения и других инженерных сетей определяется по таблицам Б.1 – Б.3 СНиП 41 – 02 – 2003 «Тепловые сети». Согласно СНиП 41 – 02 – 2003 «Тепловые сети» п. 10.17 (в) запорная арматура предусматривается в водяных и паровых тепловых сетях в узлах на трубопроводах ответвлений Dy более 100 мм. Поворот на 90° вправо/влево желательно осуществлять с радиусом изгиба трубопроводов больше минимального радиуса изгиба Rизг.min (от 1.5 – 2хRизг.min). Вариант поворота на 90° с минимальным радиусом изгиба осуществляется с дополнительным изгибом трубопроводов и приводится в каталогах на продукцию ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО».

Крутизна откоса траншеи принимается по СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, часть 2 «Строительное производство» в зависимости от вида грунта и глубины выемки. Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (прим.1 (в) к табл. Б.1) минимальное расстояние от поверхности земли до верха оболочки трубопровода при подземной бесканальной прокладке должно составлять не менее 700 мм.

При бесканальной прокладке трубопроводов из теплоизолированных труб последние рекомендуется укладывать на песчаное основание толщиной не менее 10 см с обсыпкой из песка толщиной 10 см с коэффициентом фильтрации не менее 5 м/сут при несущей способности грунта не менее 0,15 МПа. При меньшей несущей способности (менее 0,1 МПа) или высокой твёрдости и плотности подстилающего грунта необходимо устраивать под теплоизолированные трубы искусственное основание из песка с коэффициентом фильтрации не менее 20 м/сут. Далее производится засыпка грунтом с укладкой сигнальной ленты. Согласно стандарту организации ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт» СТО 40270293-003-2007 п. 3.3.3, а также СТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА п. 10.3.3 расчет допустимой глубины заложения и оценка прочности ППУ – изоляции при бесканальной прокладке гибких теплоизолированных труб с установленной нормативной характеристикой жесткости поперечного сечения на сжатие 0,15 кгс/см2 (150 кН/м2) не требуется.

Устройство опор предусмотрено в местах присоединения полимерных трубопроводов к стальным трубопроводам на ответвлениях, а также на вводах в здания и сооружения. Установка промежуточных неподвижных опор не требуется.

Трубы должны комплектоваться:

- соединительными деталями компрессионного типа из латуни для соединения

участков трубопроводов и запорной арматуры;

- тройниками из латуни с элементами кожуха для теплоизоляции тройников ППУ;

- отводами 90°, гнутыми из труб ПЭ-С в заводской изоляции;

- концевыми заглушками;

- муфтами (манжетами) из термоусаживающегося полиэтилена;

- емкостями с компонентами пенополиуретана;

- гильзами и уплотнительными материалами для прохода сквозь ограждающие

строительные конструкции зданий.

Присоединение труб Изопэкс к стальной трубе следует осуществлять через прессфитинг. Переход на сварное соединение поставляется в комплекте с монтажной гильзой.

Для гидроизоляции пенополиуретана на торце ГПИ-трубопровода использована термоусаживающаяся заглушка (ТЗИ). При проходе теплоизолированных труб сквозь стенки строительных конструкций (стен фундаментов, камер, колодцев и пр.) необходимо предусматривать мероприятия обеспечивающие целостность гидрозащитной оболочки и сохранение гидроизоляции места прохода. Для этого рекомендуется использовать узлы прохода через стену.

В местах пересечения проектируемых трубопроводов с автодорогами предусматриваются защитные кожухи из труб: диаметр 1420х6 мм, 1220х6 мм, 820х6мм по ГОСТ 10704-91/Д 10 ГОСТ 10705-80*. Для футляров принята антикоррозионная изоляция, наружную поверхность футляра заизолировать 2-мя слоями изола на битумной мастике. Торцы футляра следует зачеканить смоляным канатом, цементом и залить битумной мастикой. Длину футляра принимать согласно п.9.12 СниП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Протяженность тепловых сетей в 4х трубном исчислении составляет 3.106 км. (см. таблицу ниже)

| Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении |
| --- |
| Dу | подающий трубопровод | обратный трубопровод | всего |
| 219 | 109 | 109 | 218 |
| 160 | 28.5 | 28.5 | 57 |
| 159 | 3,5 | 3,5 | 7 |
| 140 | 180.5 | 180.5 | 361 |
| 133 | 14 | 14 | 28 |
| 108 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| 110 | 192 | 192 | 384 |
| 75 | 147 | 147 | 294 |
| 76 | 14 | 14 | 28 |
| 63 | 306.5 | 306.5 | 613 |
| 57 | 51.5 | 51.5 | 103 |
| 50 | 88 | 88 | 176 |
| 40 | 705.5 | 705.5 | 1411 |
| 45 | 10 | 10 | 20 |
| 38 | 33 | 33 | 66 |
| 25 | 100 |  | 100 |
| Итого: | 1988,5 | 1888,5 | 3877 |

Расчетная нагрузка на отопление при температурном графике 95/70 0С составляет 0.259 Гкал/ч.

- Реконструкция системы теплоснабжения микрорайона «Победа».

Проектом предусматривается демонтаж подземной теплотрассы в канале Перечень объемов демонтажных работ представлен в таблице ниже.

| Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Теплотрасса |
| Демонтаж плит перекрытия канала П-7-3 | Шт. | 354 |
| Демонтаж запорной арматуры | Шт. | 215 |
| Демонтаж трубопровода | П.м. | 5034 |
| Демонтаж опор | Тн. | 2,08 |
| Демонтаж деталей трубопровода (отводы , переходы) | Шт. | 442 |

Проектом предусмотрена подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Внутриквартальные распределительные сети выполнены в четырех  трубном исполнении.

Устройства для компенсации температурных удлинений - самокомпенсация.

При компенсации температурных расширений за счет углов поворота трассы, П-образных, Г-образных, предусматривается, амортизирующие прокладки.

В качестве амортизирующих прокладок применяются вспененные полиэтилен, каучук или нежесткий пенополиуретан плотностью » 30- 40 кг/м3. Толщина прокладки определяется исходя из величины расчетного перемещения теплопровода, которая не должна превышать 50 % толщины прокладки при ее сжатии.

Уклон проектируемой трассы предусмотрен от здания котельной.

В верхних точках предусматривается установка воздушников.

Особенность тепловой сети – не большая протяженность, перепад высот местности достигает 3 м.

При выборе материала труб учитывались климатические условия района строительства. За расчетную температуру строительства принято значение средней температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 % – минус 42 0С.

При проектировании и строительстве данных трубопроводов соблюдаются следующие основные нормативные документы: СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.03-85, ПБ 10-573-03, СП 41-107-2004, СНиП 23-01-99.

Для строительства системы отопления применены гибкие теплоизолированные трубопроводоы: ИЗОПЕКС (максимальное рабочее давление 0,6 МПа и температура 95°С одновременно и трубы в изоляции ППУ и полиэтиленовой оболочке.

Расстояния по горизонтали и вертикали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов до зданий, сооружений, источников возможного загрязнения и других инженерных сетей определяется по таблицам Б.1 – Б.3 СНиП 41 – 02 – 2003 «Тепловые сети».

При пересечении тепловыми сетями сетей газопроводов предусматривается устройство футляров на трубопроводах водопровода, канализации и газа на длине 2 м по обе стороны от пересечения (в свету). На футлярах предусматривается защитное покрытие от коррозии.

Согласно СНиП 41 – 02 – 2003 «Тепловые сети» п. 10.17 (в) запорная арматура предусматривается в водяных и паровых тепловых сетях в узлах на трубопроводах ответвлений Dy более 100 мм.

Поворот на 90° вправо/влево желательно осуществлять с радиусом изгиба трубопроводов больше минимального радиуса изгиба Rизг.min (от 1.5 – 2хRизг.min). Вариант поворота на 90° с минимальным радиусом изгиба осуществляется с дополнительным изгибом трубопроводов.

Крутизна откоса траншеи принимается по СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство» в зависимости от вида грунта и глубины выемки. Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (прим.1 (в) к табл. Б.1) минимальное расстояние от поверхности земли до верха оболочки трубопровода при подземной бесканальной прокладке составляет не менее 700 мм.

При бесканальной прокладке трубопроводов из теплоизолированных труб последние укладываются на песчаное основание толщиной не менее 10 см с обсыпкой из песка толщиной 10 см с коэффициентом фильтрации не менее 5 м/сут при несущей способности грунта не менее 0,15 МПа. При меньшей несущей способности (менее 0,1 МПа) или высокой твёрдости и плотности подстилающего грунта необходимо устраивать под теплоизолированные трубы искусственное основание из песка с коэффициентом фильтрации не менее 20 м/сут. Далее производится засыпка грунтом с укладкой сигнальной ленты.

Согласно стандарту организации ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт» СТО 40270293-003-2007 п. 3.3.3, а также СТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА п. 10.3.3 расчет допустимой глубины заложения и оценка прочности ППУ – изоляции при бесканальной прокладке гибких теплоизолированных труб с установленной нормативной характеристикой жесткости поперечного сечения на сжатие 0,15 кгс/см2 (150 кН/м2) не требуется.

Устройство опор предусмотрено в местах присоединения полимерных трубопроводов к стальным трубопроводам на ответвлениях, а также на вводах в здания и сооружения. Установка промежуточных неподвижных опор не требуется.

Трубы комплектуются:

- соединительными деталями компрессионного типа из латуни для соединения

участков трубопроводов и запорной арматуры;

- тройниками из латуни с элементами кожуха для теплоизоляции тройников ППУ;

- отводами 90°, гнутыми из труб ПЭ-С в заводской изоляции;

- концевыми заглушками;

- муфтами (манжетами) из термоусаживающегося полиэтилена;

- емкостями с компонентами пенополиуретана;

- гильзами и уплотнительными материалами для прохода сквозь ограждающие

строительные конструкции зданий.

Присоединение труб Изопэкс к стальной трубе следует осуществлять через пресс-фитинг. Переход на сварное соединение поставляется в комплекте с монтажной гильзой.

Для гидроизоляции пенополиуретана на торце ГПИ-трубопровода использована термоусаживающаяся заглушка (ТЗИ).

При проходе теплоизолированных труб сквозь стенки строительных конструкций (стен фундаментов, камер, колодцев и пр.) предусматриваются мероприятия обеспечивающие целостность гидрозащитной оболочки и сохранение гидроизоляции места прохода. Для этого используются узел прохода через стену.

В местах пересечения проектируемых трубопроводов с автодорогами предусматриваются защитные кожухи из труб: диаметр  1220х6 мм, 1020х6мм по ГОСТ 10704-91/Д 10 ГОСТ 10705-80*.

Для футляров принята антикоррозионная изоляция, наружную поверхность футляра заизолировать 2-мя слоями изола на битумной мастике.

Торцы футляра следует зачеканить смоляным канатом, цементом и залить битумноймастикой.

Длину футляра принимать согласно п.9.12 СниП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Для дренирования теплосети в низких точках, в камерах предусмотрены дренажи.

Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей предусматривается отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные мокрые колодцы с последующим отводом воды самотеком в систему дождевой канализации. Температура отводимой воды снижается в мокрых колодцах до 40 °С.

Исходная расчетная схема  тепловых сетей представлена в 003-00-П-ТКР1. ГЧ-01	Принципиальная схема проектируемых трубопроводов тепловых сетей.

Протяженность тепловых сетей в 4х трубном исчислении составляет 12,395 км (см. таблицу ниже)

Расчетная нагрузка на отопление при температурном графике 95/70 0С составляет 4.477 Гкал/ч.

| Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении |
| --- |
| Dу | подающий трубопровод | обратный трубопровод | всего |
| 250 | 23 | 23 | 46 |
| 200 | 28 | 28 | 56 |
| 160 | 207.25 | 207.25 | 414.5 |
| 159 | 145 | 145 | 290 |
| 140 | 192.75 | 192.75 | 385.5 |
| 133 | 10.5 | 10.5 | 21 |
| 110 | 71 | 71 | 142 |
| 108 | 61.5 | 61.5 | 123 |
| 90 | 489.5 | 489.5 | 979 |
| 89 | 5 | 5 | 10 |
| 76 | 25 | 25 | 50 |
| 75 | 40.5 | 40.5 | 81 |
| 63 | 1108 | 1108 | 2216 |
| 50 | 568.76 | 405.24 | 974 |
| 57 | 75 | 75 | 150 |
| 45 | 40 | 40 | 80 |
| 40 | 2697.54 | 412.46 | 3110 |
| 38 |  | 300 | 300 |
| 32 | 0 | 2617 | 2617 |
| 25 | 350 |  | 350 |
| Итого: | 6138.3 | 6256.7 | 12395 |

## 7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не планируется.

## 7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в данных поселениях не предусматривается, так как отсутствуют перспективы приростов тепловой нагрузки.

## 7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Рекомендуемые меры для устранения недостатков описаны в таблице и на рисунках ниже. Темно-синим цветом на рисунках указаны участки сети, на которых выявлен недостаточный напор.

| Котельная | Рекомендации |
| --- | --- |
| «Геолог» | - Увеличить диаметр участка трубопровода от тк27 до разветвления дома Геолог,9 до 200мм; от тк16 до тк27 до 200мм; от тк14 до разветвления до 100мм; от разветвления до Кирова,30 до 89мм; от разветвления ул. Победы,9 до дома по адресу Победы 11/1 до 100мм; от тк3 до тк6 до 200мм; от тк1 до котельной «Баня» до 300мм. |
| «ЦРБ» | - Увеличить диаметр трубопровода на участке от тк3 до Советского Севера 15 до 250мм; от тк11 до разветвления по адресу Совесткий Север 2 до 100мм; от тк13 до тк16 до 89мм; от тк16 до Коммунистическая 10 до 89мм; от тк14 до тк15 до 100мм; от Советского Север 6/1 до Советский Север 4 до 89мм. |
| «ДПО» | - Увеличить диаметр трубопровода на участке от тк12 до дома по адресу Мира,4 до 114мм. |
| «Техучасток» | - Увеличить диаметр трубопровода на участке от котельной до ТК14 до 150мм. |
| «Школа» | - Увеличить диаметр трубопровода на участке от тк17 до тк15 до 89мм; от тк17 до разветвления до 100мм; от разветвления до тк21 до 89мм; от разветвления до дома по адресу пер. Клубный,13/1 до 89мм; от тк17 до тк3 до 150мм. |
| «Педучилище» | - Увеличить диаметр трубопровода на участке от тк26 до тк8 до 150мм; от тк8 до тк7 до 100мм. |
| «Победа» | - Увеличить диаметр трубопровода на участке от тк8 до тк5 до 200мм; от тк5 до жилого дома по адресу Обская 82 до 125мм; от тк5 до Обская 27 до 133мм; от тк5 до Обская 44 до 133мм; от тк3 до Кирова 43/1 до 160мм; от тк 18 до Кирова 49 до 100мм; от тк11 до Пушкина 20 до 100мм;от тк6 до тк9 до 150мм. |
| «Звезда» | - Увеличить диаметр трубопровода на участке от тк7 до тк9 до 150мм. |
| «Лазо» | - Увеличить диаметр трубопровода на участке от тк18 до Озерный пер. 10/3 до 150мм; от тк19 до тк Медучилища до 150мм; от тк18 до тк50 до 150мм; от тк50 до тк51 до 100мм; от тк26 до Весенний 1 до 100мм; от Весенний 1 до Лазо 16 до 89мм |
| «ТГТ» | Вынести теплотрассу за пределы территории старой котельной диаметром 300мм |
| «Заводская» | - Увеличить диаметр трубопровода на участке от тк24 до Сверлова 5 до 100мм; от тк13 до Сверлова 15 до 89мм; от тк1 до Совесткой 45 до 89мм; от тк до Советской 47 до 89мм; от тк7 до Лермонтова 8 до 89мм; от тк5 до Советской 47 до 89мм; от тк3 до Свердлова 2 до 89мм; от тк22 до Ленина, 4 до 89мм; от тк5 до Советской 47/1 до 89мм |
| «Детский дом» | - Увеличить диаметр трубопровода на участке от тк до Некрасова 16,28,20,24 до 89мм; от тк15 до Некрасова 8 до 89мм; от тк13 до Некрасова 2 до 89мм; от тк до Чапаева 17/1 до 89мм. |
| «Совхозная» | - Увеличить диаметр трубопровода на участке от тк до Сибирской 3,4 до 89мм |
| «Школьная» | - Увеличить диаметр трубопровода на участке Котельной до тепловой камеры по улице Тургенева 36 до 150мм; |

На сетях остальных котельных не выявлено участков, требующих замены с увеличением диаметров трубопровода.

-Котельная Геолог

Рисунок 103. Участки предлагаемые к реконструкции.

-Котельная ЦРБ

Рисунок 104. Участки предлагаемые к реконструкции.

-Котельная ДПО

Рисунок 105. Участки предлагаемые к реконструкции.

-Котельная Техучасток

Рисунок 106. Участки предлагаемые к реконструкции.

-Котельная Школа

Рисунок 107. Участки предлагаемые к реконструкции.

-Котельная Педучилище

Рисунок 108. Участки предлагаемые к реконструкции.

-Котельная Лазо

Рисунок 110. Участки предлагаемые к реконструкции.

-Котельная Звезда

Рисунок 110. Участки предлагаемые к реконструкции.

-Котельная Победы

Рисунок 110. Участки предлагаемые к реконструкции.

-Котельная НГСС

Рисунок 110. Участки предлагаемые к реконструкции.

-Котельная Заводская

Рисунок 111. Участки предлагаемые к реконструкции.

-Котельная Детский дом

Рисунок 112. Участки предлагаемые к реконструкции.

-Котельная Совхозная

Рисунок 113. Участки предлагаемые к реконструкции.

- Котельная ТГТ

Рисунок 114. Участки предлагаемые к реконструкции.

- Котельная Школьная

Рисунок 115. Участки предлагаемые к реконструкции.

## 7.8. Строительство и реконструкция насосных станций.

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспорте теплоносителя на территории города Колпашево и села Тогур отсутствуют. Все насосное оборудование находится на котельных.

На котельных «Школа» и «Техучасток» требуется реконструкция насосного оборудования с целью увеличения мощности.

# 8. Перспективные топливные балансы.

## 8.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

Ввиду отсутствия необходимых данных, расчет выполнить не представляется возможным.

## 8.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива не производились по причине отсутствия необходимых данных на поставляемое топливо для существующих источников тепловой энергии.

# 9. Оценка надежности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения осуществляется в соответствии с пунктом 46 Требований к схемам теплоснабжения.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж].

Вероятность безотказной работы [P] – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 оС, в промышленных зданиях ниже +8 оС, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы [Kг] — вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

## 9.1 Вероятность безотказной работы [p].

Вероятность безотказной работы СЦТ в эксплуатации – это показатель способности СЦТ к безотказной работе при текущем техническом состоянии СЦТ.

Исходными данными для расчета вероятности безотказной работы [Р] являются длины и диаметры участков, год их ввода в эксплуатацию, продолжительность отопительного периода.

Вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента определяется по формуле:

где:

ωp – поток отказов участка тепловой сети относительно абонента, используемый для вычисления вероятности безотказной работы.

где:

ωp,j – поток отказов j-го участка, используемый для вычисления вероятности безотказной работы.

где:

– удельный поток отказов j-го участка, используемый для вычисления вероятности безотказной работы, ;

lj – длина j-го участка, км;

τоп – продолжительность отопительного сезона, ч.

где:

a – эмпирический коэффициент. При нормативном уровне безотказности a = 0,00003;

mp – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных. Принимается равным 0,5 при расчете вероятности безотказной работы;

Kc,j – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) j-го участка.

dj – диаметр j-го участка, м.

где:

nj – срок службы теплопровода j-го участка с момента ввода в эксплуатацию (в годах).

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы для тепловых сетей равен  Ртс = 0,9.

Расчет вероятности безотказной работы был проведен для незарезервированных тупиковых участков тепловой сети, потому что вероятность одновременного отказа двух элементов тепловой сети пренебрежительно мала.

Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям осуществляется по формуле:

где:

– среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

τоп – продолжительность отопительного сезона, ч;

qmn – вероятность отказа теплопровода.

где:

– расчетная тепловая нагрузка потребителя на систему отопления, Гкал/ч;

– температура внутреннего воздуха, оС;

– средняя температура наружного воздуха за отопительный	 период, оС;

– расчетная температура наружного воздуха, оС;

– расчетная тепловая нагрузка потребителя на систему вентиляции, Гкал/ч;

– средняя тепловая нагрузка потребителя на систему горячего водоснабжения за отопительный период, Гкал/ч.

где:

P – вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента.

## 9.2 Коэффициент готовности [Кг]

Коэффициент готовности в эксплуатации – это показатель фактического состояния и готовности СЦТ к исправной работе.

где:

z1 – число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности;

z2 – число часов ожидания неготовности источника тепла, принимается по среднестатистическим данным, z2 < 50 часов;

z3 – число часов ожидания неготовности тепловых сетей;

z4 – число часов ожидания неготовности абонента, принимается по среднестатистическим данным, z4 < 10 часов.

z3 = tв ∙ ωE,j, ч, где:

tв – среднее время восстановления теплоснабжения, ч;

ωE,j – поток отказов j-го участка, используемый для вычисления коэффициента готовности.

Среднее время восстановления теплоснабжения, tв, было принято по СНиП 41-02-2003, табл. 2. Для трубопроводов малых диаметров (меньше 300 мм) среднее время восстановления теплоснабжения было рассчитано по эмпирической формуле, полученной МИСИ в результате исследований.

tв,j = 5,06 + 14,93 dj, ч, где:

dj – диаметр j-го участка, м.

где:

– удельный поток отказов j-го участка, используемый для вычисления  коэффициента готовности, ;

lj – длина j-го участка, км;

τ – продолжительность отопительного сезона, ч.

где:

a – эмпирический коэффициент. При нормативном уровне безотказности a = 0,00003;

mE – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных. Принимается равным 1 при расчете коэффициента готовности;

Kc,j – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) j-го участка;

dj – диаметр j-го участка, м.

где:

nj – срок службы теплопровода j-го участка с момента ввода в эксплуатацию (в годах).

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе равен Кг = 0,97.

Результаты расчета для самого удаленного от источника потребителя представлены в таблице 138.

Таблица 81.

Расчет вероятности безотказной работы и коэффициента готовности системы.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, км | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | год ввода в эксплуатацию | Коэф. Утраты ресурса Kc,j | Удельный поток отказов, ωp,j.уд для расчета Р | Поток отказов ωp,j для расчета Р | Вероятность безотказной работы, Рi | Удельный поток отказов ωе,j.уд для расчета Кr | поток отказов ωе,j для расчета Кr | Среднее время восстановления теплоснабжения, ч | Число часов ожидания неготовности тепловых сетей Z | коэффициент готовности Кr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Звезда» |
| Котельная "Звезда" | Разветвление | 0,001 | 0,25 | 2012 | 0,0004 | 0,000000 | 0,000000 | 1,0000 | 0,000000 | 0,000000 | 8,79 | 0,000 | 0,993151 |
| Разветвление | тк4 | 0,020 | 0,15 | 2012 | 0,0004 | 0,000000 | 0,000001 | 1,0000 | 0,000000 | 0,000001 | 7,30 | 0,000 | 0,993151 |
| тк4 | тк5 | 0,026 | 0,15 | 2012 | 0,0004 | 0,000000 | 0,000001 | 1,0000 | 0,000000 | 0,000001 | 7,30 | 0,000 | 0,993151 |
| тк5 | тк6 | 0,026 | 0,15 | 2012 | 0,0004 | 0,000000 | 0,000001 | 1,0000 | 0,000000 | 0,000001 | 7,30 | 0,000 | 0,993151 |
| тк6 | тк7 | 0,042 | 0,15 | 2012 | 0,0004 | 0,000000 | 0,000001 | 1,0000 | 0,000000 | 0,000002 | 7,30 | 0,000 | 0,993151 |
| тк7 | Разветвление | 0,022 | 0,15 | 2012 | 0,0004 | 0,000000 | 0,000001 | 1,0000 | 0,000000 | 0,000001 | 7,30 | 0,000 | 0,993151 |
| Разветвление | Разветвление | 0,020 | 0,1 | 2012 | 0,0004 | 0,000000 | 0,000001 | 1,0000 | 0,000000 | 0,000001 | 6,55 | 0,000 | 0,993151 |
| Разветвление | тк8 | 0,022 | 0,1 | 2012 | 0,0004 | 0,000000 | 0,000001 | 1,0000 | 0,000000 | 0,000001 | 6,55 | 0,000 | 0,993151 |
| тк8 | тк9 | 0,073 | 0,1 | 2012 | 0,0004 | 0,000000 | 0,000002 | 1,0000 | 0,000000 | 0,000004 | 6,55 | 0,000 | 0,993151 |
| тк9 | Разветвление | 0,040 | 0,1 | 2012 | 0,0004 | 0,000000 | 0,000001 | 1,0000 | 0,000000 | 0,000002 | 6,55 | 0,000 | 0,993151 |
| Разветвление | тк11 | 0,042 | 0,1 | 2012 | 0,0004 | 0,000000 | 0,000001 | 1,0000 | 0,000000 | 0,000002 | 6,55 | 0,000 | 0,993151 |
| тк11 | Победы, 75 | 0,014 | 0,1 | 2012 | 0,0004 | 0,000000 | 0,000000 | 1,0000 | 0,000000 | 0,000001 | 6,55 | 0,000 | 0,993151 |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал | -0,0003 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Лазо» |
| Котельная аэропорт Лазо | тк29 | 0,021 | 0,2 | 1959 | 13,8302 | 0,000148 | 0,020007 | 0,9802 | 0,000297 | 0,040013 | 8,05 | 0,322 | 0,993114 |
| тк29 | тк8 | 0,093 | 0,2 | 1959 | 13,8302 | 0,000148 | 0,089164 | 0,9147 | 0,000297 | 0,178328 | 8,05 | 1,435 | 0,992987 |
| тк8 | тк57 | 0,051 | 0,2 | 1959 | 13,8302 | 0,000148 | 0,049055 | 0,9521 | 0,000297 | 0,098109 | 8,05 | 0,789 | 0,993061 |
| тк57 | тк30 | 0,013 | 0,2 | 1959 | 13,8302 | 0,000148 | 0,012504 | 0,9876 | 0,000297 | 0,025008 | 8,05 | 0,201 | 0,993128 |
| тк30 | тк31 | 0,023 | 0,2 | 1959 | 13,8302 | 0,000148 | 0,021930 | 0,9783 | 0,000297 | 0,043861 | 8,05 | 0,353 | 0,993110 |
| тк31 | тк32 | 0,010 | 0,2 | 1959 | 13,8302 | 0,000148 | 0,009811 | 0,9902 | 0,000297 | 0,019622 | 8,05 | 0,158 | 0,993133 |
| тк32 | тк33 | 0,049 | 0,2 | 1959 | 13,8302 | 0,000148 | 0,047323 | 0,9538 | 0,000297 | 0,094647 | 8,05 | 0,762 | 0,993064 |
| тк33 | тк9 | 0,003 | 0,2 | 1959 | 13,8302 | 0,000148 | 0,002789 | 0,9972 | 0,000297 | 0,005579 | 8,05 | 0,045 | 0,993146 |
| тк9 | тк11 | 0,084 | 0,2 | 1959 | 13,8302 | 0,000148 | 0,080507 | 0,9226 | 0,000297 | 0,161015 | 8,05 | 1,296 | 0,993003 |
| тк11 | тк60 | 0,075 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,068130 | 0,9341 | 0,000280 | 0,136261 | 7,30 | 0,995 | 0,993037 |
| тк60 | тк14 | 0,041 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,037055 | 0,9636 | 0,000280 | 0,074110 | 7,30 | 0,541 | 0,993089 |
| тк14 | тк15 | 0,030 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,026998 | 0,9734 | 0,000280 | 0,053997 | 7,30 | 0,394 | 0,993106 |
| тк15 | тк34 | 0,039 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,035696 | 0,9649 | 0,000280 | 0,071392 | 7,30 | 0,521 | 0,993091 |
| тк34 | тк35 | 0,080 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,072842 | 0,9297 | 0,000280 | 0,145683 | 7,30 | 1,063 | 0,993029 |
| тк35 | тк16 | 0,008 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,007248 | 0,9928 | 0,000280 | 0,014496 | 7,30 | 0,106 | 0,993139 |
| тк16 | тк36 | 0,149 | 0,076 | 1959 | 13,8302 | 0,000121 | 0,117269 | 0,8893 | 0,000243 | 0,234538 | 6,19 | 1,453 | 0,992985 |
| тк36 | тк38 | 0,054 | 0,076 | 1959 | 13,8302 | 0,000121 | 0,042393 | 0,9585 | 0,000243 | 0,084786 | 6,19 | 0,525 | 0,993091 |
| тк39 | ул. Мирная, 37 | 0,003 | 0,04 | 1959 | 13,8302 | 0,000106 | 0,002202 | 0,9978 | 0,000212 | 0,004405 | 5,66 | 0,025 | 0,993148 |
| тк38 | тк39 | 0,019 | 0,05 | 1959 | 13,8302 | 0,000111 | 0,013986 | 0,9861 | 0,000223 | 0,027971 | 5,81 | 0,162 | 0,993132 |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал | -2,6206 |  |  |  |  |  |
| Котельная «НГСС» |
| Котельная НГСС | Разветвление | 0,001 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,000906 | 0,9991 | 0,000280 | 0,001812 | 7,30 | 0,013 | 0,993149 |
| Разветвление | тк1 | 0,150 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,135898 | 0,8729 | 0,000280 | 0,271797 | 7,30 | 1,984 | 0,992924 |
| тк1 | тк11 | 0,050 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,045299 | 0,9557 | 0,000280 | 0,090599 | 7,30 | 0,661 | 0,993075 |
| тк11 | тк12 | 0,056 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,050735 | 0,9505 | 0,000280 | 0,101471 | 7,30 | 0,741 | 0,993066 |
| тк12 | тк13 | 0,030 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,027180 | 0,9732 | 0,000280 | 0,054359 | 7,30 | 0,397 | 0,993105 |
| тк13 | тк14 | 0,051 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,045752 | 0,9553 | 0,000280 | 0,091505 | 7,30 | 0,668 | 0,993074 |
| тк14 | тк15 | 0,028 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,023316 | 0,9770 | 0,000257 | 0,046632 | 6,55 | 0,306 | 0,993116 |
| тк15 | тк16 | 0,030 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,025148 | 0,9752 | 0,000257 | 0,050296 | 6,55 | 0,330 | 0,993113 |
| тк16 | тк17 | 0,045 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,037722 | 0,9630 | 0,000257 | 0,075444 | 6,55 | 0,494 | 0,993094 |
| тк17 | тк18 | 0,041 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,033725 | 0,9668 | 0,000257 | 0,067450 | 6,55 | 0,442 | 0,993100 |
| тк18 | тк21 | 0,047 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,039138 | 0,9616 | 0,000257 | 0,078275 | 6,55 | 0,513 | 0,993092 |
| тк21 | тк22 | 0,043 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,035474 | 0,9651 | 0,000257 | 0,070947 | 6,55 | 0,465 | 0,993098 |
| тк22 | тк23 | 0,035 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,029145 | 0,9713 | 0,000257 | 0,058290 | 6,55 | 0,382 | 0,993107 |
| тк23 | тк24 | 0,011 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,008744 | 0,9913 | 0,000257 | 0,017487 | 6,55 | 0,115 | 0,993138 |
| тк24 | тк25 | 0,055 | 0,05 | 1959 | 13,8302 | 0,000111 | 0,039650 | 0,9611 | 0,000223 | 0,079300 | 5,81 | 0,460 | 0,993098 |
| тк25 | ул. Науки 30 | 0,001 | 0,05 | 1959 | 13,8302 | 0,000111 | 0,000721 | 0,9993 | 0,000223 | 0,001442 | 5,81 | 0,008 | 0,993150 |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал | -4,8129 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Телецентр» |
| Котельная Телецентр | тк1 | 0,075 | 0,082 | 1959 | 13,8302 | 0,000123 | 0,060008 | 0,9418 | 0,000247 | 0,120016 | 6,28 | 0,754 | 0,993065 |
| тк1 | тк2 | 0,034 | 0,082 | 1959 | 13,8302 | 0,000123 | 0,026848 | 0,9735 | 0,000247 | 0,053696 | 6,28 | 0,337 | 0,993112 |
| тк2 | Разветвление | 0,023 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,018736 | 0,9814 | 0,000257 | 0,037472 | 6,55 | 0,246 | 0,993123 |
| Разветвление | тк3 | 0,034 | 0,05 | 1959 | 13,8302 | 0,000111 | 0,024151 | 0,9761 | 0,000223 | 0,048301 | 5,81 | 0,280 | 0,993119 |
| тк3 | Разветвление | 0,042 | 0,05 | 1988 | 1,8675 | 0,000015 | 0,004069 | 0,9959 | 0,000030 | 0,008138 | 5,81 | 0,047 | 0,993145 |
| Разветвление | ул. Селекционная, 163а | 0,022 | 0,032 | 1997 | 0,5852 | 0,000004 | 0,000609 | 0,9994 | 0,000009 | 0,001218 | 5,54 | 0,007 | 0,993150 |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал | -0,2726 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Техучасток» |
| Техучасток | Разветвление | 0,001 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,000833 | 0,9992 | 0,000257 | 0,001665 | 6,55 | 0,011 | 0,993149 |
| Разветвление | Разветвление | 0,031 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,025814 | 0,9745 | 0,000257 | 0,051628 | 6,55 | 0,338 | 0,993112 |
| тк12 | тк13 | 0,027 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,022067 | 0,9782 | 0,000257 | 0,044134 | 6,55 | 0,289 | 0,993118 |
| Разветвление | Разветвление | 0,017 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,013990 | 0,9861 | 0,000257 | 0,027979 | 6,55 | 0,183 | 0,993130 |
| тк13 | тк14 | 0,018 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,014906 | 0,9852 | 0,000257 | 0,029811 | 6,55 | 0,195 | 0,993128 |
| тк14 | Разветвление | 0,006 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,004580 | 0,9954 | 0,000257 | 0,009160 | 6,55 | 0,060 | 0,993144 |
| Разветвление | Разветвление | 0,008 | 0,089 | 1959 | 13,8302 | 0,000125 | 0,006502 | 0,9935 | 0,000251 | 0,013004 | 6,39 | 0,083 | 0,993141 |
| Разветвление | Разветвление | 0,012 | 0,089 | 1959 | 13,8302 | 0,000125 | 0,010078 | 0,9900 | 0,000251 | 0,020157 | 6,39 | 0,129 | 0,993136 |
| Разветвление | Разветвление | 0,030 | 0,089 | 1959 | 13,8302 | 0,000125 | 0,023977 | 0,9763 | 0,000251 | 0,047954 | 6,39 | 0,306 | 0,993116 |
| Разветвление | тк18 | 0,057 | 0,089 | 1959 | 13,8302 | 0,000125 | 0,045922 | 0,9551 | 0,000251 | 0,091843 | 6,39 | 0,587 | 0,993084 |
| Разветвление | тк12 | 0,033 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,027729 | 0,9727 | 0,000257 | 0,055459 | 6,55 | 0,363 | 0,993109 |
| тк18 | Разветвление | 0,040 | 0,05 | 1959 | 13,8302 | 0,000111 | 0,028981 | 0,9714 | 0,000223 | 0,057961 | 5,81 | 0,337 | 0,993112 |
| тк20 | Разветвление | 0,024 | 0,05 | 1959 | 13,8302 | 0,000111 | 0,017518 | 0,9826 | 0,000223 | 0,035036 | 5,81 | 0,203 | 0,993127 |
| тк22 | Разветвление | 0,028 | 0,05 | 1959 | 13,8302 | 0,000111 | 0,019897 | 0,9803 | 0,000223 | 0,039794 | 5,81 | 0,231 | 0,993124 |
| Разветвление | тк22 | 0,037 | 0,05 | 1959 | 13,8302 | 0,000111 | 0,026818 | 0,9735 | 0,000223 | 0,053636 | 5,81 | 0,311 | 0,993115 |
| Разветвление | Разветвление | 0,018 | 0,05 | 1959 | 13,8302 | 0,000111 | 0,012616 | 0,9875 | 0,000223 | 0,025232 | 5,81 | 0,147 | 0,993134 |
| Разветвление | тк20 | 0,032 | 0,05 | 1959 | 13,8302 | 0,000111 | 0,022709 | 0,9775 | 0,000223 | 0,045417 | 5,81 | 0,264 | 0,993121 |
| Разветвление | ул. Комсомольская 49 | 0,013 | 0,025 | 1959 | 13,8302 | 0,000096 | 0,007801 | 0,9922 | 0,000193 | 0,015603 | 5,43 | 0,085 | 0,993141 |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал | -0,2726 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Урожай» |
| Котельная Урожай | Разветвление | 0,007 | 0,125 | 1959 | 13,8302 | 0,000135 | 0,005670 | 0,9943 | 0,000269 | 0,011340 | 6,93 | 0,079 | 0,993142 |
| Разветвление | тк8 | 0,042 | 0,125 | 1959 | 13,8302 | 0,000135 | 0,036199 | 0,9644 | 0,000269 | 0,072399 | 6,93 | 0,501 | 0,993093 |
| тк8 | тк7 | 0,045 | 0,125 | 1959 | 13,8302 | 0,000135 | 0,039078 | 0,9617 | 0,000269 | 0,078156 | 6,93 | 0,541 | 0,993089 |
| тк7 | тк6 | 0,068 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,056874 | 0,9447 | 0,000257 | 0,113749 | 6,55 | 0,745 | 0,993066 |
| тк6 | тк5 | 0,013 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,010825 | 0,9892 | 0,000257 | 0,021651 | 6,55 | 0,142 | 0,993134 |
| тк5 | тк4 | 0,035 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,028978 | 0,9714 | 0,000257 | 0,057957 | 6,55 | 0,380 | 0,993107 |
| тк4 | Разветвление | 0,074 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,061621 | 0,9402 | 0,000257 | 0,123242 | 6,55 | 0,808 | 0,993058 |
| Разветвление | тк3 | 0,021 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,017820 | 0,9823 | 0,000257 | 0,035640 | 6,55 | 0,234 | 0,993124 |
| тк3 | тк2 | 0,067 | 0,082 | 1959 | 13,8302 | 0,000123 | 0,053136 | 0,9483 | 0,000247 | 0,106273 | 6,28 | 0,668 | 0,993074 |
| тк2 | тк1 | 0,010 | 0,082 | 1959 | 13,8302 | 0,000123 | 0,007990 | 0,9920 | 0,000247 | 0,015981 | 6,28 | 0,100 | 0,993139 |
| тк1 | Пекарня | 0,030 | 0,082 | 1959 | 13,8302 | 0,000123 | 0,023971 | 0,9763 | 0,000247 | 0,047942 | 6,28 | 0,301 | 0,993116 |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал | -1,0466 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Феникс» |
| Котельная Феникс | Разветвление | 0,001 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,000833 | 0,9992 | 0,000257 | 0,001665 | 6,55 | 0,011 | 0,993149 |
| Разветвление | Разветвление | 0,049 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,040803 | 0,9600 | 0,000257 | 0,081606 | 6,55 | 0,535 | 0,993090 |
| Разветвление | тк3 | 0,038 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,031643 | 0,9689 | 0,000257 | 0,063286 | 6,55 | 0,415 | 0,993103 |
| тк3 | тк4 | 0,088 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,072863 | 0,9297 | 0,000257 | 0,145725 | 6,55 | 0,955 | 0,993042 |
| тк4 | Разветвление | 0,056 | 0,08 | 1959 | 13,8302 | 0,000123 | 0,044199 | 0,9568 | 0,000245 | 0,088398 | 6,25 | 0,553 | 0,993088 |
| Разветвление | тк6 | 0,075 | 0,08 | 1959 | 13,8302 | 0,000123 | 0,059462 | 0,9423 | 0,000245 | 0,118924 | 6,25 | 0,744 | 0,993066 |
| тк6 | ул. Гоголя 162 | 0,045 | 0,05 | 1959 | 13,8302 | 0,000111 | 0,032441 | 0,9681 | 0,000223 | 0,064882 | 5,81 | 0,377 | 0,993108 |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал | -0,2961 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Школа» |
| Котельная Школа | тк1 | 0,001 | 0,15 | 1988 | 1,8675 | 0,000019 | 0,000122 | 0,9999 | 0,000038 | 0,000245 | 7,30 | 0,002 | 0,993150 |
| тк1 | тк3 | 0,033 | 0,1 | 1997 | 0,5852 | 0,000005 | 0,001170 | 0,9988 | 0,000011 | 0,002340 | 6,55 | 0,015 | 0,993149 |
| тк3 | Разветвление | 0,065 | 0,1 | 2003 | 0,1724 | 0,000002 | 0,000676 | 0,9993 | 0,000003 | 0,001352 | 6,55 | 0,009 | 0,993150 |
| Разветвление | Разветвление | 0,027 | 0,1 | 2003 | 0,1724 | 0,000002 | 0,000282 | 0,9997 | 0,000003 | 0,000565 | 6,55 | 0,004 | 0,993150 |
| Разветвление | тк28 | 0,038 | 0,082 | 2003 | 0,1724 | 0,000002 | 0,000374 | 0,9996 | 0,000003 | 0,000747 | 6,28 | 0,005 | 0,993150 |
| тк28 | Разветвление | 0,086 | 0,082 | 2003 | 0,1724 | 0,000002 | 0,000857 | 0,9991 | 0,000003 | 0,001713 | 6,28 | 0,011 | 0,993149 |
| Разветвление | Разветвление | 0,064 | 0,082 | 2003 | 0,1724 | 0,000002 | 0,000633 | 0,9994 | 0,000003 | 0,001265 | 6,28 | 0,008 | 0,993150 |
| Разветвление | тк29 | 0,145 | 0,082 | 2003 | 0,1724 | 0,000002 | 0,001444 | 0,9986 | 0,000003 | 0,002889 | 6,28 | 0,018 | 0,993149 |
| тк29 | Разветвление | 0,119 | 0,082 | 2003 | 0,1724 | 0,000002 | 0,001185 | 0,9988 | 0,000003 | 0,002371 | 6,28 | 0,015 | 0,993149 |
| Разветвление | тк30 | 0,094 | 0,082 | 2003 | 0,1724 | 0,000002 | 0,000940 | 0,9991 | 0,000003 | 0,001881 | 6,28 | 0,012 | 0,993149 |
| тк30 | ул. Гоголя 64 | 0,051 | 0,05 | 2003 | 0,1724 | 0,000001 | 0,000458 | 0,9995 | 0,000003 | 0,000917 | 5,81 | 0,005 | 0,993150 |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю | -0,0517 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Школа №4» |
| Котельная Школа №4 | тк1 | 0,039 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,035334 | 0,9653 | 0,000280 | 0,070667 | 7,30 | 0,516 | 0,993092 |
| тк1 | Разветвление | 0,081 | 0,125 | 1959 | 13,8302 | 0,000135 | 0,070654 | 0,9318 | 0,000269 | 0,141309 | 6,93 | 0,979 | 0,993039 |
| Разветвление | Разветвление | 0,043 | 0,125 | 1959 | 13,8302 | 0,000135 | 0,037072 | 0,9636 | 0,000269 | 0,074143 | 6,93 | 0,514 | 0,993092 |
| Разветвление | Гоголя, 132 | 0,120 | 0,05 | 1959 | 13,8302 | 0,000111 | 0,086509 | 0,9171 | 0,000223 | 0,173019 | 5,81 | 1,005 | 0,993036 |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал | -3,6056 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Геолог» |
| Котельная мкр. Геолог | тк1 | 0,028 | 0,3 | 1959 | 13,8302 | 0,000161 | 0,029302 | 0,9711 | 0,000323 | 0,058604 | 9,54 | 0,559 | 0,993087 |
| тк1 | тк2 | 0,039 | 0,3 | 1959 | 13,8302 | 0,000161 | 0,041232 | 0,9596 | 0,000323 | 0,082464 | 9,54 | 0,787 | 0,993061 |
| тк2 | Разветвление | 0,011 | 0,3 | 1959 | 13,8302 | 0,000161 | 0,011041 | 0,9890 | 0,000323 | 0,022081 | 9,54 | 0,211 | 0,993127 |
| Разветвление | тк16 | 0,075 | 0,3 | 1959 | 13,8302 | 0,000161 | 0,078487 | 0,9245 | 0,000323 | 0,156974 | 9,54 | 1,497 | 0,992980 |
| тк16 | тк17 | 0,019 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,017486 | 0,9827 | 0,000280 | 0,034971 | 7,30 | 0,255 | 0,993122 |
| тк17 | тк18 | 0,002 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,001812 | 0,9982 | 0,000280 | 0,003624 | 7,30 | 0,026 | 0,993148 |
| тк18 | тк27 | 0,084 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,075831 | 0,9270 | 0,000280 | 0,151663 | 7,30 | 1,107 | 0,993024 |
| тк27 | тк28 | 0,047 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,039387 | 0,9614 | 0,000257 | 0,078775 | 6,55 | 0,516 | 0,993092 |
| тк28 | Разветвление | 0,101 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,083813 | 0,9196 | 0,000257 | 0,167625 | 6,55 | 1,098 | 0,993025 |
| Разветвление | Разветвление | 0,058 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,048631 | 0,9525 | 0,000257 | 0,097261 | 6,55 | 0,637 | 0,993078 |
| Разветвление | Разветвление | 0,056 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,046799 | 0,9543 | 0,000257 | 0,093597 | 6,55 | 0,613 | 0,993081 |
| Разветвление | мкр. Геолог, 8 | 0,063 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,052794 | 0,9486 | 0,000257 | 0,105588 | 6,55 | 0,692 | 0,993072 |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал | -24,5128 |  |  |  |  |  |
| Котельная «КОНГРЭ» |
| Котельная КОНГРЭ | Разветвление | 0,003 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,002718 | 0,9973 | 0,000280 | 0,005436 | 7,30 | 0,040 | 0,993146 |
| Разветвление | Разветвление | 0,069 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,062513 | 0,9394 | 0,000280 | 0,125027 | 7,30 | 0,913 | 0,993047 |
| Разветвление | Разветвление | 0,025 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,022922 | 0,9773 | 0,000280 | 0,045843 | 7,30 | 0,335 | 0,993112 |
| Разветвление | тк1 | 0,017 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,014949 | 0,9852 | 0,000280 | 0,029898 | 7,30 | 0,218 | 0,993126 |
| тк1 | Разветвление | 0,017 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,015402 | 0,9847 | 0,000280 | 0,030804 | 7,30 | 0,225 | 0,993125 |
| Разветвление | Разветвление | 0,016 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,014677 | 0,9854 | 0,000280 | 0,029354 | 7,30 | 0,214 | 0,993126 |
| Разветвление | Разветвление | 0,061 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,054903 | 0,9466 | 0,000280 | 0,109806 | 7,30 | 0,802 | 0,993059 |
| Разветвление | Разветвление | 0,002 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,001812 | 0,9982 | 0,000280 | 0,003624 | 7,30 | 0,026 | 0,993148 |
| Разветвление | Разветвление | 0,123 | 0,076 | 1959 | 13,8302 | 0,000121 | 0,096741 | 0,9078 | 0,000243 | 0,193482 | 6,19 | 1,199 | 0,993014 |
| Разветвление | Разветвление | 0,181 | 0,076 | 1959 | 13,8302 | 0,000121 | 0,142359 | 0,8673 | 0,000243 | 0,284717 | 6,19 | 1,764 | 0,992949 |
| Разветвление | ул. Суворова, 1 | 0,058 | 0,076 | 1959 | 13,8302 | 0,000121 | 0,045303 | 0,9557 | 0,000243 | 0,090606 | 6,19 | 0,561 | 0,993087 |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал | -7,9895 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Речников» |
| Котельная Речников | Разветвление | 0,001 | 0,2 | 1959 | 13,8302 | 0,000148 | 0,000962 | 0,9990 | 0,000297 | 0,001924 | 8,05 | 0,015 | 0,993149 |
| Разветвление | тк1 | 0,006 | 0,2 | 1959 | 13,8302 | 0,000148 | 0,005771 | 0,9942 | 0,000297 | 0,011542 | 8,05 | 0,093 | 0,993140 |
| тк1 | тк3 | 0,084 | 0,2 | 1959 | 13,8302 | 0,000148 | 0,080796 | 0,9224 | 0,000297 | 0,161592 | 8,05 | 1,300 | 0,993002 |
| тк3 | тк4 | 0,034 | 0,2 | 1959 | 13,8302 | 0,000148 | 0,032511 | 0,9680 | 0,000297 | 0,065021 | 8,05 | 0,523 | 0,993091 |
| тк4 | Разветвление | 0,049 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,044303 | 0,9567 | 0,000280 | 0,088606 | 7,30 | 0,647 | 0,993077 |
| Разветвление | тк16 | 0,095 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,086250 | 0,9174 | 0,000280 | 0,172500 | 7,30 | 1,259 | 0,993007 |
| тк16 | тк17 | 0,032 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,028992 | 0,9714 | 0,000280 | 0,057983 | 7,30 | 0,423 | 0,993102 |
| тк17 | тк18 | 0,026 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,021651 | 0,9786 | 0,000257 | 0,043301 | 6,55 | 0,284 | 0,993118 |
| тк18 | тк19 | 0,023 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,019152 | 0,9810 | 0,000257 | 0,038305 | 6,55 | 0,251 | 0,993122 |
| тк19 | тк20 | 0,020 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,016654 | 0,9835 | 0,000257 | 0,033309 | 6,55 | 0,218 | 0,993126 |
| тк20 | Разветвление | 0,015 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,012491 | 0,9876 | 0,000257 | 0,024981 | 6,55 | 0,164 | 0,993132 |
| Разветвление | Разветвление | 0,031 | 0,076 | 1959 | 13,8302 | 0,000121 | 0,024618 | 0,9757 | 0,000243 | 0,049236 | 6,19 | 0,305 | 0,993116 |
| Разветвление | Разветвление | 0,031 | 0,076 | 1959 | 13,8302 | 0,000121 | 0,024696 | 0,9756 | 0,000243 | 0,049393 | 6,19 | 0,306 | 0,993116 |
| Разветвление | тк21 | 0,032 | 0,076 | 1959 | 13,8302 | 0,000121 | 0,024932 | 0,9754 | 0,000243 | 0,049865 | 6,19 | 0,309 | 0,993115 |
| тк21 | Разветвление | 0,021 | 0,076 | 1959 | 13,8302 | 0,000121 | 0,016517 | 0,9836 | 0,000243 | 0,033033 | 6,19 | 0,205 | 0,993127 |
| Разветвление | Разветвление | 0,029 | 0,04 | 1959 | 13,8302 | 0,000106 | 0,019683 | 0,9805 | 0,000212 | 0,039366 | 5,66 | 0,223 | 0,993125 |
| Разветвление | ул. Нефтеразведчиков, 5 | 0,008 | 0,04 | 1959 | 13,8302 | 0,000106 | 0,005506 | 0,9945 | 0,000212 | 0,011011 | 5,66 | 0,062 | 0,993144 |
| Оценка недоотпуска тепла потребител. | -0,5985 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Педучилище» |
| Котельная Педучилище | тк1 | 0,007 | 0,2 | 1988 | 1,8675 | 0,000020 | 0,000844 | 0,9992 | 0,000040 | 0,001688 | 8,05 | 0,014 | 0,993149 |
| тк1 | тк21 | 0,050 | 0,2 | 1988 | 1,8675 | 0,000020 | 0,006494 | 0,9935 | 0,000040 | 0,012988 | 8,05 | 0,104 | 0,993139 |
| тк21 | тк22 | 0,042 | 0,2 | 1988 | 1,8675 | 0,000020 | 0,005455 | 0,9946 | 0,000040 | 0,010910 | 8,05 | 0,088 | 0,993141 |
| тк22 | тк23 | 0,037 | 0,2 | 1988 | 1,8675 | 0,000020 | 0,004805 | 0,9952 | 0,000040 | 0,009611 | 8,05 | 0,077 | 0,993142 |
| тк23 | тк25 | 0,106 | 0,2 | 1988 | 1,8675 | 0,000020 | 0,013767 | 0,9863 | 0,000040 | 0,027534 | 8,05 | 0,222 | 0,993125 |
| тк25 | тк26 | 0,004 | 0,15 | 1988 | 1,8675 | 0,000019 | 0,000514 | 0,9995 | 0,000038 | 0,001028 | 7,30 | 0,008 | 0,993150 |
| тк26 | Разветвление | 0,124 | 0,1 | 1988 | 1,8675 | 0,000017 | 0,013942 | 0,9862 | 0,000035 | 0,027885 | 6,55 | 0,183 | 0,993130 |
| Разветвление | тк8 | 0,054 | 0,1 | 1988 | 1,8675 | 0,000017 | 0,006072 | 0,9939 | 0,000035 | 0,012143 | 6,55 | 0,080 | 0,993142 |
| тк8 | Разветвление | 0,048 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,039970 | 0,9608 | 0,000257 | 0,079941 | 6,55 | 0,524 | 0,993091 |
| Разветвление | Разветвление | 0,039 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,032476 | 0,9680 | 0,000257 | 0,064952 | 6,55 | 0,426 | 0,993102 |
| Разветвление | Разветвление | 0,016 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,013323 | 0,9868 | 0,000257 | 0,026647 | 6,55 | 0,175 | 0,993131 |
| Разветвление | Разветвление | 0,015 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,012491 | 0,9876 | 0,000257 | 0,024981 | 6,55 | 0,164 | 0,993132 |
| Разветвление | Разветвление | 0,041 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,034141 | 0,9664 | 0,000257 | 0,068283 | 6,55 | 0,447 | 0,993100 |
| Разветвление | Разветвление | 0,008 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,006662 | 0,9934 | 0,000257 | 0,013323 | 6,55 | 0,087 | 0,993141 |
| Разветвление | тк1 | 0,008 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,006662 | 0,9934 | 0,000257 | 0,013323 | 6,55 | 0,087 | 0,993141 |
| тк1 | тк2 | 0,040 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,033309 | 0,9672 | 0,000257 | 0,066617 | 6,55 | 0,437 | 0,993101 |
| тк2 | Разветвление | 0,037 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,030810 | 0,9697 | 0,000257 | 0,061621 | 6,55 | 0,404 | 0,993105 |
| Разветвление | Разветвление | 0,073 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,060788 | 0,9410 | 0,000257 | 0,121576 | 6,55 | 0,797 | 0,993060 |
| Разветвление | тк4 | 0,053 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,044134 | 0,9568 | 0,000257 | 0,088268 | 6,55 | 0,578 | 0,993085 |
| тк4 | Ленина, 37/2 | 0,024 | 0,05 | 1959 | 13,8302 | 0,000111 | 0,017302 | 0,9828 | 0,000223 | 0,034604 | 5,81 | 0,201 | 0,993128 |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал | -1,2228 |  |  |  |  |  |
| Котельная «ДПО» |
| Котельная ДПО | тк1 | 0,007 | 0,2 | 1959 | 13,8302 | 0,000148 | 0,006300 | 0,9937 | 0,000297 | 0,012600 | 8,05 | 0,101 | 0,993139 |
| тк1 | Разветвление | 0,011 | 0,2 | 1959 | 13,8302 | 0,000148 | 0,010099 | 0,9900 | 0,000297 | 0,020199 | 8,05 | 0,163 | 0,993132 |
| Разветвление | Разветвление | 0,026 | 0,2 | 1959 | 13,8302 | 0,000148 | 0,025393 | 0,9749 | 0,000297 | 0,050786 | 8,05 | 0,409 | 0,993104 |
| Разветвление | Разветвление | 0,017 | 0,2 | 1959 | 13,8302 | 0,000148 | 0,016736 | 0,9834 | 0,000297 | 0,033473 | 8,05 | 0,269 | 0,993120 |
| Разветвление | тк7 | 0,026 | 0,2 | 1959 | 13,8302 | 0,000148 | 0,025393 | 0,9749 | 0,000297 | 0,050786 | 8,05 | 0,409 | 0,993104 |
| тк7 | тк8 | 0,029 | 0,2 | 1959 | 13,8302 | 0,000148 | 0,028279 | 0,9721 | 0,000297 | 0,056557 | 8,05 | 0,455 | 0,993099 |
| тк8 | тк15 | 0,068 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,061607 | 0,9403 | 0,000280 | 0,123215 | 7,30 | 0,899 | 0,993048 |
| тк15 | Разветвление | 0,012 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,010872 | 0,9892 | 0,000280 | 0,021744 | 7,30 | 0,159 | 0,993133 |
| Разветвление | Разветвление | 0,033 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,027063 | 0,9733 | 0,000257 | 0,054126 | 6,55 | 0,355 | 0,993110 |
| Разветвление | Разветвление | 0,021 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,017154 | 0,9830 | 0,000257 | 0,034308 | 6,55 | 0,225 | 0,993125 |
| Разветвление | Разветвление | 0,064 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,053627 | 0,9478 | 0,000257 | 0,107254 | 6,55 | 0,703 | 0,993070 |
| Разветвление | Разветвление | 0,009 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,007494 | 0,9925 | 0,000257 | 0,014989 | 6,55 | 0,098 | 0,993139 |
| Разветвление | Разветвление | 0,035 | 0,076 | 1959 | 13,8302 | 0,000121 | 0,027685 | 0,9727 | 0,000243 | 0,055370 | 6,19 | 0,343 | 0,993112 |
| Разветвление | Разветвление | 0,005 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,004080 | 0,9959 | 0,000257 | 0,008161 | 6,55 | 0,053 | 0,993145 |
| Разветвление | Разветвление | 0,030 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,024981 | 0,9753 | 0,000257 | 0,049963 | 6,55 | 0,327 | 0,993113 |
| Разветвление | тк16 | 0,015 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,012074 | 0,9880 | 0,000257 | 0,024149 | 6,55 | 0,158 | 0,993133 |
| тк16 | ул. Советский Север, 53 | 0,029 | 0,05 | 1959 | 13,8302 | 0,000111 | 0,020762 | 0,9795 | 0,000223 | 0,041524 | 5,81 | 0,241 | 0,993123 |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал | -0,6252 |  |  |  |  |  |
| Котельная «ЦРБ» |
| Котельная ЦРБ | Разветвление | 0,001 | 0,2 | 1959 | 13,8302 | 0,000148 | 0,000962 | 0,9990 | 0,000297 | 0,001924 | 8,05 | 0,015 | 0,993149 |
| Разветвление | тк1 | 0,024 | 0,2 | 1959 | 13,8302 | 0,000148 | 0,023277 | 0,9770 | 0,000297 | 0,046554 | 8,05 | 0,375 | 0,993108 |
| тк1 | тк2 | 0,025 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,022378 | 0,9779 | 0,000280 | 0,044756 | 7,30 | 0,327 | 0,993113 |
| тк2 | тк3 | 0,028 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,025368 | 0,9750 | 0,000280 | 0,050735 | 7,30 | 0,370 | 0,993108 |
| тк3 | тк4 | 0,032 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,028992 | 0,9714 | 0,000280 | 0,057983 | 7,30 | 0,423 | 0,993102 |
| тк4 | Разветвление | 0,001 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,000906 | 0,9991 | 0,000280 | 0,001812 | 7,30 | 0,013 | 0,993149 |
| Разветвление | Разветвление | 0,001 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,000906 | 0,9991 | 0,000280 | 0,001812 | 7,30 | 0,013 | 0,993149 |
| Разветвление | тк7 | 0,040 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,036421 | 0,9642 | 0,000280 | 0,072842 | 7,30 | 0,532 | 0,993090 |
| тк7 | тк8 | 0,022 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,020204 | 0,9800 | 0,000280 | 0,040407 | 7,30 | 0,295 | 0,993117 |
| тк8 | тк9 | 0,027 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,024190 | 0,9761 | 0,000280 | 0,048380 | 7,30 | 0,353 | 0,993110 |
| тк9 | тк10 | 0,013 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,011868 | 0,9882 | 0,000280 | 0,023737 | 7,30 | 0,173 | 0,993131 |
| тк10 | тк11 | 0,022 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,017903 | 0,9823 | 0,000257 | 0,035807 | 6,55 | 0,235 | 0,993124 |
| тк11 | тк13 | 0,025 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,020402 | 0,9798 | 0,000257 | 0,040803 | 6,55 | 0,267 | 0,993120 |
| тк13 | тк14 | 0,028 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,023483 | 0,9768 | 0,000257 | 0,046965 | 6,55 | 0,308 | 0,993116 |
| тк14 | тк15 | 0,029 | 0,08 | 1959 | 13,8302 | 0,000123 | 0,023133 | 0,9771 | 0,000245 | 0,046266 | 6,25 | 0,289 | 0,993118 |
| тк15 | Разветвление | 0,029 | 0,05 | 1959 | 13,8302 | 0,000111 | 0,020834 | 0,9794 | 0,000223 | 0,041669 | 5,81 | 0,242 | 0,993123 |
| Разветвление | тк16 | 0,025 | 0,05 | 1959 | 13,8302 | 0,000111 | 0,018167 | 0,9820 | 0,000223 | 0,036334 | 5,81 | 0,211 | 0,993127 |
| тк16 | ул. Советский Север, 23 | 0,001 | 0,05 | 1959 | 13,8302 | 0,000111 | 0,000721 | 0,9993 | 0,000223 | 0,001442 | 5,81 | 0,008 | 0,993150 |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал | -1,22 |  |  |  |  |  |
| Котельная «РТП» |
| Котельная РТП | Разветвление | 0,001 | 0,12 | 1959 | 13,8302 | 0,000133 | 0,000865 | 0,9991 | 0,000267 | 0,001730 | 6,85 | 0,012 | 0,993149 |
| Разветвление | Разветвление | 0,017 | 0,12 | 1959 | 13,8302 | 0,000133 | 0,014703 | 0,9854 | 0,000267 | 0,029407 | 6,85 | 0,201 | 0,993128 |
| Разветвление | тк5 | 0,027 | 0,12 | 1959 | 13,8302 | 0,000133 | 0,023179 | 0,9771 | 0,000267 | 0,046359 | 6,85 | 0,318 | 0,993114 |
| тк5 | тк2 | 0,034 | 0,12 | 1959 | 13,8302 | 0,000133 | 0,029061 | 0,9714 | 0,000267 | 0,058121 | 6,85 | 0,398 | 0,993105 |
| тк2 | тк1 | 0,124 | 0,089 | 1959 | 13,8302 | 0,000125 | 0,100621 | 0,9043 | 0,000251 | 0,201243 | 6,39 | 1,286 | 0,993004 |
| тк1 | ул. Победы, 111 | 0,043 | 0,089 | 1959 | 13,8302 | 0,000125 | 0,034705 | 0,9659 | 0,000251 | 0,069411 | 6,39 | 0,443 | 0,993100 |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал | -1,2735 |  |  |  |  |  |
| Котельная «РММ» |
| Котельная РММ | тк2 | 0,009 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,008154 | 0,9919 | 0,000280 | 0,016308 | 7,30 | 0,119 | 0,993137 |
| тк2 | Разветвление | 0,039 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,035334 | 0,9653 | 0,000280 | 0,070667 | 7,30 | 0,516 | 0,993092 |
| Разветвление | тк3 | 0,017 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,014949 | 0,9852 | 0,000280 | 0,029898 | 7,30 | 0,218 | 0,993126 |
| тк3 | тк6 | 0,168 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,139896 | 0,8694 | 0,000257 | 0,279792 | 6,55 | 1,833 | 0,992941 |
| тк6 | Победы, 117а | 0,120 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,099926 | 0,9049 | 0,000257 | 0,199851 | 6,55 | 1,310 | 0,993001 |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал | -0,6381 |  |  |  |  |  |
| Котельная «ТГТ» |
| Котельная ТГТ | Разветвление | 0,014 | 0,3 | 1988 | 1,8675 | 0,000022 | 0,001908 | 0,9981 | 0,000044 | 0,003815 | 9,54 | 0,036 | 0,993147 |
| Разветвление | тк16 | 0,058 | 0,3 | 1988 | 1,8675 | 0,000022 | 0,008125 | 0,9919 | 0,000044 | 0,016250 | 9,54 | 0,155 | 0,993133 |
| тк16 | Разветвление | 0,015 | 0,3 | 1988 | 1,8675 | 0,000022 | 0,002049 | 0,9980 | 0,000044 | 0,004098 | 9,54 | 0,039 | 0,993146 |
| Разветвление | Разветвление | 0,030 | 0,3 | 1988 | 1,8675 | 0,000022 | 0,004239 | 0,9958 | 0,000044 | 0,008478 | 9,54 | 0,081 | 0,993141 |
| Разветвление | тк1 | 0,062 | 0,3 | 1988 | 1,8675 | 0,000022 | 0,008733 | 0,9913 | 0,000044 | 0,017465 | 9,54 | 0,167 | 0,993132 |
| тк1 | тк55 | 0,054 | 0,25 | 1988 | 1,8675 | 0,000021 | 0,007347 | 0,9927 | 0,000042 | 0,014693 | 8,79 | 0,129 | 0,993136 |
| тк55 | тк54 | 0,024 | 0,2 | 1988 | 1,8675 | 0,000020 | 0,003117 | 0,9969 | 0,000040 | 0,006234 | 8,05 | 0,050 | 0,993145 |
| тк54 | Разветвление | 0,025 | 0,2 | 1988 | 1,8675 | 0,000020 | 0,003247 | 0,9968 | 0,000040 | 0,006494 | 8,05 | 0,052 | 0,993145 |
| Разветвление | тк51 | 0,060 | 0,2 | 1988 | 1,8675 | 0,000020 | 0,007793 | 0,9922 | 0,000040 | 0,015585 | 8,05 | 0,125 | 0,993136 |
| тк51 | тк52 | 0,050 | 0,15 | 1988 | 1,8675 | 0,000019 | 0,006117 | 0,9939 | 0,000038 | 0,012233 | 7,30 | 0,089 | 0,993140 |
| тк52 | Разветвление | 0,008 | 0,15 | 1988 | 1,8675 | 0,000019 | 0,000979 | 0,9990 | 0,000038 | 0,001957 | 7,30 | 0,014 | 0,993149 |
| Разветвление | Разветвление | 0,102 | 0,15 | 1988 | 1,8675 | 0,000019 | 0,012441 | 0,9876 | 0,000038 | 0,024883 | 7,30 | 0,182 | 0,993130 |
| Разветвление | тк30 | 0,005 | 0,15 | 1988 | 1,8675 | 0,000019 | 0,000612 | 0,9994 | 0,000038 | 0,001223 | 7,30 | 0,009 | 0,993150 |
| тк30 | Разветвление | 0,220 | 0,1 | 1988 | 1,8675 | 0,000017 | 0,024759 | 0,9755 | 0,000035 | 0,049518 | 6,55 | 0,324 | 0,993114 |
| Разветвление | тк47 | 0,027 | 0,1 | 1988 | 1,8675 | 0,000017 | 0,002980 | 0,9970 | 0,000035 | 0,005959 | 6,55 | 0,039 | 0,993146 |
| тк47 | тк48 | 0,040 | 0,1 | 1988 | 1,8675 | 0,000017 | 0,004498 | 0,9955 | 0,000035 | 0,008995 | 6,55 | 0,059 | 0,993144 |
| тк48 | ул. Победы, 63 | 0,048 | 0,05 | 1988 | 1,8675 | 0,000015 | 0,004702 | 0,9953 | 0,000030 | 0,009403 | 5,81 | 0,055 | 0,993144 |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал | -0,6455 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Победы» |
| Котельная по ул. Победы 21/5 | Разветвление | 0,011 | 0,15 | 1988 | 1,8675 | 0,000019 | 0,001333 | 0,9987 | 0,000038 | 0,002667 | 7,30 | 0,019 | 0,993148 |
| Разветвление | тк1 | 0,004 | 0,15 | 1988 | 1,8675 | 0,000019 | 0,000465 | 0,9995 | 0,000038 | 0,000930 | 7,30 | 0,007 | 0,993150 |
| тк1 | тк2 | 0,024 | 0,15 | 1988 | 1,8675 | 0,000019 | 0,002948 | 0,9971 | 0,000038 | 0,005896 | 7,30 | 0,043 | 0,993146 |
| тк2 | Разветвление | 0,036 | 0,15 | 1988 | 1,8675 | 0,000019 | 0,004367 | 0,9956 | 0,000038 | 0,008735 | 7,30 | 0,064 | 0,993143 |
| Разветвление | Разветвление | 0,013 | 0,15 | 1988 | 1,8675 | 0,000019 | 0,001639 | 0,9984 | 0,000038 | 0,003279 | 7,30 | 0,024 | 0,993148 |
| Разветвление | тк5 | 0,053 | 0,15 | 1988 | 1,8675 | 0,000019 | 0,006471 | 0,9935 | 0,000038 | 0,012943 | 7,30 | 0,094 | 0,993140 |
| тк5 | тк7 | 0,035 | 0,1 | 1988 | 1,8675 | 0,000017 | 0,003924 | 0,9961 | 0,000035 | 0,007848 | 6,55 | 0,051 | 0,993145 |
| тк7 | тк12 | 0,148 | 0,04 | 1988 | 1,8675 | 0,000014 | 0,013716 | 0,9864 | 0,000029 | 0,027432 | 5,66 | 0,155 | 0,993133 |
| тк12 | ул. Толстого, 13 | 0,033 | 0,04 | 1988 | 1,8675 | 0,000014 | 0,003020 | 0,9970 | 0,000029 | 0,006040 | 5,66 | 0,034 | 0,993147 |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал | -0,0322 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Детский дом» |
| Котельная Дет. дом | тк1 | 0,025 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,022650 | 0,9776 | 0,000280 | 0,045299 | 7,30 | 0,331 | 0,993113 |
| тк1 | Разветвление | 0,028 | 0,076 | 1959 | 13,8302 | 0,000121 | 0,022022 | 0,9782 | 0,000243 | 0,044045 | 6,19 | 0,273 | 0,993120 |
| Разветвление | Разветвление | 0,009 | 0,076 | 1959 | 13,8302 | 0,000121 | 0,006764 | 0,9933 | 0,000243 | 0,013528 | 6,19 | 0,084 | 0,993141 |
| Разветвление | Разветвление | 0,039 | 0,076 | 1959 | 13,8302 | 0,000121 | 0,030595 | 0,9699 | 0,000243 | 0,061191 | 6,19 | 0,379 | 0,993107 |
| Разветвление | Разветвление | 0,013 | 0,076 | 1959 | 13,8302 | 0,000121 | 0,010225 | 0,9898 | 0,000243 | 0,020449 | 6,19 | 0,127 | 0,993136 |
| Разветвление | Разветвление | 0,085 | 0,076 | 1959 | 13,8302 | 0,000121 | 0,066460 | 0,9357 | 0,000243 | 0,132920 | 6,19 | 0,823 | 0,993057 |
| Разветвление | Разветвление | 0,014 | 0,076 | 1959 | 13,8302 | 0,000121 | 0,010697 | 0,9894 | 0,000243 | 0,021393 | 6,19 | 0,133 | 0,993136 |
| Разветвление | Разветвление | 0,019 | 0,076 | 1959 | 13,8302 | 0,000121 | 0,014786 | 0,9853 | 0,000243 | 0,029573 | 6,19 | 0,183 | 0,993130 |
| Разветвление | Разветвление | 0,028 | 0,076 | 1959 | 13,8302 | 0,000121 | 0,021865 | 0,9784 | 0,000243 | 0,043730 | 6,19 | 0,271 | 0,993120 |
| Разветвление | ул. Советская, 84/2 | 0,007 | 0,05 | 1959 | 13,8302 | 0,000111 | 0,005335 | 0,9947 | 0,000223 | 0,010669 | 5,81 | 0,062 | 0,993144 |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал | -0,2122 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Школьная» |
| Котельная Школьная | Разветвление | 0,014 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,011325 | 0,9887 | 0,000257 | 0,022650 | 6,55 | 0,148 | 0,993134 |
| Разветвление | Разветвление | 0,107 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,089184 | 0,9147 | 0,000257 | 0,178367 | 6,55 | 1,169 | 0,993017 |
| Разветвление | Разветвление | 0,066 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,055126 | 0,9464 | 0,000257 | 0,110251 | 6,55 | 0,722 | 0,993068 |
| Разветвление | Разветвление | 0,026 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,021317 | 0,9789 | 0,000257 | 0,042635 | 6,55 | 0,279 | 0,993119 |
| Разветвление | Разветвление | 0,080 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,066617 | 0,9356 | 0,000257 | 0,133234 | 6,55 | 0,873 | 0,993051 |
| Разветвление | Разветвление | 0,020 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,016654 | 0,9835 | 0,000257 | 0,033309 | 6,55 | 0,218 | 0,993126 |
| Разветвление | Разветвление | 0,020 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,016654 | 0,9835 | 0,000257 | 0,033309 | 6,55 | 0,218 | 0,993126 |
| Разветвление | Разветвление | 0,023 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,019152 | 0,9810 | 0,000257 | 0,038305 | 6,55 | 0,251 | 0,993122 |
| Разветвление | Разветвление | 0,023 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,018986 | 0,9812 | 0,000257 | 0,037972 | 6,55 | 0,249 | 0,993122 |
| Разветвление | Разветвление | 0,026 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,021651 | 0,9786 | 0,000257 | 0,043301 | 6,55 | 0,284 | 0,993118 |
| Разветвление | Разветвление | 0,046 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,037889 | 0,9628 | 0,000257 | 0,075777 | 6,55 | 0,497 | 0,993094 |
| Разветвление | Разветвление | 0,032 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,026231 | 0,9741 | 0,000257 | 0,052461 | 6,55 | 0,344 | 0,993111 |
| Разветвление | Разветвление | 0,057 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,047798 | 0,9533 | 0,000257 | 0,095596 | 6,55 | 0,626 | 0,993079 |
| Разветвление | Разветвление | 0,053 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,044134 | 0,9568 | 0,000257 | 0,088268 | 6,55 | 0,578 | 0,993085 |
| Разветвление | Разветвление | 0,127 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,105588 | 0,8998 | 0,000257 | 0,211176 | 6,55 | 1,384 | 0,992993 |
| Разветвление | Разветвление | 0,026 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,021817 | 0,9784 | 0,000257 | 0,043634 | 6,55 | 0,286 | 0,993118 |
| Разветвление | Разветвление | 0,068 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,056958 | 0,9446 | 0,000257 | 0,113915 | 6,55 | 0,746 | 0,993065 |
| Разветвление | Разветвление | 0,108 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,089600 | 0,9143 | 0,000257 | 0,179200 | 6,55 | 1,174 | 0,993017 |
| Разветвление | ул. Октябрьская, 125 | 0,077 | 0,1 | 1959 | 13,8302 | 0,000129 | 0,063703 | 0,9383 | 0,000257 | 0,127405 | 6,55 | 0,835 | 0,993055 |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал | -3,908 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Совхозная» |
| Котельная Совхоз, Мичурина, 10 | тк1 | 0,008 | 0,25 | 2003 | 0,1724 | 0,000002 | 0,000103 | 0,9999 | 0,000004 | 0,000206 | 8,79 | 0,002 | 0,993150 |
| тк1 | тк2 | 0,052 | 0,25 | 2003 | 0,1724 | 0,000002 | 0,000653 | 0,9993 | 0,000004 | 0,001306 | 8,79 | 0,011 | 0,993149 |
| тк2 | тк3 | 0,040 | 0,25 | 2003 | 0,1724 | 0,000002 | 0,000502 | 0,9995 | 0,000004 | 0,001005 | 8,79 | 0,009 | 0,993150 |
| тк3 | тк4 | 0,075 | 0,25 | 2003 | 0,1724 | 0,000002 | 0,000942 | 0,9991 | 0,000004 | 0,001884 | 8,79 | 0,017 | 0,993149 |
| тк4 | Разветвление | 0,068 | 0,2 | 2003 | 0,1724 | 0,000002 | 0,000815 | 0,9992 | 0,000004 | 0,001631 | 8,05 | 0,013 | 0,993149 |
| Разветвление | тк17 | 0,012 | 0,2 | 2003 | 0,1724 | 0,000002 | 0,000147 | 0,9999 | 0,000004 | 0,000295 | 8,05 | 0,002 | 0,993150 |
| тк17 | тк18 | 0,033 | 0,15 | 2003 | 0,1724 | 0,000002 | 0,000377 | 0,9996 | 0,000003 | 0,000755 | 7,30 | 0,006 | 0,993150 |
| тк18 | тк19 | 0,047 | 0,15 | 1959 | 13,8302 | 0,000140 | 0,042128 | 0,9587 | 0,000280 | 0,084257 | 7,30 | 0,615 | 0,993080 |
| тк19 | тк20 | 0,118 | 0,1 | 2003 | 0,1724 | 0,000002 | 0,001225 | 0,9988 | 0,000003 | 0,002450 | 6,55 | 0,016 | 0,993149 |
| тк20 | тк21 | 0,038 | 0,1 | 1988 | 1,8675 | 0,000017 | 0,004295 | 0,9957 | 0,000035 | 0,008590 | 6,55 | 0,056 | 0,993144 |
| тк21 | тк22 | 0,032 | 0,1 | 1988 | 1,8675 | 0,000017 | 0,003643 | 0,9964 | 0,000035 | 0,007286 | 6,55 | 0,048 | 0,993145 |
| тк22 | тк23 | 0,057 | 0,1 | 1988 | 1,8675 | 0,000017 | 0,006432 | 0,9936 | 0,000035 | 0,012863 | 6,55 | 0,084 | 0,993141 |
| тк23 | тк24 | 0,033 | 0,1 | 1988 | 1,8675 | 0,000017 | 0,003688 | 0,9963 | 0,000035 | 0,007376 | 6,55 | 0,048 | 0,993145 |
| тк24 | тк25 | 0,035 | 0,1 | 1988 | 1,8675 | 0,000017 | 0,003913 | 0,9961 | 0,000035 | 0,007826 | 6,55 | 0,051 | 0,993145 |
| тк25 | тк26 | 0,040 | 0,05 | 1988 | 1,8675 | 0,000015 | 0,003913 | 0,9961 | 0,000030 | 0,007826 | 5,81 | 0,045 | 0,993145 |
| тк26 | ул. Весенняя,2 | 0,002 | 0,032 | 1988 | 1,8675 | 0,000014 | 0,000151 | 0,9998 | 0,000027 | 0,000302 | 5,54 | 0,002 | 0,993150 |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал | -0,087 |  |  |  |  |  |

# Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

## 10.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Основными мероприятиями по развитию системы теплоснабжения города Колпашево и села Тогур являются:

- Реконструкция системы теплоснабжения микрорайона «Звезда»;

- Реконструкция системы теплоснабжения микрорайона «Победа».

Стоимость материалов и работ, необходимых для осуществления реконструкции приведена в таблицах ниже.

Необходимые материалы для реконструкции системы теплоснабжения микрорайона «Звезда»:

| № п/п | Наименование | кол-во | Цена за ед., Руб с НДС | Сумма, Руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба Изопэкс-12У, 10бар, 160/225 с армирующей системой | 57 | 9 629,22 | 548 865,44 |
| 2 | Труба Изопэкс-12У, 10бар, 140/180 с армирующей системой | 353 | 7 231,58 | 2 552 748,90 |
| 3 | Труба Изопэкс-1, 6 бар, 110х10,0/160 | 372 | 4 279,64 | 1 592 025,29 |
| 4 | Труба Изопэкс-1, 6 бар, 75х6,8/140 | 294 | 2 913,27 | 856 500,46 |
| 5 | Труба Изопэкс-1, 6 бар, 63х5,8/125 | 609 | 2 449,20 | 1 491 562,80 |
| 6 | Труба Изопэкс-1, 6 бар, 50х4,6/110 | 170 | 1 572,65 | 267 350,53 |
| 7 | Труба Изопэкс-1, 6 бар, 40х3,7/90 | 1 375 | 1 276,17 | 1 754 726,99 |
| 8 | Переход на сварное соединение 160 (нерж.сталь) | 4 | 22 381,90 | 89 527,60 |
| 9 | Переход на сварное соединение 140 (нерж.сталь) | 16 | 15 260,38 | 244 166,10 |
| 10 | Переход на сварное соединение 110 (нерж.сталь) | 10 | 11 888,02 | 118 880,21 |
| 11 | Переход на сварное соединение 90 (нерж.сталь) | 1 | 8 649,43 | 8 649,43 |
| 12 | Переход на сварное соединение 75 (нерж.сталь) | 12 | 5 512,58 | 66 151,01 |
| 13 | Переход на сварное соединение 63 (нерж.сталь) | 42 | 4 551,73 | 191 172,46 |
| 14 | Переход на сварное соединение 50 (нерж.сталь) | 6 | 3 508,76 | 21 052,57 |
| 15 | Переход на сварное соединение 40 (нерж.сталь) | 64 | 2 726,98 | 174 526,53 |
| 16 | Узел перехода через стену 225мм | 4 | 2 534,47 | 10 137,88 |
| 17 | Узел перехода через стену 180мм | 16 | 2 098,98 | 33 583,73 |
| 18 | Узел перехода через стену 160мм | 11 | 1 941,91 | 21 361,06 |
| 19 | Узел перехода через стену 140мм | 12 | 1 941,91 | 23 302,97 |
| 20 | Узел перехода через стену 125мм | 42 | 1 656,34 | 69 566,17 |
| 21 | Узел перехода через стену 110мм | 6 | 1 656,34 | 9 938,02 |
| 22 | Узел перехода через стену 90мм | 64 | 1 656,34 | 106 005,60 |
| 23 | Сигнальная лента "Внимание Теплосеть" 250м | 7 | 4 463,80 | 31 246,59 |
| 24 | Термоусаживающая заглушка ТЗИ-1 | 12 | 928,10 | 11 137,15 |
| 25 | Термоусаживающая заглушка ТЗИ-2 | 75 | 1 249,39 | 93 704,51 |
| 26 | Термоусаживающая заглушка ТЗИ-3 | 76 | 1 534,95 | 116 656,30 |
| 27 | Монтажная гильза 110 (латунь) | 10 | 4 284,48 | 42 844,80 |
| 28 | Монтажная гильза 140 АМТ (латунь) | 16 | 14 297,66 | 228 762,51 |
| 29 | Монтажная гильза 160 АМТ (латунь) | 4 | 16 865,57 | 67 462,27 |
| 30 | Монтажная гильза 40 (латунь) | 64 | 435,20 | 27 851,85 |
| 31 | Монтажная гильза 50 (латунь) | 6 | 565,22 | 3 391,31 |
| 32 | Монтажная гильза 63 (латунь) | 42 | 1 202,63 | 50 509,78 |
| 33 | Монтажная гильза 75 (латунь) | 12 | 2 347,45 | 28 169,34 |
| 34 | Монтажная гильза 90 (латунь) | 1 | 3 430,76 | 3 430,76 |
|  | ИТОГО |  | 10 9569 68,92 |

## 10.2. Расчеты эффективности инвестиций.

Основные этапы оценки эффективности инвестиций

- Оценка финансовых возможностей предприятия.

- Прогнозирование будущего денежного потока.

- Выбор ставки дисконтирования.

- Расчет основных показателей эффективности.

- Учет факторов риска.

Основные показатели (критерии) эффективности

Период окупаемости.

В общем случае искомой величиной является значение РР, для которого выполняется:

РР = min N, при котором  ∑ INVt / (1 + i)t = ∑ CFk / (1 + i)k

где i – выбранная ставка дисконтирования

Критерий принятия решения при использовании метода расчета периода окупаемости может быть сформулирован двумя способами:

а) проект принимается, если окупаемость в целом имеет место;

б) проект принимается, если найденное значение РР лежит в заданных пределах. Этот вариант всегда применяется при анализе проектов, имеющих высокую степень риска.

Существенным недостатком данного показателя, как критерия привлекательности проекта, является игнорирование им положительных величин денежного потока, выходящих за пределы рассчитанного срока.

Также данный метод не делает различия между проектами с одинаковым значением РР, но с различным распределением доходов в пределах рассчитанного срока. Тем самым частично игнорируется принцип временной стоимости денег при выборе наиболее предпочтительного проекта.

Чистый приведенный доход NPV.

Разность между приведенной стоимостью будущего денежного потока и стоимостью первоначальных вложений называется чистым приведенным доходом проекта (чистой приведенной стоимостью).

Показатель NPV отражает непосредственное увеличение капитала компании, поэтому для акционеров предприятия он является наиболее значимым. Расчет чистого приведенного дохода осуществляется по следующей формуле:

NPV = ∑ CFk / ( 1 + i )k  - ∑ INVt / (1 + i)t

Критерием принятия проекта является положительное значение NPV. В случае, когда необходимо сделать выбор из нескольких возможных проектов, предпочтение должно быть отдано проекту с большей величиной чистого приведенного дохода.

В то же время, нулевое или даже отрицательное значение NPV  не свидетельствует об убыточности проекта как такового, а лишь об его убыточности при использовании данной ставки дисконтирования. Тот же проект, реализованный при инвестировании более дешевого капитала или с меньшей требуемой доходностью, т.е. с меньшим значением i, может дать положительное значение чистого приведенного дохода.

Необходимо иметь в виду, что показатели PP и NPV могут давать противоречивые оценки при выборе наиболее предпочтительного инвестиционного проекта.

Внутренняя норма доходности IRR.

Универсальным инструментом сравнения эффективности различных способов вложения капитала, характеризующим доходность операции и независящим от ставки дисконтирования (от стоимости вкладываемых средств) является показатель внутренней нормы доходности IRR.

Внутренняя норма доходности соответствует ставке дисконтирования, при которой текущая стоимость будущего денежного потока совпадает с величиной вложенных средств, т.е. удовлетворяет равенству:

∑ CFk / ( 1 + IRR )k = ∑ INVt / (1 + IRR) t

Для расчета данного показателя можно использовать компьютерные средства либо следующую формулу приближенного вычисления:

IRR = i1 + NPV1 (i2 – i1) / (NPV1 - NPV2)

Здесь i1 и i2 – ставки, соответствующие некоторым положительному (NPV1) и отрицательному (NPV2) значениям чистого приведенного дохода. Чем меньше интервал i1 – i2, тем точнее полученный результат (при решении задач допустимой считается разница между ставками не более 5 %).

Критерием принятия инвестиционного проекта является превышение показателя IRR выбранной ставки дисконтирования (IRR > i). При сравнении нескольких проектов, более предпочтительными являются проекты с большими значениями IRR.

К несомненным достоинствам показателя IRR относится его универсальность в качестве инструмента оценки и сравнения доходности различных финансовых операций. Его преимуществом является и независимость от ставки дисконтирования – это чисто внутренний показатель.

Недостатками IRR являются сложность расчета, невозможность применения данного критерия к нестандартным денежным потокам (проблема множественности IRR), а также необходимость реинвестирования всех получаемых доходов под ставку доходности, равную IRR, подразумеваемую правилом расчета данного показателя. К недостаткам следует отнести и возможное противоречие с критерием NPV при сравнении двух и более проектов.

Модифицированная внутренняя норма доходности MIRR.

Для нестандартных денежных потоков решение уравнения, соответствующего определению внутренней нормы доходности, в подавляющем большинстве случаев (возможны нестандартные потоки с единственным значением IRR) дает несколько положительных корней, т.е. несколько возможных значений показателя IRR. При этом критерий IRR > i не работает: величина IRR может превышать используемую ставку дисконтирования, а рассматриваемый проект оказывается убыточным (его NPV оказывается отрицательным).

Для решения данной проблемы в случае нестандартных денежных потоков рассчитывают аналог IRR – модифицированную внутреннюю норму доходности MIRR (она может быть рассчитана и для проектов, генерирующих стандартные денежные потоки).

MIRR представляет собой процентную ставку, при наращении по которой в течение срока реализации проекта n общей суммы всех дисконтированных на начальный момент вложений получается величина, равная сумме всех притоков денежных средств, наращенных по той же ставке d на момент окончания реализации проекта:

( 1 + MIRR )n    ∑ INV / ( 1 + i )t  = ∑ CFk ( 1 + i )n-k

Критерий принятия решения - MIRR > i. Результат  всегда согласуется с критерием NPV и может применяться для оценки как стандартных, так и нестандартных денежных потоков. Помимо этого, у показателя MIRR есть еще одно важное преимущество перед IRR: его расчет предполагает реинвестирование получаемых доходов под ставку, равную ставке дисконтирования (близкой или равной ставке среднерыночной доходности), что более соответствует реальной ситуации и потому точнее отражает доходность оцениваемого проекта.

Норма рентабельности и индекс рентабельности P.

Рентабельность – важный показатель эффективности инвестиций, поскольку он отражает соотношение затрат и доходов, показывая величину полученного дохода на каждую единицу (рубль, доллар и т.д.) вложенных средств.

Р = NPV / INV  х 100 %

Индекс рентабельности (коэффициент рентабельности) PI  - отношение приведенной стоимости проекта к затратам, показывает во сколько раз увеличиться вложенный капитал в ходе реализации проекта.

PI = [ ∑ CFk / ( 1 + i )k ] / INV = P / 100% + 1

Критерием принятия положительного решения при использовании показателей рентабельности является соотношение Р > 0 или, что то же самое, PI > 1. Из нескольких проектов предпочтительнее те, где показатели рентабельности выше.

Данный показатель особенно информативен при оценке проектов с различными первоначальными вложениями и различными периодами реализации.

Критерий рентабельности может давать результаты, противоречащие критерию чистого приведенного дохода, если рассматриваются проекты с разными объемами вложенного капитала. При принятии решения нужно учитывать инвестиционные возможности предприятия, а также то соображение, что показатель NPV более отвечает интересам акционеров в плане увеличения их капитала.

## 10.3. Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Данные отсутствуют.

# Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

На территории города Колпашево и села Тогур в настоящее время  функционируют две теплоснабжающие организации, а именно, МУП «Пламя» и ООО «КТК». В дальнейшем планируется их объединение в единую организацию ООО «КТК».

# Приложения:

Приложение 1 -  Потребители, на которых следует произвести качествено-количественную регулировку диаметров шайб для повышения качества и надежности теплоснабжения.

Требуется произвести качественную и количественную регулировку для следующих потребителей:

Город Колпашево

| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 18,5 | 3,994 | 1 |
| Кирпичная, 72/4 | 0,01 | 20,4 | 3,97 | 1 |
| ул. Кирпичная, 72 | 0,127 | 20,1 | 15,733 | 1 |
| ул. Кирпичная, 73 | 0,134 | 20,4 | 15,21 | 1 |
| ул. Кирпичная, 74 | 0,06 | 19,4 | 10,826 | 1 |
| ул. Ленина, 51 | 0,069 | 20,2 | 0 | 0 |
|  | 0,005 | 18,7 | 3,517 | 3 |
|  | 0,04 | 20,8 | 7,262 | 1 |
| ул. Обская 44/3 | 0,17 | 20,2 | 20,025 | 1 |
| ул. Ленина, 49 | 0,054 | 19,7 | 0 | 0 |
| пер. Юбилейный, 12 | 0,013 | 17,9 | 3,834 | 1 |
|  | 0,01 | 19,4 | 3,879 | 1 |
| ул. Гоголя 174 | 0,01 | 18,3 | 3,443 | 1 |
|  | 0,01 | 16,2 | 3,459 | 1 |
| ул. Гоголя 172 | 0,006 | 17,1 | 3,45 | 2 |
| ул. Портовая, 24 | 0,13 | 20,1 | 11,784 | 1 |
| ул. Портовая, 24/2 | 0,02 | 20,6 | 4,493 | 1 |
| ул. Портовая, 22 | 0,131 | 20,7 | 12,476 | 1 |
| ул. Портовая, 22/2 | 0,067 | 20,5 | 8,244 | 1 |
| Портовая, 22/3 | 0,048 | 19,8 | 6,953 | 1 |
| ул. Строителей, 16 | 0,483 | 20,8 | 27,543 | 1 |
| ул. Портовая, 20 | 0,098 | 20,3 | 10,803 | 1 |
| ул. Речников, 14 | 0,177 | 20,6 | 16,436 | 1 |
| ул. Портовая, 16 | 0,102 | 20,2 | 11,94 | 1 |
| ул. Портовая, 18 | 0,105 | 20,4 | 21,916 | 1 |
| ул.. Речников, 9 | 0,094 | 20,7 | 11,944 | 1 |
| ул. Речников, 12 | 0,175 | 20,6 | 15,392 | 1 |
| ул. Речников, 5 | 0,061 | 19,9 | 8,984 | 1 |
| ул. Речников, 3 | 0,0254 | 19 | 5,772 | 1 |
| ул. Речников, 3 | 0,0254 | 18,1 | 5,795 | 1 |
| ул. Портовая, 14 | 0,114 | 20,1 | 12,64 | 1 |
| ул. Речников, 7 | 0,096 | 20,2 | 19,759 | 1 |
| ул. Речников, 1 | 0,051 | 18,7 | 8,254 | 1 |
|  | 0,28 | 20,6 | 21,872 | 1 |
| мкр. Геолог, 6 | 0,35 | 20,7 | 22,667 | 1 |
| ул.Речников, 10 | 0,006 | 18,1 | 4,09 | 2 |
| ул. Речников, 8 | 0,013 | 18,7 | 4,777 | 1 |
| Строителей, 5 | 0,015 | 18,2 | 5,734 | 1 |
| ул. Речников, 6 | 0,015 | 18,4 | 5,432 | 1 |
| ул. Строителей, 1 | 0,005 | 14,9 | 3,015 | 1 |
|  | 0,1 | 19,5 | 12,144 | 1 |
| ул. Речников, 4 | 0,015 | 17,9 | 5,693 | 1 |
| ул. Речников, 2 | 0,014 | 16,8 | 5,258 | 1 |
| ул. Нефтеразведчиков, 3 | 0,013 | 15,8 | 5,182 | 1 |
| ул. Нефтеразведчиков, 5 | 0,013 | 13,1 | 4,376 | 1 |
| ул. Строителей, 2 | 0,012 | 15,5 | 6,047 | 1 |
| ул. Строителей, 4 | 0,012 | 16,7 | 4,41 | 1 |
| Кирпичная, 75 | 0,01 | 15,8 | 4,093 | 1 |
| ул. Гроховского, 80 | 0,042 | 20,4 | 7,732 | 1 |
| ул. Победы, 111 | 0,056 | 19,6 | 8,983 | 1 |
| ул. Строителей, 6 | 0,012 | 18,1 | 4,209 | 1 |
| ул. Строителей, 8 | 0,013 | 18,3 | 4,627 | 1 |
| ул. Строителей, 10 | 0,005 | 17,2 | 3,566 | 2 |
| ул. Строителей, 12 | 0,03 | 19,7 | 7,351 | 1 |
| ул. Строителей, 12 | 0,03 | 20,4 | 6,548 | 1 |
| ул. Строителей, 11 | 0,059 | 20,1 | 9,468 | 1 |
| Профсоюзная, 7а | 0,12 | 19,9 | 13,466 | 1 |
| ул. Строителей, 7 | 0,013 | 16,5 | 4,357 | 1 |
| Строителей, 9 | 0,02 | 16,8 | 5,428 | 1 |
| ул. Профсоюзная, 7 | 0,12 | 20,4 | 13,429 | 1 |
| ул. Профсоюзная, 8 | 0,0275 | 19,2 | 7,053 | 1 |
| ул. Профсоюзная, 8 | 0,0275 | 19 | 7,251 | 1 |
| ул. Профсоюзная, 10 | 0,0253 | 17,5 | 7,3 | 1 |
| ул. Профсоюзная, 10 | 0,0253 | 18,1 | 7,276 | 1 |
| ул. Суворова, 1 | 0,171 | 18,2 | 15,404 | 1 |
| Профсоюзная, 6 | 0,014 | 14,4 | 4,167 | 1 |
| ул. Профсоюзная, 4 | 0,017 | 17,3 | 4,606 | 1 |
| Профсоюзная, 2 | 0,06 | 19,9 | 9,489 | 1 |
| Профсоюзная, 1 | 0,04 | 19,8 | 7,491 | 1 |
| ул. Нефтеразведчиков, 11 | 0,132 | 20,5 | 12,803 | 1 |
| ул. Нефтеразведчиков, 9 | 0,121 | 20,6 | 16,828 | 1 |
| ул. Нефтеразведчиков, 7 | 0,009 | 20,4 | 3,263 | 1 |
| ул. Портовая, 10 | 0,082 | 19,4 | 12,306 | 1 |
| ул. Нефтеразведчиков, 2 | 0,058 | 19,3 | 8,38 | 1 |
| ул. Портовая, 6 | 0,087 | 20,4 | 10,434 | 1 |
| Портовая, 26 | 0,1 | 19,3 | 10,872 | 1 |
| ул. Науки 24 | 0,054 | 19,4 | 9,402 | 1 |
| ул. Портовая, 30 | 0,104 | 20 | 12,24 | 1 |
| ул. Портовая, 42 | 0,108 | 19,8 | 10,488 | 1 |
| ул. Портовая, 40 | 0,206 | 20,6 | 16,466 | 1 |
| ул. Портовая, 38 | 0,133 | 20,7 | 11,583 | 1 |
| Ленина, 37/2 | 0,031 | 17 | 6,975 | 1 |
| Ленина, 37 | 0,023 | 17,6 | 6,046 | 1 |
| Ленина, 41 | 0,086 | 19,6 | 11,91 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 16 | 0,01 | 7,5 | 3,307 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 11 | 0,013 | 18,3 | 3,774 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 11 | 0,013 | 18,3 | 3,774 | 1 |
| ул. Ленина, 52 | 0,073 | 19,5 | 8,802 | 1 |
|  | 0,018 | 17,5 | 4,919 | 1 |
| ул. Ленина, 45 | 0,02 | 17,6 | 4,709 | 1 |
|  | 0,008 | -12 | 3,841 | 1 |
|  | 0,01 | 18,4 | 3,312 | 1 |
| ул. Профсоюзная, 1/1 | 0,021 | 18 | 5,326 | 1 |
| ул. Нефтеразведчиков, 6 | 0,086 | 20,5 | 10,018 | 1 |
| ул. Нефтеразведчиков, 4 | 0,083 | 19,9 | 9,859 | 1 |
| ул. Портовая, 2 | 0,085 | 19,9 | 28,607 | 1 |
| ул. Портовая, 4 | 0,081 | 20 | 10,296 | 1 |
| ул. Портовая, 8 | 0,02 | 19,8 | 5,322 | 1 |
| Портовая, 26 | 0,1 | 19,3 | 11,105 | 1 |
| Портовая, 28 | 0,047 | 19,8 | 7,176 | 1 |
|  | 0,01 | 19,4 | 3,515 | 1 |
| ул. Портовая, 36 | 0,172 | 20,4 | 13,123 | 1 |
| ул. Портовая, 32 | 0,05645 | 20,7 | 7,504 | 1 |
|  | 0,186 | 20,5 | 23,542 | 1 |
| ул. Портовая, 34 | 0,183 | 20,4 | 14,236 | 1 |
| ул. Ленина, 39/1 | 0,042 | 18,8 | 8,14 | 1 |
| ул. Ленина, 39/1 | 0,042 | 18,1 | 8,146 | 1 |
| пер. Красный, 30/1 | 0,008 | 17,9 | 3,11 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 11 | 0,013 | 18,8 | 3,762 | 1 |
| ул. Белинского, 1 | 0,098 | 20,2 | 10,366 | 1 |
| ул. Советский Север, 21 | 0,08 | 19,4 | 0 | 0 |
| Ленина, 48 | 0,087 | 19,1 | 9,873 | 1 |
| Белинского, 17 | 0,035 | 18,9 | 6,358 | 1 |
| ул. Советский Север, 6/1 | 0,086 | 19,9 | 13,254 | 1 |
| ул. Советский Север, 4 | 0,052 | 19,1 | 9,91 | 1 |
| ул. Советский Север, 6 | 0,099 | 20,4 | 15,005 | 1 |
| ул. Советский Север, 8 | 0,102 | 20,3 | 16,931 | 1 |
| Белинского, 16 | 0,033 | 19,4 | 6,889 | 1 |
| ул. Комсомольская, 9 | 0,187 | 19,9 | 15,242 | 1 |
| ул. Белинского, 3 | 0,084 | 20 | 0 | 0 |
| Советский Север, 20 | 0,041 | 20,3 | 0 | 0 |
| ул. Ленина, 60 | 0,039 | 20,3 | 6,44 | 1 |
| Белинского, 17/1 | 0,031 | 18,6 | 6,069 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 4 | 0,141 | 20 | 23,651 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 8 | 0,046 | 18,5 | 13,797 | 1 |
| Коммунистическая, 10/1 | 0,053 | 17,4 | 15,824 | 1 |
| ул. Советский север, 12 | 0,06 | 19,3 | 10,511 | 1 |
| ул. Советский Север, 10 | 0,036 | 19,7 | 7,973 | 1 |
|  | 0,06 | 20,2 | 8,545 | 1 |
| Советский Север, 16 | 0,059 | 20,3 | 9,539 | 1 |
| ул. Комсомольская, 3а | 0,186 | 20,8 | 0 | 0 |
| ул. Советский Север, 14/2 | 0,161 | 20 | 19,078 | 1 |
|  | 0,078 | 15,3 | 9,411 | 1 |
|  | 0,02 | 18,4 | 4,424 | 1 |
|  | 0,02 | 18,5 | 4,447 | 1 |
| Обская, 14 | 0,101 | 20,4 | 12,397 | 1 |
| Обская, 14/1 | 0,1 | 20,3 | 11,289 | 1 |
| ул. Кирова, 33/2 | 0,181 | 20,6 | 15,369 | 1 |
|  | 0,004 | 4,5 | 3,552 | 1 |
|  | 0,018 | 14,8 | 4,878 | 1 |
| Белинского, 14 | 0,203 | 20,2 | 0 | 0 |
| ул. Коммунистическая, 11 (гар) | 0,039 | 20,4 | 6,499 | 1 |
| пер. Юбилейный, 5 | 0,014 | 20,5 | 0 | 0 |
| Советский Север, 22 | 0,059 | 20,2 | 9,182 | 1 |
| ул. Советский Север, 2 | 0,129 | 19,7 | 16,126 | 1 |
| ул. Советский Север, 7 | 0,044 | 19,8 | 9,533 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 10 | 0,003 | -15,1 | 3,077 | 1 |
| Советский Север, 15 | 0,1 | 20,6 | 12,365 | 1 |
| ул. Кедровая, 5 | 0,01 | 7,7 | 6,057 | 1 |
| ул. Советский Север, 19 | 0,304 | 20,5 | 24,389 | 1 |
| ул. Обская, 1а | 0,1 | 20,5 | 11,204 | 1 |
|  | 0,07 | 18,6 | 17,416 | 1 |
| Советский Север, 18 | 0,006 | 20,5 | 0 | 0 |
| ул. Советский Север, 14/1 | 0,15 | 19,7 | 18,752 | 1 |
|  | 0,07 | 19,7 | 19,436 | 1 |
|  | 0,02 | 19,6 | 4,397 | 1 |
|  | 0,08 | 20,5 | 12,309 | 1 |
| ул. Обская, 12а | 0,005 | 4,2 | 4,057 | 3 |
| ул. Обская, 12 | 0,08 | 20,3 | 10,026 | 1 |
| ул. Кирова, 35/2 | 0,135 | 19,9 | 13,27 | 1 |
| ул. Кирова, 31 | 0,012 | 19 | 4,275 | 1 |
| ул. Кирова, 33/1 | 0,132 | 20,3 | 14,073 | 1 |
| ул. Кирова, 35/1 | 0,135 | 19,8 | 14,541 | 1 |
| 29 | 0,12 | 20,9 | 12,13 | 1 |
| ул. Кирова, 29 | 0,02 | 19,9 | 4,992 | 1 |
| ул. Комсомольская, 4/1 | 0,059 | 20,6 | 8,368 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 3 | 0,077 | 20,1 | 12,212 | 1 |
| Коммунистическая, 5 | 0,06 | 19,8 | 10,824 | 1 |
|  | 0,02 | 19 | 6,242 | 1 |
| ул. Кирова, 23 | 0,165 | 20,1 | 14,698 | 1 |
| ул. Советский Север, 53 | 0,016 | 10,3 | 4,569 | 1 |
| Кирова, 36/3 | 0,05 | 20 | 9,061 | 1 |
| Кирова, 36 | 0,11 | 20,2 | 13,676 | 1 |
| Кирова, 40 | 0,061 | 19,9 | 10,758 | 1 |
| ул. Советская, 9 | 0,02 | 17,7 | 5,18 | 1 |
| ул. Советская, 9/1 | 0,006 | 12,6 | 4,195 | 2 |
|  | 0,02 | 19,6 | 4,506 | 1 |
| ул. Советский Север, 25 | 0,015 | 18,6 | 3,86 | 1 |
| ул. Советский Север, 23 | 0,036 | 19,7 | 8,045 | 1 |
| ул. Советский Север, 51 | 0,015 | 11,2 | 4,395 | 1 |
| пер. Кооперативный, 1 | 0,052 | 19,5 | 9,415 | 1 |
|  | 0,02 | 20,4 | 5,433 | 1 |
| ул. Горького, 15/3 | 0,01 | 18 | 4,279 | 1 |
| ул. Комсомольская 47/1 | 0,009 | 14,8 | 5,027 | 1 |
|  | 0,009 | 15,1 | 4,926 | 1 |
| ул. Кирова, 25 | 0,055 | 20,1 | 8,552 | 1 |
| ул. Комсомольская, 33 | 0,038 | 20,8 | 0 | 0 |
| ул. Комсомольская, 4 | 0,059 | 20,7 | 8,584 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 7 | 0,081 | 19,1 | 13,36 | 1 |
| ул. Советский Север, 45 | 0,199 | 20,4 | 16,063 | 1 |
| ул. Советский Север, 33 | 0,096 | 20,4 | 9,634 | 1 |
| ул. Кирова, 39 | 0,02 | 18,1 | 5,578 | 1 |
| Кирова, 38 | 0,131 | 20,6 | 14,335 | 1 |
| ул. Кирова, 36/2 | 0,08 | 20,1 | 11,563 | 1 |
| ул. Кирова, 36/1 | 0,084 | 19,5 | 11,518 | 1 |
| Мира, 2 | 0,106 | 19,8 | 13,081 | 1 |
|  | 0,02 | 17,8 | 5,172 | 1 |
| ул. Комсомольская, 7 | 0,1075 | 20,7 | 10,38 | 1 |
| пер. Юбилейный, 6 | 0,1 | 20,1 | 9,999 | 1 |
| ул. Советский Север, 21 | 0,081 | 19,1 | 9,305 | 1 |
| ул. Кирова, 33 | 0,171 | 20,5 | 16,603 | 1 |
| ул. Кирова, 35 | 0,29 | 20,3 | 20,914 | 1 |
|  | 0,02 | 19,6 | 5,189 | 1 |
| пер. Красный, 23 | 0,01 | 12,5 | 4,349 | 1 |
| ул. Горького, 15 | 0,01 | 14,1 | 4,287 | 1 |
| ул. Комсомольская 41/2 | 0,007 | 16,3 | 4,223 | 1 |
| ул. М. Горького, 5а | 0,012 | 19,9 | 4,516 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 28 | 0,06 | 19,5 | 13,921 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 26 | 0,062 | 19,4 | 14,653 | 1 |
| ул. Комсомольская 19 | 0,01 | 14,2 | 4,323 | 1 |
| пер. Кооперативный 7 | 0,059 | 20,7 | 9,259 | 1 |
| ул. Комсомольская 27 | 0,043 | 20,5 | 8,006 | 1 |
| пер. Пристанский 2 | 0,009 | 16,9 | 4,853 | 1 |
| пер. Пристанский 1 | 0,014 | 16,5 | 6,167 | 1 |
| ул. Обская, 5 | 0,167 | 20,1 | 13,797 | 1 |
| ул. Обская, 9/1 | 0,111 | 20,7 | 11,124 | 1 |
| ул. Обская, 13/1 | 0,166 | 20,6 | 13,689 | 1 |
| ул. Обская, 7/2 | 0,027 | 19,9 | 6,461 | 1 |
| ул. Мира, 4/1 | 0,12 | 20 | 20,242 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 24 | 0,04 | 18,5 | 11,937 | 1 |
| ул. Комсомольская, 33 | 0,008 | 19,3 | 4,073 | 1 |
| ул. Комсомольская, 35 | 0,008 | 19,4 | 4,024 | 1 |
| ул. Обская, 13 | 0,011 | 20,1 | 3,709 | 1 |
| Трифонова, 54 | 0,293 | 20,7 | 18,399 | 1 |
| Победы, 85 | 0,189 | 20,7 | 18,36 | 1 |
| Трифонова, 61 | 0,045 | 17,7 | 7,591 | 1 |
|  | 0,07 | 17,7 | 11,232 | 1 |
| ул. Комсомольская 31/1 | 0,016 | 19 | 5,93 | 1 |
| ул. Ленина 21/2 | 0,02 | 19,4 | 6,895 | 1 |
| Победы, 81 | 0,189 | 20,5 | 25,322 | 1 |
| ул. Комсомольская 49 | 0,008 | 11,5 | 4,714 | 1 |
| ул. Комсомольская 28/1 | 0,068 | 19,4 | 12,196 | 1 |
| пер. Пристанский 2/1 | 0,035 | 18,6 | 9,465 | 1 |
| ул. Обская, 9 | 0,283 | 20,1 | 18,606 | 1 |
| ул. Обская, 5/1 | 0,018 | 19,8 | 4,62 | 1 |
| ул. Обская, 9/2 | 0,114 | 20 | 11,467 | 1 |
| ул. Мира, 4 | 0,163 | 20 | 27,336 | 1 |
| ул. Мира, 10 | 0,009 | 18 | 5,252 | 1 |
| ул. Сов. Север ,63 | 0,024 | 18,9 | 8,467 | 1 |
| пер. Коммунальный, 6 | 0,062 | 18,3 | 16,241 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 21 | 0,09 | 19,2 | 16,632 | 1 |
| ул. Комсомольская, 33 | 0,008 | 18,7 | 3,672 | 1 |
| ул. Обская, 11 | 0,06 | 20,3 | 9,515 | 1 |
| ул. Обская, 15 | 0,054 | 20,2 | 9,499 | 1 |
| Победы, 87 | 0,209 | 20,6 | 16,207 | 1 |
| Победы, 83 | 0,169 | 20,5 | 17,123 | 1 |
| Победы, 84 стр 52 | 0,09 | 20,5 | 17,458 | 1 |
| ул. Селекционная 107 | 0,008 | 16,6 | 3,221 | 1 |
|  | 0,07 | 19,6 | 12,387 | 1 |
| ул. Школьная, 22 | 0,01 | 20,2 | 3,273 | 1 |
| ул. Комсомольская 29/1 | 0,007 | 9,6 | 3,416 | 1 |
| Победы, 81/1 | 0,175 | 20,4 | 18,265 | 1 |
| Чехова, 48 | 0,183 | 20,4 | 26,203 | 1 |
| Победы, 75 | 0,245 | 20,1 | 30,751 | 1 |
| Победы, 77 | 0,16 | 20,3 | 22,602 | 1 |
| ул. Селекционная 109 | 0,008 | 12 | 3,219 | 1 |
| ул. Ленина 21/1 | 0,016 | 19 | 6,203 | 1 |
| ул. Трифонова, 52 | 0,11 | 20,1 | 15,465 | 1 |
| ул. Школьная, 31 | 0,008 | 19,5 | 8,826 | 2 |
| ул. Школьная, 29 | 0,007 | 19 | 5,198 | 2 |
| ул. Сергея Лазо, 5 | 0,004 | 18,1 | 4,18 | 2 |
| ул. Сергея Лазо, 1 | 0,04 | 18,8 | 9,671 | 1 |
| ул. Восточный, 26 | 0,04 | 18,2 | 13,483 | 1 |
| ул. Сергея Лазо, 10/1 | 0,01 | 18,6 | 4,111 | 1 |
|  | 0,04 | 19,3 | 8,525 | 1 |
| ул. Челюскина, 125 | 0,04 | 18,3 | 9,339 | 1 |
| ул. Ленина 23 | 0,008 | 12,4 | 4,243 | 1 |
| ул. Комсомольская, 45 | 0,013 | 17,9 | 5,475 | 1 |
| ул. Комсомольская 41/1 | 0,007 | 16,9 | 4,137 | 1 |
|  | 0,04 | 20,2 | 7,971 | 1 |
|  | 0,04 | 20,6 | 8,01 | 1 |
|  | 0,04 | 20,6 | 7,996 | 1 |
| пер. Ракетный 18 | 0,008 | 14,4 | 4,638 | 2 |
| ул. Ракетный, 16 | 0,04 | 19,2 | 7,645 | 1 |
| ул. Ракетный, 14 | 0,04 | 19 | 7,928 | 1 |
| Чапаева, 48/1 | 0,005 | 19,4 | 3,23 | 3 |
|  | 0,005 | 15,5 | 3,287 | 3 |
| пер. Новый 1 | 0,04 | 19,7 | 8,494 | 1 |
|  | 0,03 | 18,9 | 8,118 | 1 |
| ул. Ленина 23/1 | 0,008 | 13,3 | 4,206 | 1 |
| Победы, 79 | 0,237 | 20,4 | 28,375 | 1 |
| ул. Школьная, 20 | 0,007 | 18,6 | 5,235 | 2 |
| ул. Базарная, 64 | 0,205 | 20,6 | 23,232 | 1 |
| ул. Сергея Лазо, 7 | 0,245 | 20,6 | 25,095 | 1 |
| ул. Весенний, 1 | 0,04 | 20,5 | 7,877 | 1 |
| ул. Сергея Лазо, 16 | 0,009 | 15,8 | 3,735 | 1 |
| ул. Весенний, 2 | 0,04 | 20,2 | 7,89 | 1 |
|  | 0,04 | 18,8 | 6,373 | 1 |
|  | 0,04 | 20,6 | 6,357 | 1 |
|  | 0,04 | 20,6 | 6,425 | 1 |
| ул. Школьная, 27 | 0,04 | 20 | 7,529 | 1 |
| ул. Школьная, 25 | 0,04 | 19,9 | 7,544 | 1 |
| ул. Школьная, 23 | 0,04 | 19,4 | 12,454 | 1 |
| ул. Сибирская, 25 | 0,04 | 18,5 | 9,75 | 1 |
| ул. Сибирская, 24 | 0,04 | 18,3 | 9,799 | 1 |
| ул. Сибирская, 22 | 0,007 | 13 | 4,029 | 1 |
|  | 0,06 | 19,4 | 14,281 | 1 |
|  | 0,04 | 19,1 | 7,687 | 1 |
|  | 0,04 | 17,9 | 7,171 | 1 |
| ул. Ленина, 58 | 0,006 | 20 | 5,431 | 3 |
| ул. Ленина, 56 | 0,006 | 19,9 | 0 | 0 |
| ул. Белинского, 9 | 0,1075 | 20,6 | 0 | 0 |
| ул. Школьная, 18 | 0,04 | 19,7 | 8,213 | 1 |
| ул. Крылова, 5 | 0,007 | 19,2 | 3,105 | 1 |
| ул. Крылова, 3 | 0,04 | 20,8 | 12,779 | 1 |
| ул. Сибирская, 21 | 0,006 | 9,7 | 3,73 | 1 |
|  | 0,04 | 19,4 | 8,552 | 1 |
|  | 0,04 | 18,5 | 8,569 | 1 |
|  | 0,04 | 18,2 | 7,145 | 1 |
|  | 0,04 | 17,8 | 8,572 | 1 |
| ул. Мирная, 38 | 0,0195 | 17,1 | 5,439 | 1 |
| ул. Толстого, 2 | 0,013 | 18,7 | 5,398 | 1 |
| ул. Комсомольская, 5 | 0,041 | 20,8 | 0 | 0 |
|  | 0,002 | 9,3 | 3,055 | 3 |
| ул. Сергея Лазо, 20 | 0,006 | 17,9 | 3,016 | 1 |
| ул. Сергея Лазо, 24 | 0,04 | 20,3 | 12,917 | 1 |
| ул. З. Пивоваровой, 40 | 0,04 | 19,1 | 8,696 | 1 |
| ул. Сергея Лазо, 4 | 0,04 | 15,7 | 8,562 | 1 |
|  | 0,04 | 20,8 | 6,322 | 1 |
| ул. Энгельса, 36 | 0,04 | 19,4 | 7,29 | 1 |
| ул. Мирная, 37 | 0,039 | 15,7 | 7,802 | 1 |
| ул. Чапаева, 48 | 0,04 | 20,4 | 6,621 | 1 |
| пер. Новый 7 | 0,065 | 20,5 | 10,807 | 1 |
| ул. Науки 30 | 0,091 | 18,1 | 13,642 | 1 |
| ул. Науки 9/2 | 0,105 | 20 | 11,309 | 1 |
| ул. Сергея Лазо, 26 | 0,04 | 19,4 | 8,849 | 1 |
| ул. Сергея Лазо, 12 | 0,04 | 19,6 | 8,057 | 1 |
| ул. З. Пивоваровой, 37 | 0,04 | 19,6 | 8,483 | 1 |
| ул. З. Пивоваровой, 46 | 0,04 | 19,4 | 8,507 | 1 |
| ул. Ракетный, 12 | 0,04 | 17,8 | 8,896 | 1 |
|  | 0,04 | 18 | 6,513 | 1 |
| пер Новый 3 | 0,05 | 20,3 | 9,451 | 1 |
| Чапаева, 52/1 | 0,007 | 14,2 | 3,855 | 2 |
| пер. Новый 5 | 0,059 | 20,4 | 10,091 | 1 |
| ул. Победы, 114 | 0,156 | 20,4 | 14,751 | 1 |
| Победы, 117/1 | 0,177 | 20,7 | 27,84 | 1 |
| ул. Крылова, 1 | 0,04 | 20,8 | 12,152 | 1 |
| ул. З. Пивоваровой, 29 | 0,04 | 18,3 | 8,716 | 1 |
| ул. З. Пивоваровой, 27 | 0,04 | 17,4 | 8,723 | 1 |
| ул. Сергея Лазо, 25 | 0,04 | 15,9 | 8,56 | 1 |
|  | 0,13 | 19,8 | 14,067 | 1 |
| ул. Энгельса, 34 | 0,04 | 19,6 | 7,549 | 1 |
| ул. Мирная, 38 | 0,0195 | 17 | 5,332 | 1 |
| пер. Клубный 2 | 0,05 | 20 | 10,349 | 1 |
| пер. Клубный 3 | 0,04 | 19,4 | 21,561 | 1 |
| ул. Науки 28 | 0,097 | 18,6 | 13,28 | 1 |
| ул. Сергея Лазо, 7/1 | 0,095 | 20,5 | 13,596 | 1 |
|  | 0,19 | 20,9 | 16,853 | 1 |
| ул. Энгельса, 33 | 0,052 | 19 | 8,805 | 1 |
| ул. Мичурина, 68 | 0,04 | 18 | 8,029 | 1 |
| пер. Клубный 4 | 0,05 | 20,2 | 9,987 | 1 |
| пер. Клубный 6 | 0,05 | 20 | 9,83 | 1 |
|  | 0,07 | 19,6 | 11,244 | 1 |
| ул. Нефтеразведчиков, 4/1 | 0,032 | 19,3 | 6,094 | 1 |
|  | 0,02 | 20 | 4,854 | 1 |
| ул. Ленина, 41/1 | 0,077 | 19,7 | 11,105 | 1 |
|  | 0,008 | 18,9 | 8,644 | 2 |
| ул. Комсомольская, 8 | 0,047 | 20,2 | 8,717 | 1 |
| ул. Крылова, 2 | 0,04 | 20,3 | 7,489 | 1 |
|  | 0,04 | 20,3 | 7,589 | 1 |
| ул. Сергея Лазо, 18 | 0,04 | 19,2 | 7,575 | 1 |
| пер. Клубный 7 | 0,05 | 19,6 | 8,014 | 1 |
| пер. Клубный 7/1 | 0,098 | 20,4 | 13,394 | 1 |
| пер. Клубный 8 | 0,06 | 20,5 | 9,491 | 1 |
| ул. Лугинца, 33 | 0,061 | 20 | 8,025 | 1 |
| ул. Чапаева, 46 | 0,091 | 20,7 | 9,69 | 1 |
| ул. Чапаева, 38 | 0,389 | 20,5 | 20,751 | 1 |
| ул. Лугинца, 21 | 0,005 | 16 | 5,565 | 4 |
| ул. Лугинца, 31 | 0,083 | 19,7 | 10,496 | 1 |
| ул. Лугинца, 23 | 0,005 | 15,3 | 3,039 | 3 |
| ул. Советский Север, 11 | 0,047 | 20,5 | 9,066 | 1 |
|  | 0,05 | 20,1 | 9,255 | 1 |
|  | 0,014 | 18,6 | 5,081 | 1 |
| пер. Клубный 5 | 0,035 | 19,4 | 10,234 | 1 |
| Сосновая, 8 | 0,01 | 16,1 | 3,663 | 1 |
| Сосновая, 8 | 0,01 | 16 | 3,664 | 1 |
|  | 0,02 | 20,2 | 5,378 | 1 |
|  | 0,02 | 20,4 | 5,373 | 1 |
| ул. Нефтеразведчиков, 13 | 0,124 | 20,4 | 12,494 | 1 |
| пер. Юбилейный, 2 | 0,051 | 20,7 | 8,107 | 1 |
| пер. Юбилейный, 9 | 0,065 | 20 | 0 | 0 |
| пер. Юбилейный, 7 | 0,08 | 19,8 | 0 | 0 |
| ул. Кольцова, 71 | 0,04 | 18,8 | 7,55 | 1 |
| ул. Энгельса, 32 | 0,04 | 19,2 | 7,665 | 1 |
| ул. Энгельса, 30 | 0,043 | 18,6 | 8,175 | 1 |
| ул. Науки 9/1 | 0,115 | 19,2 | 11,839 | 1 |
|  | 0,04 | 20,9 | 6,227 | 1 |
|  | 0,005 | 18,5 | 3,956 | 4 |
| ул. Лугинца, 15 | 0,007 | 19,2 | 3,35 | 2 |
| ул. Лугинца, 17 | 0,015 | 19,7 | 3,907 | 1 |
| ул. Лугинца, 19 | 0,006 | 18,9 | 4,878 | 3 |
| ул. Лугинца, 29 | 0,086 | 19,5 | 9,551 | 1 |
|  | 0,01 | 18,7 | 3,255 | 1 |
|  | 0,009 | 17,6 | 3,087 | 1 |
|  | 0,015 | 20,4 | 4,983 | 1 |
|  | 0,02 | 20,2 | 4,483 | 1 |
|  | 0,007 | 17,6 | 3,695 | 1 |
| ул. Совесткий Север, 43 | 0,25 | 20,4 | 15,612 | 1 |
|  | 0,11 | 19,6 | 10,542 | 1 |
| ул. Кирова, 47 | 0,02 | 19,6 | 6,42 | 1 |
| ул. Обская, 44/2 | 0,255 | 20,5 | 33,305 | 1 |
| ул. Обская, 48 | 0,026 | 19 | 8,06 | 1 |
| ул. Обская, 52 | 0,009 | 14,4 | 4,582 | 1 |
| ул. Обская, 53 | 0,013 | 15,5 | 5,528 | 1 |
| ул. Обская, 44 | 0,172 | 19,8 | 21,41 | 1 |
| ул. Обская, 27 | 0,158 | 18,2 | 20,909 | 1 |
|  | 0,01 | 15,8 | 3,319 | 1 |
| ул. Сосновая 7 | 0,071 | 20,4 | 10,008 | 1 |
| ул. Сосновая 9 | 0,047 | 20,3 | 8,052 | 1 |
| Сосновая, 3 | 0,056 | 19,9 | 12,902 | 1 |
| ул. Толстого, 1б | 0,007 | 13,9 | 4,038 | 1 |
| Сосновая, 1 | 0,01 | 17,3 | 3,889 | 1 |
| ул. Сосновая, 2 | 0,01 | 11,1 | 3,644 | 1 |
|  | 0,01 | 16,1 | 3,664 | 1 |
| ул. Тимирязева, 1/4 | 0,311 | 20,6 | 27,26 | 1 |
| ул. Победы, 21/1 | 0,007 | 19,5 | 3,021 | 1 |
| ул. Толстого, 8 | 0,284 | 20,6 | 26,878 | 1 |
| ул. Кирова, 49 | 0,29 | 20,4 | 32,147 | 1 |
| ул. Кирова, 43/1 | 0,46 | 20,5 | 36,164 | 1 |
| ул. Кирова, 43 | 0,146 | 19,7 | 17,22 | 1 |
| ул. Обская, 55 | 0,051 | 15,1 | 11,92 | 1 |
| ул. Обская, 61 | 0,01 | 10,3 | 4,853 | 1 |
| ул. Обская, 61/1 | 0,01 | 7,5 | 4,845 | 1 |
| ул. Горького, 15/2 | 0,01 | 15,9 | 4,301 | 1 |
|  | 0,01 | 9,9 | 3,304 | 1 |
| ул. Сосновая, 11/1 | 0,019 | 16,7 | 4,554 | 1 |
| ул. Сосновая 5 | 0,07 | 20,3 | 10,145 | 1 |
| ул. Толстого, 1 | 0,008 | 16,5 | 4,188 | 1 |
| ул. Толстого, 1а | 0,008 | 16,5 | 4,253 | 1 |
| ул. Победы 135 | 0,119 | 19,3 | 14,967 | 1 |
| ул. Победы, 133 | 0,03 | 17,8 | 6,994 | 1 |
| Сосновая, 10 | 0,012 | 18,7 | 3,997 | 1 |
| ул. Сосновая, 11 | 0,036 | 18,9 | 6,298 | 1 |
| ул. Победы, 27 | 0,288 | 20,7 | 22,882 | 1 |
| ул. Победы, 25 | 0,292 | 20,8 | 20,167 | 1 |
| ул. Победы, 23 | 0,008 | 19,2 | 3,241 | 1 |
| ул. Победы, 28 | 0,009 | 14,6 | 3,452 | 1 |
| ул. Толстого, 14 | 0,378 | 20,8 | 66,709 | 1 |
| ул. Толстого, 12 | 0,275 | 20,8 | 26,333 | 1 |
| ул. Толстого, 10 | 0,105 | 20,6 | 10,544 | 1 |
| ул. Тимирязева, 1/3 | 0,178 | 20,9 | 15,048 | 1 |
| ул. Тимирязева, 1/1 | 0,192 | 20,9 | 19,631 | 1 |
| ул. Тимирязева, 1/2 | 0,188 | 20,9 | 19,143 | 1 |
| ул. Энгельса, 28 | 0,043 | 17,1 | 8,239 | 1 |
|  | 0,04 | 20,1 | 8,388 | 1 |
| пер. Клубный 9 | 0,049 | 20,6 | 9,071 | 1 |
| Чапаева, 32 | 0,01 | 16,8 | 3,252 | 1 |
| Чапаева, 34 | 0,011 | 13,5 | 3,433 | 1 |
|  | 0,005 | 14,4 | 3,081 | 3 |
| ул. Чапаева, 20/1 | 0,096 | 20,5 | 10,422 | 1 |
| ул. Чапаева, 18/1 | 0,072 | 20,5 | 8,963 | 1 |
|  | 0,09 | 20,4 | 10,149 | 1 |
|  | 0,005 | 17,4 | 6,833 | 3 |
|  | 0,009 | 17,4 | 3,203 | 1 |
|  | 0,05 | 20,8 | 7,453 | 1 |
| пер. Клубный 11 | 0,047 | 20,5 | 8,846 | 1 |
| пер. Клубный 13 | 0,059 | 20,4 | 10,9 | 1 |
| ул. Мичурина, 3 | 0,014 | 15,3 | 3,98 | 1 |
| ул. Мира, 36 | 0,047 | 20,3 | 7,321 | 1 |
| мкр. Геолог, 16 | 0,171 | 20,4 | 14,026 | 1 |
| мкр. Геолог, 15 | 0,154 | 20 | 13,841 | 1 |
| ул. Кирова, 48/2 | 0,196 | 20,9 | 19,779 | 1 |
| ул. Кирова. 50 | 0,09 | 20,8 | 9,965 | 1 |
| ул. Кирова, 48/1 | 0,251 | 20,8 | 23,069 | 1 |
| мкр. Геолог, 1 | 0,234 | 20,8 | 17,456 | 1 |
| ул. Энгельса, 29 | 0,042 | 18 | 8,088 | 1 |
| пер. Клубный 10 | 0,062 | 20,3 | 10,546 | 1 |
| пер. Клубный 12 | 0,059 | 20 | 10,605 | 1 |
|  | 0,007 | 17,8 | 3,777 | 2 |
|  | 0,015 | 20,5 | 4,027 | 1 |
|  | 0,01 | 20,6 | 3,281 | 1 |
|  | 0,07 | 20,7 | 8,764 | 1 |
| ул. Чапаева, 16/1 | 0,071 | 20,2 | 10,237 | 1 |
| ул. Чапаева, 14/1 | 0,074 | 20,3 | 9,754 | 1 |
| ул. К.Маркса, 11 | 0,095 | 19,8 | 10,45 | 1 |
| ул. Чапаева, 23 | 0,08 | 20,7 | 9,302 | 1 |
|  | 0,009 | 18,6 | 3,112 | 1 |
|  | 0,005 | 8 | 3,296 | 3 |
| ул. Парковая, 22 | 0,007 | 15,5 | 4,052 | 2 |
| ул. Парковая, 26 | 0,015 | 10,3 | 4,119 | 1 |
| мкр. Геолог,17 | 0,296 | 20,5 | 18,951 | 1 |
| ул. Мичурина, 14 | 0,236 | 20,2 | 17,956 | 1 |
| мкр. Геолог, 13 | 0,168 | 19,6 | 15,98 | 1 |
| мкр. Геолог, 18 | 0,298 | 20,7 | 18,194 | 1 |
| мкр. Геолог, 21 | 0,287 | 20,5 | 18,598 | 1 |
| мкр. Геолог, 19 | 0,29 | 20,4 | 18,31 | 1 |
| мкр. Геолог, 20 | 0,573 | 20,4 | 33,51 | 1 |
|  | 0,199 | 20,4 | 16,936 | 1 |
| ул. Победы, 12 | 0,106 | 20,3 | 10,298 | 1 |
|  | 0,019 | 20,2 | 4,376 | 1 |
| пер. Клубный 11/1 | 0,046 | 20,2 | 10,973 | 1 |
| пер. Клубный 11/2 | 0,048 | 20,2 | 11,214 | 1 |
| ул. Чапаева, 18 | 0,08 | 20,3 | 9,37 | 1 |
| ул. Чапаева, 16 | 0,057 | 20 | 8,309 | 1 |
| ул. Чапаева, 17 | 0,041 | 20,1 | 6,751 | 1 |
|  | 0,007 | 17,6 | 3,815 | 2 |
| ул. К.Маркса, 7 | 0,008 | 18,4 | 5,353 | 2 |
| ул. Геофизическая, 3 | 0,192 | 20,8 | 14,755 | 1 |
| ул. Геофизическая, 2 | 0,156 | 20,7 | 13,867 | 1 |
| ул. Геофизическая, 5 | 0,182 | 20,7 | 14,864 | 1 |
| ул. Лугинца, 14 | 0,074 | 20,4 | 9,396 | 1 |
| пер. Клубный 13/1 | 0,14 | 19,9 | 21,435 | 1 |
| ул. Победы, 68/2 | 0,2 | 20,7 | 15,447 | 1 |
| ул. Победы, 68/1 | 0,086 | 20,6 | 10,077 | 1 |
|  | 0,015 | 20 | 4,165 | 1 |
| ул. Победы, 65 | 0,044 | 18,8 | 7,697 | 1 |
| ул. Победы, 63 | 0,053 | 18,2 | 8,388 | 1 |
| ул. Лугинца, 18 | 0,007 | 18,8 | 4,617 | 2 |
| мкр. Геолог, 10 | 0,239 | 20,1 | 33,829 | 1 |
| мкр. Геолог, 22 | 0,169 | 20,3 | 16,373 | 1 |
| ул. Базарная, 44 | 0,035 | 19,9 | 6,428 | 1 |
| ул. Победы, 10/1 | 0,118 | 20 | 10,801 | 1 |
| ул. Победы, 5 | 0,149 | 20,4 | 12,53 | 1 |
| пер. Клубный 15 | 0,085 | 20,1 | 14,709 | 1 |
| ул. Чапаева, 21 | 0,06 | 20,5 | 8,335 | 1 |
| ул. Чапаева, 19 | 0,059 | 20,4 | 8,762 | 1 |
| ул. Чапаева, 14 | 0,057 | 20,1 | 7,939 | 1 |
| ул. К.Маркса, 9 | 0,073 | 19,5 | 9,836 | 1 |
|  | 0,006 | 17,3 | 3,04 | 2 |
| 30 | 0,007 | 17,3 | 3,703 | 2 |
| ул. Лугинца, 12 | 0,163 | 20,5 | 14,82 | 1 |
| ул. Геофизическая, 1 | 0,159 | 20,7 | 13,945 | 1 |
| ул. К.Марска, 7 | 0,228 | 20,2 | 16,739 | 1 |
| ул. Чапаева, 42 | 0,224 | 20,2 | 15,917 | 1 |
| ул. Жданова 14 | 0,009 | 18,4 | 3,486 | 1 |
| ул. Победы, 68 | 0,37 | 20,6 | 22,05 | 1 |
|  | 0,09 | 20,6 | 10,268 | 1 |
| ул. Победы, 69 | 0,052 | 19,2 | 8,404 | 1 |
| ул. Победы, 67 | 0,044 | 19,1 | 7,697 | 1 |
| ул. Лугинца, 20 | 0,009 | 18,5 | 3,279 | 1 |
| ул. Лугинца, 22 | 0,007 | 17,8 | 4,649 | 2 |
| ул. Лугинца, 24 | 0,009 | 17,2 | 3,282 | 1 |
| ул. Лугинца, 26 | 0,004 | 15,9 | 3,352 | 4 |
| ул. Лугинца, 28 | 0,01 | 15,7 | 3,469 | 1 |
| ул. Лугинца, 30 | 0,004 | 13,6 | 3,36 | 4 |
| ул. Новосибирская 92 | 0,048 | 20,2 | 8,836 | 1 |
| ул. Жданова 11/а | 0,041 | 20,1 | 8,197 | 1 |
| ул. Сергея Лазо 9 | 0,272 | 20,8 | 24,41 | 1 |
| ул. Сергея Лазо 11 | 0,919 | 20,7 | 48,581 | 1 |
|  | 0,01 | 19,9 | 3,682 | 1 |
|  | 0,04 | 19,3 | 7,925 | 1 |
|  | 0,04 | 18,6 | 10,54 | 1 |
|  | 0,04 | 18,3 | 10,589 | 1 |
|  | 0,04 | 18,4 | 10,533 | 1 |
| ул. Светлая,25а | 0,018 | 18,6 | 4,927 | 1 |
| ул. Чапаева, 40 | 0,005 | 11,1 | 3,287 | 3 |
| ул. Жданова 32/б | 0,013 | 19 | 4,23 | 1 |
|  | 0,02 | 19,8 | 4,617 | 1 |
|  | 0,013 | 18,5 | 3,747 | 1 |
|  | 0,1 | 19,5 | 10,68 | 1 |
| ул. Победы, 11/1 | 0,062 | 19 | 8,125 | 1 |
| мкр. Геолог, 2 | 0,33 | 20,8 | 20,444 | 1 |
| ул. Победы, 6 | 0,316 | 20,7 | 20,023 | 1 |
| ул. Победы, 6/1 | 0,005 | 11,7 | 3,5 | 3 |
| мкр. Геолог, 1/1 | 0,006 | 19,7 | 3,61 | 2 |
| ул. Кирова, 26 | 0,28 | 20,4 | 27,296 | 1 |
| ул. Лугинца, 32 | 0,005 | 11,9 | 4,031 | 3 |
| ул. Лугинца, 34 | 0,005 | 8,4 | 4,037 | 3 |
| ул. Жданова 12 | 0,006 | 17,1 | 4,121 | 2 |
| 32б | 0,016 | 18,2 | 5,83 | 1 |
| пер. Клубный 14 | 0,016 | 19,7 | 5,646 | 1 |
| 32а | 0,016 | 18,8 | 5,777 | 1 |
|  | 0,04 | 20,1 | 8,227 | 1 |
|  | 0,04 | 16 | 11,047 | 1 |
|  | 0,04 | 18 | 10,726 | 1 |
|  | 0,018 | 18,4 | 4,698 | 1 |
| ул. Подгорная, 42 | 0,018 | 17,5 | 4,781 | 1 |
| ул. Светлая, 27 | 0,018 | 18,5 | 5,099 | 1 |
| ул. Папанина 54 | 0,054 | 18,8 | 17,934 | 1 |
| ул. Победы, 3 | 0,108 | 20,1 | 10,813 | 1 |
|  | 0,05 | 20,1 | 7,296 | 1 |
| ул. Кирова, 30 | 0,213 | 20 | 15,616 | 1 |
| ул. Победы, 7 | 0,064 | 20,1 | 8,214 | 1 |
| ул. Победы, 9 | 0,126 | 19,9 | 11,624 | 1 |
| ул. Победы, 8 | 0,314 | 20,7 | 20,566 | 1 |
| ул. Победы, 4 | 0,285 | 20,8 | 18,842 | 1 |
| ул. Победы, 4а | 0,011 | 16,1 | 3,511 | 1 |
| мкр. Геолог, 4 | 0,501 | 20,6 | 31,089 | 1 |
| мкр. Геолог, 5 | 0,288 | 20,7 | 18,031 | 1 |
| мкр. Геолог, 6 | 0,367 | 20,3 | 25,347 | 1 |
| мкр. Геолог, 8 | 0,45 | 20,3 | 31,203 | 1 |
| ул. Гоголя 64 | 0,053 | 16,6 | 10,716 | 1 |
| ул. Гоголя 80 | 0,041 | 18 | 8,432 | 1 |
| ул. Светлая, 26 | 0,018 | 11,9 | 4,717 | 1 |
|  | 0,04 | 20,3 | 6,516 | 1 |
|  | 0,04 | 18,8 | 7,058 | 1 |
| Кирпичная, 72/1 | 0,01 | 16,2 | 3,989 | 1 |
|  | 0,01 | 19,3 | 4,021 | 1 |
| ул. Победы, 10 | 0,108 | 20,8 | 10,298 | 1 |
| ул. Гоголя 87 | 0,05 | 19,3 | 11,051 | 1 |
| ул. Науки 26 | 0,011 | 18,7 | 4,121 | 1 |
| ул. Науки 26 | 0,086 | 18,8 | 12,779 | 1 |
| ул. Гоголя 172/1 | 0,018 | 19,7 | 4,772 | 1 |
| ул. Гоголя 170/1 | 0,057 | 19,9 | 8,563 | 1 |
| ул. Гоголя 170 | 0,049 | 19,1 | 11,877 | 1 |
|  | 0,011 | 20,1 | 3,366 | 1 |
| Гоголя, 132 | 0,146 | 19 | 16,78 | 1 |
| ул. Гоголя, 91/1 | 0,374 | 20,1 | 21,988 | 1 |
|  | 0,04 | 20 | 7,309 | 1 |
|  | 0,04 | 19,3 | 7,285 | 1 |
| 73 | 0,04 | 18,8 | 7,403 | 1 |
| ул. М. Горького 22 | 0,003 | 14,6 | 3,594 | 1 |
| ул. Ленина 27 | 0,042 | 19 | 16,434 | 1 |
| ул. Ленина 25 | 0,051 | 18,7 | 31,766 | 1 |
| ул. Гоголя 59 | 0,003 | 16,9 | 3,172 | 3 |
| ул. Светлая, 29 | 0,009 | 17,5 | 3,378 | 1 |
| ул. Светлая, 31 | 0,008 | 17,1 | 3,153 | 1 |
|  | 0,04 | 19,1 | 7,14 | 1 |
| мкр. Геолог, 4а | 0,047 | 20,7 | 7,305 | 1 |
| мкр. Геолог, 9 | 0,238 | 20,6 | 16,378 | 1 |
|  | 0,01 | 18 | 4,067 | 1 |
| ул. Обская, 93/1 | 0,071 | 17,4 | 11,259 | 1 |
|  | 0,01 | 19,6 | 3,98 | 1 |
| ул. Ленина, 55 | 0,171 | 20,7 | 0 | 0 |
| ул. Ленина, 53 | 0,089 | 20,6 | 0 | 0 |
| ул. Гоголя 168 | 0,048 | 19,1 | 10,526 | 1 |
| ул. Гоголя 164 | 0,041 | 17,5 | 7,56 | 1 |
| ул. Гоголя 162 | 0,01 | 13,2 | 3,668 | 1 |
| ул. Кирова, 45 | 0,181 | 20,8 | 16,56 | 1 |
|  | 0,04 | 19,7 | 7,248 | 1 |
|  | 0,04 | 20,5 | 7,297 | 1 |
| 82 | 0,04 | 18,6 | 7,4 | 1 |
|  | 0,04 | 19,4 | 7,351 | 1 |
|  | 0,04 | 20,4 | 7,414 | 1 |
| ул. М. Горького 24 | 0,035 | 19,2 | 14,681 | 1 |
| ул. Ленина 26 | 0,038 | 18,7 | 17,681 | 1 |
| ул. Ленина 28 | 0,036 | 18,4 | 17,714 | 1 |
| ул. Ленина 30 | 0,05 | 17,2 | 0 | 0 |
| ул Селекционная 169/1 | 0,038 | 20,1 | 7,137 | 1 |
| ул. Селекционная 167 | 0,092 | 20,3 | 11,514 | 1 |
| ул Селекционная 169 | 0,08 | 18,2 | 12,182 | 1 |
|  | 0,01 | 16,1 | 3,179 | 1 |
|  | 0,01 | 15,5 | 3,18 | 1 |
| ул. Науки 7/2 | 0,022 | 17,9 | 5,389 | 1 |
| ул. Науки 7/1 | 0,015 | 16,6 | 4,363 | 1 |
| ул. Науки 14 | 0,018 | 17,7 | 4,682 | 1 |
| ул. Науки 22 | 0,1 | 20,2 | 10,799 | 1 |
| ул. Селекционная 103 | 0,023 | 19,5 | 5,408 | 1 |
| ул. Селекционная 105 | 0,023 | 19,2 | 5,708 | 1 |
|  | 0,04 | 20,6 | 6,325 | 1 |
| ул. Селекционная 165 | 0,032 | 19,5 | 7,19 | 1 |
| ул. Селекционная, 163а | 0,018 | 18,7 | 9,138 | 1 |
| ул. Селекционная 163 | 0,033 | 19,1 | 9,365 | 1 |
| ул. Селекционная, 97 | 0,03 | 19,6 | 5,614 | 1 |
| ул. Науки 7/3 | 0,086 | 19,1 | 22,41 | 1 |
| ул. Науки 16 | 0,019 | 18,5 | 4,736 | 1 |
| ул. Науки 12 | 0,02 | 15,9 | 5,012 | 1 |
| ул. Науки 20 | 0,147 | 20 | 13,823 | 1 |
| ул. Пушкина, 20 | 0,087 | 20,1 | 16,39 | 1 |
| ул. Кедровая, 6 | 0,01 | 9,9 | 5,597 | 1 |
|  | 0,01 | 7,8 | 5,747 | 1 |
|  | Село Тогур |  |  |  |
|  | 0,02 | 17,7 | 4,238 | 1 |
| ул. Дзержинского, 5 | 0,02 | 19,9 | 5,477 | 1 |
| ул. Дзержинского, 3 | 0,02 | 20,3 | 5,519 | 1 |
|  | 0,02 | 20,3 | 5,53 | 1 |
| ул. Дзержинского, 4 | 0,02 | 20,3 | 5,64 | 1 |
| ул. Дзержинского, 2 | 0,02 | 20 | 5,62 | 1 |
| ул. Дзержинского, 6 | 0,02 | 20,8 | 5,38 | 1 |
| ул. Ленина, 18 | 0,02 | 20,2 | 5,326 | 1 |
| ул. Свердлова, 15 | 0,354 | 10,6 | 0 | 0 |
| ул. Ленина, 17 | 0,007 | 20,8 | 3,133 | 1 |
| ул. Ленина, 15 | 0,02 | 20,8 | 5,354 | 1 |
|  | 0,02 | 19,7 | 5,39 | 1 |
| ул. Ленина, 11 | 0,02 | 19,2 | 5,569 | 1 |
| пер. Заводской, 10 | 0,02 | 18,2 | 4,272 | 1 |
| ул. Ленина, 7 | 0,0275 | 19,8 | 6,566 | 1 |
| ул. Ленина, 7 | 0,0275 | 18,9 | 5,93 | 1 |
|  | 0,02 | 20 | 4,773 | 1 |
| пер. Клубный, 9/4 | 0,02 | 20,8 | 5,214 | 1 |
| ул. Ленина, 10 | 0,055 | 20,7 | 9,407 | 1 |
| ул. Свердлова, 9 | 0,016 | 20,2 | 4,717 | 1 |
| ул. Свердлова, 9/2 | 0,02 | 20,1 | 5,278 | 1 |
| ул. Свердлова, 9/1 | 0,006 | 18,9 | 4,419 | 2 |
| ул. Ленина, 8 | 0,105 | 20,4 | 11,958 | 1 |
| ул. Ленина, 6 | 0,105 | 20,9 | 12,724 | 1 |
| ул. Ленина, 5 | 0,111 | 20,5 | 13,735 | 1 |
| ул. Свердлова, 5 | 0,264 | 8,1 | 0 | 0 |
|  | 0,02 | 20 | 4,249 | 1 |
|  | 0,02 | 20,6 | 4,234 | 1 |
|  | 0,02 | 20,2 | 4,68 | 1 |
|  | 0,02 | 20,8 | 4,714 | 1 |
| ул. Ленина, 3 | 0,108 | 20,9 | 12,507 | 1 |
| ул. Ленина, 4 | 0,107 | 19,4 | 0 | 0 |
| ул. Свердлова, 3 | 0,02 | 20,4 | 4,951 | 1 |
| ул. Свердлова, 4 | 0,288 | 20,8 | 19,949 | 1 |
| ул. Советская, 47 | 0,171 | 16,6 | 0 | 0 |
| ул. Советская, 47 | 0,171 | 17,8 | 0 | 0 |
| ул. Свердлова, 2 | 0,293 | 19,5 | 0 | 0 |
| ул. Советская, 45 | 0,262 | 14,1 | 0 | 0 |
| 43 | 0,02 | 20,9 | 6,039 | 1 |
| ул. Лермонтова, 2 | 0,02 | 20,1 | 0 | 0 |
| ул. Советская, 47/1 | 0,165 | 20,1 | 0 | 0 |
| ул. Советская, 47/1 | 0,165 | 20,5 | 0 | 0 |
| ул. Советская, 44 | 0,02 | 20,1 | 4,664 | 1 |
| ул. Советская, 38/2 | 0,02 | 18,6 | 4,563 | 1 |
| ул. Советская, 31 | 0,297 | 20,8 | 18,191 | 1 |
| ул. Сибирская, 46 | 0,02 | 17,7 | 4,574 | 1 |
|  | 0,02 | 11,9 | 4,571 | 1 |
| ул. Советская, 49 | 0,01 | 19,8 | 3,451 | 1 |
|  | 0,02 | 20,2 | 5,036 | 1 |
| ул. Советская, 53 | 0,016 | 19,9 | 4,494 | 1 |
| ул. Советская, 55 | 0,015 | 20,2 | 4,274 | 1 |
| ул. Советская, 57 | 0,018 | 20,4 | 4,748 | 1 |
| ул. Лермонтова, 4 | 0,02 | 4,8 | 0 | 0 |
| ул. Лермонтова, 6 | 0,02 | 13,8 | 0 | 0 |
| ул. Лермонтова, 8 | 0,02 | 12,4 | 0 | 0 |
| ул. Некрасова, 11 | 0,032 | 18,3 | 8,886 | 1 |
| ул. Некрасова, 9 | 0,019 | 18,7 | 5,408 | 1 |
| ул. Некрасова, 8 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Некрасова, 6 | 0,056 | 19,6 | 8,732 | 1 |
| ул. Некрасова, 4 | 0,043 | 19,8 | 7,853 | 1 |
| ул. Некрасова, 2 | 0,057 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Чапаева, 9 | 0,034 | 20,2 | 6,268 | 1 |
| ул. Чапаева, 10 | 0,034 | 20,5 | 6,475 | 1 |
| ул. Чапаева, 17 | 0,027 | 19 | 7,319 | 1 |
| ул. Чапаева, 2 | 0,049 | 19,7 | 7,515 | 1 |
| ул. Чапаева, 4 | 0,056 | 20,4 | 8,192 | 1 |
| ул. Чапаева, 6 | 0,056 | 20,7 | 7,892 | 1 |
| ул. Чапаева, 8 | 0,054 | 20,3 | 7,641 | 1 |
| ул. Чапаева, 7 | 0,056 | 20,5 | 7,671 | 1 |
| ул. Чапаева, 5 | 0,056 | 20,2 | 8,88 | 1 |
| ул. Чапаева, 3 | 0,055 | 20,2 | 8,453 | 1 |
| ул. Чапаева, 1 | 0,056 | 19,5 | 8,636 | 1 |
| ул. Советская, 75/1 | 0,006 | 13,6 | 3,999 | 3 |
| ул. Советская, 71 | 0,02 | 20,2 | 5,21 | 1 |
| ул. Советская, 64 | 0,048 | 19,7 | 10,218 | 1 |
| ул. Некрасова, 20 | 0,066 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Некрасова, 24 | 0,12 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Некрасова, 12 | 0,057 | 18,3 | 11,156 | 1 |
| ул. Чапаева, 14 | 0,02 | 18,8 | 5,194 | 1 |
| ул. Чапаева, 14/1 | 0,02 | 19,5 | 5,18 | 1 |
| ул. Чапаева, 15 | 0,037 | 19,6 | 7,287 | 1 |
| ул. Чапаева, 13 | 0,02 | 19,6 | 5,122 | 1 |
|  | 0,02 | 19,9 | 4,279 | 1 |
| ул. Советская, 84/7 | 0,016 | 18 | 3,767 | 1 |
| ул. Советская, 84/6 | 0,019 | 16,3 | 4,155 | 1 |
| ул. Советская, 84/5 | 0,015 | 19,2 | 3,643 | 1 |
|  | 0,02 | 19,7 | 4,31 | 1 |
| ул. Советская, 84 | 0,02 | 16,3 | 4,19 | 1 |
|  | 0,02 | 19,5 | 4,267 | 1 |
|  | 0,02 | 19,9 | 4,253 | 1 |
|  | 0,02 | 15,5 | 4,337 | 1 |
| ул. Советская, 84/1 | 0,012 | 16,5 | 3,303 | 1 |
| ул. Мичурина, 3 | 0,077 | 19,6 | 9,809 | 1 |
| ул. Мичурина, 5 | 0,094 | 19,9 | 11,114 | 1 |
| ул. Мичурина, 4 | 0,094 | 19,7 | 10,755 | 1 |
| ул. Советская, 73 | 0,363 | 20,2 | 22,557 | 1 |
| ул. Советская, 69 | 0,483 | 20,5 | 35,888 | 1 |
| ул. Некрасова, 1 | 0,177 | 19,8 | 15,682 | 1 |
| ул. Некрасова, 18 | 0,065 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Некрасова, 16 | 0,098 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Некрасова, 14 | 0,028 | 17,1 | 6,533 | 1 |
| ул. Некрасова, 10 | 0,056 | 19,3 | 10,459 | 1 |
| ул. Чапаева, 12 | 0,035 | 19,6 | 6,782 | 1 |
| ул. Чапаева, 11 | 0,012 | 19,4 | 3,858 | 1 |
| ул. Советская, 84/9 | 0,015 | 19,2 | 3,681 | 1 |
| ул. Советская, 84/8 | 0,014 | 15,4 | 3,561 | 1 |
| ул. Советская, 84/7а | 0,015 | 17,1 | 3,671 | 1 |
| ул. Советская, 84/4 | 0,011 | 18,2 | 3,117 | 1 |
| ул. Советская, 84/3 | 0,01 | 15,8 | 6,383 | 2 |
|  | 0,02 | 11,6 | 4,199 | 1 |
|  | 0,02 | 19,3 | 4,272 | 1 |
|  | 0,02 | 19,1 | 4,229 | 1 |
|  | 0,02 | 20,3 | 4,228 | 1 |
| ул. Советская, 84/2 | 0,009 | 12,7 | 4,364 | 2 |
|  | 0,02 | 19,5 | 5,853 | 1 |
|  | 0,02 | 19,4 | 5,986 | 1 |
| ул. Мичурина, 2а | 0,005 | 13,4 | 6,465 | 5 |
| ул. мичурина, 6 | 0,093 | 19,5 | 22,812 | 1 |
| ул. Мичурина. 7 | 0,085 | 19,9 | 10,952 | 1 |
| ул. Мичурина, 9 | 0,05 | 20,4 | 6,829 | 1 |
| ул. Мичурина, 11 | 0,051 | 20,5 | 6,857 | 1 |
| ул. Мичурина, 13 | 0,05 | 20,3 | 7,055 | 1 |
| ул. Мичурина, 14 | 0,019 | 20,4 | 4,155 | 1 |
| ул. Весенняя, 2 | 0,01 | 13,6 | 10,737 | 2 |
| ул. Весенняя, 4 | 0,014 | 15,5 | 3,555 | 1 |
| ул. Весенняя, 12 | 0,009 | 18,7 | 4,25 | 2 |
| ул. Весенняя, 14 | 0,007 | 19,3 | 5,728 | 3 |
| ул. Весенняя, 16 | 0,01 | 19,1 | 18,42 | 2 |
| ул. Весенняя, 20 | 0,01 | 18,2 | 3,011 | 1 |
| ул. Весенняя. 5 | 0,01 | 17,6 | 3,021 | 1 |
| ул. Весенняя, 7 | 0,01 | 17,1 | 3,023 | 1 |
| ул. Мичурина, 19 | 0,009 | 17,3 | 4,263 | 2 |
| ул. Мичурина, 18 | 0,01 | 17 | 8,657 | 2 |
| ул. Мичурина, 21 | 0,009 | 16,4 | 4,273 | 2 |
| ул. Сибирская, 4 | 0,183 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Сибирская, 5 | 0,17 | 19,9 | 16,306 | 1 |
| ул. Сибирская, 6 | 0,167 | 19,6 | 16,46 | 1 |
| ул. Октябрьская, 113 | 0,056 | 16,5 | 11,025 | 1 |
|  | 0,02 | 14,3 | 4,303 | 1 |
| 32 | 0,02 | 18 | 6,337 | 1 |
| ул. Мичурина, 15 | 0,051 | 20,7 | 6,88 | 1 |
| ул. Мичурина, 17 | 0,09 | 20,4 | 31,705 | 1 |
| ул. Мичурина, 12 | 0,004 | 17,6 | 3,49 | 7 |
| ул. Весенняя, 6 | 0,005 | 15,9 | 6,369 | 5 |
| ул. Весенняя, 8 | 0,009 | 16,9 | 4,275 | 2 |
| ул. Весенняя, 10 | 0,009 | 18,2 | 4,254 | 2 |
| ул. Весенняя, 1 | 0,01 | 18,2 | 3,012 | 1 |
| ул. Весенняя, 18 | 0,01 | 18,7 | 3,007 | 1 |
| ул. Весенняя, 3 | 0,01 | 17,9 | 3,018 | 1 |
| ул. Весенняя, 22 | 0,01 | 17,7 | 3,013 | 1 |
| ул. Весенняя, 9 | 0,01 | 16,3 | 3,023 | 1 |
| ул. Мичурина, 8 | 0,15 | 20,6 | 34,026 | 1 |
| ул. Мичурина, 23 | 0,009 | 14,8 | 4,274 | 2 |
| ул. Мичурина, 20 | 0,009 | 15,4 | 4,23 | 2 |
| ул. Сибирская, 3 | 0,181 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Весенняя, 24 | 0,01 | 16,9 | 3,013 | 1 |
| ул. Весенняя, 26 | 0,01 | 15,2 | 3,025 | 1 |
| ул. Октябрьская, 125 | 0,056 | 15,4 | 11,215 | 1 |
|  | 0,02 | 18,8 | 5,024 | 1 |
|  | 0,02 | 15,9 | 4,236 | 1 |
|  | 0,02 | 12 | 4,24 | 1 |
|  | 0,02 | 17,9 | 4,288 | 1 |
|  | 0,02 | 13,3 | 4,456 | 1 |
|  | 0,02 | 16,9 | 4,248 | 1 |
| ул. Советская, 37 | 0,02 | 18,3 | 4,767 | 1 |
| ул. Советская, 48 | 0,079 | 20,1 | 12,778 | 1 |
| ул. Советская, 42 | 0,02 | 19,6 | 4,43 | 1 |
| ул. Советская, 40 | 0,02 | 19,1 | 4,703 | 1 |
| ул. Сибирская, 52 | 0,022 | 17,6 | 4,8 | 1 |
| ул. Дзержинского, 8 | 0,02 | 19,5 | 5,329 | 1 |
| ул. Дзержинского, 1 | 0,02 | 19,5 | 5,514 | 1 |
| ул. Ленина, 16 | 0,02 | 18,3 | 5,443 | 1 |
|  | 0,02 | 19,1 | 4,27 | 1 |
|  | 0,02 | 14,8 | 0 | 0 |
| ул. Советская, 75 | 0,054 | 19,2 | 7,904 | 1 |
| ул. Чапаева, 17/1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Чапаева, 17/2 | 0,02 | 20,1 | 7,635 | 1 |
| ул. Лермонтова, 40 | 0,369 | 20,2 | 0 | 0 |
| ул. Тургенева, 36 | 0,165 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Тургенева, 34 | 0,166 | 0 | 0 | 0 |
| 32/1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Тургенева, 32 | 0,161 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Лермонтова, 42 | 0,098 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0,01 | 20,1 | 3,69 | 1 |
| ул. Тургенева, 25 | 0,011 | 18,9 | 3,096 | 1 |
| ул. Тургенева, 27 | 0,01 | 14,9 | 5,792 | 2 |
| ул. Лермонтова, 46 | 0,035 | 20,3 | 5,67 | 1 |
| ул. Лермонтова, 48 | 0,037 | 20,3 | 5,858 | 1 |
| ул. Октябрьская, 100а | 0,01 | 18 | 3,024 | 1 |
| ул. Октябрьская, 106 | 0,008 | 13,3 | 3,671 | 2 |
| ул. Октябрьская, 108 | 0,008 | 13,1 | 3,71 | 2 |
| ул. Восточная, 13 | 0,007 | 13,6 | 3,126 | 2 |
| ул. Октябрьская, 112 | 0,007 | 12,8 | 3,353 | 2 |
| ул. Восточная, 25 | 0,008 | 16,2 | 3,001 | 1 |
| ул. Октябрьская, 116 | 0,059 | 18,9 | 9,184 | 1 |
| ул. Октябрьская, 118 | 0,058 | 18,8 | 9,125 | 1 |
| ул. Октябрьская, 120 | 0,03 | 18,3 | 6,505 | 1 |
| ул. Октябрьская, 103 | 0,058 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Октябрьская, 107 | 0,056 | 18,1 | 11,926 | 1 |
| ул. Октябрьская, 126 | 0,056 | 17,2 | 10,806 | 1 |
| ул. Октябрьская, 111 | 0,055 | 17,7 | 12,709 | 1 |
|  | 0,02 | 20,2 | 7,279 | 1 |
| ул. Тургенева, 38 | 0,13 | 20,4 | 17,711 | 1 |
| ул. Тургенева, 23 | 0,107 | 20,5 | 10,56 | 1 |
| ул. Октябрьская, 104 | 0,008 | 13,5 | 3,643 | 2 |
| ул. Октябрьская, 102 | 0,008 | 13,3 | 3,624 | 2 |

# Footnotes

СНиП 41-02-2003, табл. 2

Ионин А. А. Надежность систем тепловых сетей. – М.: Стройиздат, 1989. – 268 с.: ил.